OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wymiana zewnętrznej instalacji biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków PGK w Żyrardowie (odcinek: Odsiarczalnia – Zbiornik biogazu).

I. OPIS OGÓLNY I CEL ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie odcinka rurociągu biogazu o długości ok. 57 mb.

- Cel inwestycji: Celem jest wyeliminowanie problemów eksploatacyjnych związanych z zaleganiem kondensatu (wody) w rurociągu, zmniejszenie oporów przepływu poprzez zwiększenie średnicy rurociągu oraz wymiana skorodowanych węzłów odwadniających.

- Formuła realizacji: „Zaprojektuj i wybuduj”.

II. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania inwentaryzacji terenu i istniejącej infrastruktury (uwaga: istniejąca dokumentacja może zawierać błędy, wymagana weryfikacja w terenie).

- Sporządzenia Projektu Technicznego/Wykonawczego nowej instalacji uwzględniającego:

  - Trasę równoległą do istniejącego rurociągu (stary rurociąg pracuje do momentu przełączenia).

  - Zwiększenie średnicy rurociągu głównego do min. DN 200.

  - Zaprojektowanie spadków grawitacyjnych rurociągu w kierunku odwadniaczy (min. 1-2%), eliminujących powstawanie korków wodnych.

  - Rozwiązanie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

- Aktualizacji lub opracowania stref zagrożenia wybuchem (EX) dla nowej instalacji.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE (SZCZEGÓŁOWE)

1. Rurociągi i materiały

Instalacja będzie miała charakter hybrydowy. Należy zastosować następujący podział materiałowy:

- A. Odcinek przesyłowy (ułożony w ziemi):

  - Materiał: Rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) klasy PE100 lub PE100RC (odporne na naciski punktowe), dedykowane do przesyłu paliw gazowych (zgodne z normami gazowniczymi).

  - Średnica: Średnica zewnętrzna (Dz) minimum 200 mm (lub Dz 225 mm), dostosowana hydraulicznie do wymogu zwiększenia przepustowości.

  - Łączenie: Zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

  - Ułożenie: Rurociąg należy układać na podsypce i w obsypce piaskowej.

  - Oznaczenie trasy: Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną (kolor żółty z napisem „UWAGA GAZ”) z wtopioną wkładką stalową (dla możliwości późniejszej lokalizacji trasy detektorem).

- B. Odcinek technologiczny (węzeł odsiarczania / wyjścia z ziemi):

  - Materiał: Stal kwasoodporna austenityczna (gatunek 1.4404 / AISI 316L).

  - Zakres: Wszystkie odcinki nadziemne, podejścia pod urządzenia, bypass odsiarczalni oraz elementy armatury.

  - Połączenie z PEHD: Przejście z rurociągu podziemnego na nadziemny należy wykonać za pomocą atestowanych kształtek przejściowych PE-STAL (połączenie nierozłączne), zabezpieczonych antykorozyjnie.

- Odwadniacze (Garnki kondensatu):

  - Wymagane zastosowanie odwadniaczy wykonanych z tworzywa sztucznego (PEHD/PP) dedykowanych do biogazu, odpornych na agresywny kondensat siarkowy.

  - Odwadniacze muszą działać w systemie samoczynnym (syfonowym) z zabezpieczeniem przed zamarzaniem.

  - Lokalizacja: w najniższych punktach trasy.

- Armatura odcinająca: Przepustnice międzykołnierzowe gazoszczelne, sterowane ręcznie (przekładnia ślimakowa/dźwignia), korpus i dysk ze stali kwasoodpornej, uszczelnienie NBR/EPDM (odporne na biogaz).

- Bypass (Odsiarczalnia): Należy zaprojektować i wykonać układ obejściowy (bypass) przy odsiarczalni, umożliwiający przesył biogazu z pominięciem odsiarczalni w trakcie jej serwisu.

2. Izolacja i Systemy Grzewcze

- Izolacja termiczna: Wymagana na odcinku przy odsiarczalni oraz w miejscach narażonych na wychłodzenie. Wykonanie: wełna mineralna w płaszczu z blachy (Alu/Ocynk/Nierdzewna).

- Kable grzewcze: Wymagany montaż elektrycznych kabli grzewczych (system samoregulujący) pod izolacją w miejscach newralgicznych (odwadniacze, syfony, odcinki o małym przepływie), aby zapobiec zamarzaniu kondensatu w okresie zimowym.

3. Połączenie ze Zbiornikiem (Balonem)

- Wykonawca musi zweryfikować średnicę króćca wlotowego do zbiornika biogazu.

- W przypadku różnicy średnic (DN200 vs króciec zbiornika), Wykonawca zaprojektuje i wykona specjalistyczną redukcję (konfuzor) zapewniającą laminarny przepływ gazu i brak dławienia, uwzględniając specyfikę pracy zbiornika elastycznego.

4. Pomiary i Automatyka

- Montaż króćców pomiarowych oraz przetwornika ciśnienia (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego). Brak wymogu pełnej integracji z systemem SCADA, jedynie pomiar lokalny/sygnał analogowy.

IV. WARUNKI REALIZACJI I ORGANIZACJA ROBÓT

- Wizja Lokalna: Udział w wizji lokalnej jest obowiązkowy pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający wymaga zapoznania się z terenem ze względu na brak precyzyjnej inwentaryzacji podziemnej i naziemnej oraz liczne kolizje.

- Ciągłość pracy:

  - Prace montażowe muszą być prowadzone w sposób "równoległy" – nowa instalacja powstaje obok pracującej starej.

  - Dopuszczalna przerwa w przesyle biogazu (tzw. przepinka) wynosi maksymalnie 24 godziny. Termin przepinki musi zostać uzgodniony z Zamawiającym z wyprzedzeniem min. 10 dni.

- Demontaż: Po skutecznym uruchomieniu nowej instalacji i przejęciu przepływu, Wykonawca dokona demontażu starego rurociągu DN80 i uporządkuje teren.

- Bezpieczeństwo (BHP/EX): Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie w strefach zagrożonych wybuchem. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne szkolenia BHP oraz stosowne uprawnienia do pracy w strefach EX.

V. TERMIN REALIZACJI

- Zalecany termin realizacji: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VI. PARAMETRY PROCESOWE I WYTYCZNE PROJEKTOWE

Wykonawca przyjmuje do obliczeń inżynierskich i doboru urządzeń następujące parametry pracy instalacji:

1. Charakterystyka medium

- Medium: Biogaz surowy (z fermentacji osadów ściekowych).

- Skład: Metan (CH4), Dwutlenek węgla (CO2), Para wodna (stan nasycenia), Siarkowodór (H2S) oraz inne związki śladowe.

- Agresywność: Środowisko silnie korozyjne. Wymagana odporność materiałów na działanie wilgotnego siarkowodoru oraz kwasu siarkawego (powstającego z kondensatu).

2. Parametry przepływowe i ciśnieniowe

- Maksymalny przepływ dobowy: ok. 3500 m3/dobę.

- Szacunkowy przepływ godzinowy: ok. 145 m3/h (do weryfikacji przez Projektanta).

- Ciśnienie robocze maksymalne: 4,4 kPa (44 mbar / 440 mm H2O).

- Temperatura otoczenia: Instalacja zewnętrzna, zakres pracy od -30°C do +40°C.

3. Wytyczne konstrukcyjne (Krytyczne)

- Średnica rurociągu: Wymagane zastosowanie średnicy minimum DN 200 na całej długości projektowanego odcinka, w celu zminimalizowania strat ciśnienia.

- Spadki i odwadnianie:

  - Ze względu na zwiększenie średnicy do DN 200 przy relatywnie niskim przepływie (~1 m/s), prędkość gazu nie będzie wystarczająca do "pychania" korków wodnych.

  - Wymóg bezwzględny: Instalacja musi posiadać spadek grawitacyjny minimum 1% - 2% w kierunku odwadniaczy, aby zapewnić swobodny spływ kondensatu.

- Kolizje: Projekt musi uwzględniać ominięcie istniejących kolizji (inne rury) bez tworzenia tzw. "syfonów" (lokalnych obniżeń terenu bez odwodnienia), w których mogłaby gromadzić się woda.