Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja.

Miasto Ruda Śląska, dzielnica Halemba, ul. Zapolskiej, Żytnia.

Określenie przedmiotu zamówienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej i Zapolskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie oraz przejście pod torami PKP.

Zakres Wykonawcy robót obejmuje:

- 3.1	Przygotowanie robót:

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane.

przedłożenie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

wykonanie przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót dokumentacji fotograficznej oraz filmowej całej trasy inwestycji i umieszczenie dokumentacji na nośniku elektronicznym, w celu uniknięcia roszczeń osób posiadających tytuł prawny do terenu, na którym prowadzone będą roboty i przekazanie jej Zamawiającemu.

dokonanie uzgodnień z osobami, instytucjami, jednostkami administracyjnymi posiadającymi tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym przewidziana jest realizacja inwestycji objętej przedmiotem zamówienia i pokrycie kosztów wynikających z tego tytułu. Wykonawca, powinien uwzględnić, że etap IIa wykonywany jest na obszarze kolejowym i wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie w WINB.

zlecenie na swój koszt nadzorów branżowych zarządcom istniejącej infrastruktury oraz w razie potrzeby zlecenie na swój koszt aktualizacji uzgodnień. Zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt własny terenu budowy wraz ze zorganizowaniem zaplecza, a po zakończeniu budowy jego likwidacja, przywrócenie do stanu poprzedniego i przekazanie Zamawiającemu.

zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym w szczególności wykonanie wytyczenia kanalizacji, wykonanie wstępnego pomiaru sprawdzającego i inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót i zamówieniem materiału, oraz w razie potrzeby opracowanie zamiennego profilu podłużnego kanalizacji.

przedstawienie do akceptacji wykazu materiałów które zostaną użyte do wykonania zadania, oraz okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, krajowych deklaracji zgodności, aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, certyfikatów zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą normy europejskie.

zapewnienie materiałów i urządzeń używanych do wykonania robót, które odpowiadają, 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom Specyfikacji

pokrycie wszystkich kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, między innymi opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za prowadzenie robót na terenie kopalni pod bocznicą kolejową, tymczasowych przejść czy dróg montażowych.

sporządzenie projektów zmian organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzeń ww. projektów.

powiadomienie UM Ruda Śląska Wydziału Dróg i Mostów i Policji (jeśli wymagane) o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (druk 3.1) oraz na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (druk 3.2). Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania, przekaże Zamawiającemu oryginały decyzji oraz kopie wniosków wraz z załącznikami mapowymi w kolorze oraz w wersji edytowalnej. Zamawiający po otrzymaniu decyzji dotyczącej zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót wystawi w ciągu 14 dni fakturę na Wykonawcę. Termin płatności faktury wyniesie 21 dni od daty jej wystawienia.

- Komunikacja pomiędzy Stronami dotycząca procesu budowlanego (dodatkowo dla celów informacyjnych) odbywać się będzie za pomocą platformy „BuildOnTime ”. Dostęp do platformy oraz odpowiednie szkolenie zapewni Zamawiający.

- 3.2	Wykonanie robót

- Roboty należy wykonać zgodnie z projektami technicznymi pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żytniej, Zapolskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie – etap I”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żytniej, Zapolskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie – etap II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żytniej, Zapolskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie – etap IIa”.

- 3.3	Zakres robót obejmuje:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego sprawdzającego.

wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi tj.: kanalizacja w ul. Żytniej z rur PVC Ø 200 x 5,9 SDR34SN8 o długości 198,47 mb wraz ze studniami kanalizacyjnymi Ø1000 beton 4 szt. i Ø600 PVC 2 szt., kanalizacja w ul. Zapolskiej z rur PVC Ø 200 x 5,9 SDR34SN8 o długości 365,0 mb (w tym przewiert pod torami o dł. 78,2mb wykonany rurą osłonową Dn400/DZ550mm z polimerobetonu (wraz ze studniami kanalizacyjnymi Ø2000 beton 1 szt., Ø1200 beton 1 szt., Ø1000 beton 6 szt. i Ø600 PVC 4 szt. Dopuszcza się stosowanie innego materiału jako rury osłonowej za wyjątkiem rur podatnych na prądy błądzące, w szczególności rur stalowych (wykonawca dokona uzgodnień w imieniu Zamawiającego w przypadku zamiany materiału). Wykonawca na własny koszt wykona projekty konstrukcyjne zabezpieczenia komór nadawczo-odbiorczych, wykopów oraz technologii odwodnienia wykopów dokonując wszystkich uzgodnień zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie.

odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z decyzją nr KDA.7230.2.218.2024.MU z dnia 01.08.2024r. i zgodą nr KDA.7230.2.218.2024.MU z dnia 01.08.2024r. oraz formularzami ofertowymi.

wykonawca powinien doprowadzić teren prowadzenia robót do stanu pierwotnego, w szczególności zdemontować obiekty tymczasowe, uporządkować teren, naprawić ogrodzenia.

- 3.4	Odbiór robót

- Odbiór robót zanikowych

Wykonawca na etapie robót zanikających:

wykonuje dokumentację zdjęciową umożliwiającą identyfikację odcinka kanału oraz sposób podsypki rur i obsypki studni,

wykonuje szkic polowy z rzędnymi wysokościowymi, spadkami oraz granicami nieruchomości,

przedkłada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badania zagęszczenia gruntu oraz wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu odcinka kanału zgodnie z dokumentacją.

Uwaga w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- Odbiór częściowy robót

Podstawą odbioru częściowego będzie pozytywna ocena:

odbiorów robót zanikających w tym badania zagęszczenia gruntu,

wykonanej próby szczelności, przeglądu kanału kamerą przemysłową (zgodnie z normą PN- EN 13508/2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych między innymi filmowanie całości połączeń przewodów), geodezyjnych szkiców powykonawczych,

przegląd kanałów kamerą przemysłową prowadzony będzie przez Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu i przygotowaniu ich do przeglądu przez Wykonawcę (między innym czyszczenie przewodów samochodami ciśnieniowymi) i będzie stanowił podstawę dokonania odbioru końcowego (raport słowno-graficzny, płyta CD, DVD). 
W przypadku stwierdzenia wad wykonanego kanału lub zanieczyszczenia, koszty czyszczenia oraz usunięcia wad a także powtórnego przeglądu ponosi Wykonawca.

- Odbiór końcowy

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

Wykonawca przed zgłoszeniem do Odbioru końcowego przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru.

Dokumenty niezbędne do odbioru:

dokumentacja geodezyjna powykonawcza składająca się z:

- szkicu polowego z naniesioną trasą kanalizacji wraz z rzędnymi i domiarami studzienek w wersji papierowej i elektronicznej (.jpg, .pdf),

- mapy powykonawczej z naniesionym przebiegiem nowo wybudowanej kanalizacji w formie papierowej i elektronicznej, pozytywnie zweryfikowanej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska,

- pliku w formacie .shp lub .dxf z przebiegiem nowo pomierzonej kanalizacji, kart inwentaryzacyjnych z nowych i modernizowanych a także włączeniowych studni kanalizacyjnych wraz z istniejącymi włączeniami w wersji papierowej i elektronicznej (pdf) z numeracją studni kanalizacyjnych uzgodnioną ze służbami geodezyjnymi Zamawiającego oraz opisem rodzaju kanalizacji,

- oświadczenia uprawnionego geodety o zgodności wykonania inwestycji z projektem zagospodarowania terenu.

- Geodeta wykonujący pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnej powinien uwzględnić w pomiarze sieci wyłączone z eksploatacji oraz zlikwidowane. Sieci wyłączone pozostawione w gruncie powinien opisać informacją „nieczynny”, a w przypadku fizycznej likwidacji usunąć je z materiałów zasobu. Dokumentację geodezyjną, przed złożeniem jej w Biurze Geodety Miasta, należy skonsultować z Zamawiającym (Dział sieci i reakcji na zdarzenia – Geodezja tel. nr 323424214 lub 323424241).

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami (o ile zajdzie konieczność wprowadzenia zmian) uzgodnionymi z Projektantem.

oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu budowy tj. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg dojazdowych.

deklaracje zgodności, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów (z oświadczeniem Kierownika budowy o ich zabudowaniu na danym etapie).

oświadczenia osób, instytucji, jednostek administracyjnych posiadających tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

potwierdzenie odbioru wykonanych robót związanych z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, przez właścicieli lub zarządzających.

kopia wniosku złożonego wraz z mapą, w imieniu Zamawiającego, o umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obejmującego zakres wykonywanej inwestycji w pasie drogowym.

Wykonawca złoży, w imieniu Zamawiającego, (w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu odbioru końcowego), wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

- Zasady dokonywania odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz sposobu rozliczenia robót zawarte zostały w umowie.

- Wykonawca winien dokonać oględzin w celu zapoznania się z warunkami terenowymi wykonania robót oraz pozyskania wszelkich informacji koniecznych do poprawnego skalkulowania ceny. Koszt oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

- 4	Załączniki:

- zał. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu ul. Żytnia,

- zał. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu ul. Zapolskiej + przejście pod torami

- zał. nr 3 Projekt ul. Żytnia,

- zał. nr 4 Projekt ul. Zapolskiej + przejście pod torami.

- zał. Nr 5 Projekt odtworzenia drogi