Załącznik nr 1 do SWZ RRG.271.1.2026.MG

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja zamawianego sprzętu

Lokalizacja 1

Klub Dziecięcy Wilkasy – serwerownia

ul. Olsztyńska 29

11-500 Giżycko

Parametry:

Klimatyzator 2.5kW - 2 szt. do pracy ciągłej serwerownia z utrzymywanie ciągłe 20 stopni

Zestaw pracy naprzemiennej z powiadamianiem Gsm 1 szt

Lokalizacja 2

Urząd Gminy Giżycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

Klimatyzator 5.2kW 2 szt. do pracy ciągłej serwerownia z utrzymywanie ciągłe 20 stopni

Zestaw pracy naprzemiennej z powiadamianiem Gsm 1 szt

Parametry kluczowe:

- temperatura pracy ciągłej -nie mniej niż minus 25 stopni

- urządzenia wyposażone w zestaw pracy zimowej

- okres pełnej gwarancji min. 5 lat gwarancji ( na wszystkie podzespoły)

- w cenie wliczony jeden przegląd  roczny gwarancyjny bezpłatny   przez 5 lat w okresie gwarancji

- czas reakcji na naprawę 4 godziny

- czas do sunięcia usterki 48 godzin

- demontaż i montaż utylizacja ściągniętych klimatyzatorów