OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA KONSERWACJI I SERWISU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ SYSTEMU  ODDYMIANIA W BUDYNKACH NA TERENIE ADMINISTROWANYCH KOMPLEKSU  
 WOJSKOWEGO:

Zadanie nr 1 – kompleks wojskowy m. Ustka, m. Wicko Morskie, m. Czołpino,
                              m. Jarosławiec.

- Wykonawca oświadcza, że:

- wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem usługi konserwacji                                 i serwisu systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania może wykonywać jedynie wyspecjalizowana i posiadająca odpowiednie autoryzacje firma zgodnie                z wytycznymi  CNBOP oraz zaleceniami producentów urządzeń. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych SEP E i D do 1 kV wydane przez dowolny upoważniony do tego organ;

- co najmniej jeden z pracowników Wykonawcy  realizującego  przedmiot zamówienia w strefie administracyjnej I i II posiada Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych  do klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- Wykonawca przedłoży ww. dokumenty wymienione do oferty.

- Zakres konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru:

- Centrala (SSP, SUG, oddymiania, zamknięć ogniowych):

- sprawdzenie układów zasilania (czyszczenie styków, dokręcenie zacisków);

- sprawdzenie połączeń linii uziemiających;

- sprawdzenie innych złączy występujących w centrali, drzwiczek i zamków,

- weryfikacja stanu pracy centrali;

- sprawdzenie prawidłowego wyświetlania komunikatów central;

- sprawdzenie poprawności przekazywanych informacji pomiędzy centralami oraz                   ze stanowiskiem monitorowania,

- programowanie central w przypadku usterek bądź błędów

- przeprowadzenie innych kontroli i czynności wskazanych przez producenta urządzeń.

- Awaryjne źródło zasilania:

- sprawdzenie wartości napięcia na zaciskach akumulatorów, oczyszczenie zacisków ogniw; sprawdzenie ich pojemności;

- sprawdzenie i pomiar napięcia i prądu ładowania akumulatorów;

- sprawdzenie sygnalizacji i zadziałania automatycznego przejścia  na zasilanie awaryjne przy odłączeniu z sieci; praca na zasilaniu rezerwowym;

- próba zadziałania systemów na zasilaniu awaryjnym.

- Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

- sprawdzenie prawidłowości mocowania połączeń w puszkach, gniazdach 
i rozdzielnicach;

- sprawdzenie zacisków linii sygnalizatorów;

- sprawdzenie reakcji centralki na odłączenie czujek  z każdej strefy i linii oraz próbę z kluczykiem dla ROP-ów;

- Ręczne i automatyczne sygnalizatory:

- sprawdzenie zamocowania czujek, ROP-ów, sygnalizatorów dźwiękowych 
z zaleceniem producenta;

- wykonanie testów czujek;

- Usuniecie awarii oraz błędów wykrytych przez system;

- Ocena wizualna stanu technicznego elementów systemu;

- Kontrola systemów współdziałających z SSP: kontrola dostępu, klapy pożarowe, klapy dymowe, SUG, drzwi pożarowe, system wentylacji, itp.;

- Testowanie, sprawdzenie i regulacja parametrów central i instalacji zgodnie 
z obowiązującą PKN-CEN/TS 54-14 oraz DTR urządzeń dostarczoną przez producenta.

- Zakres konserwacji i serwisu systemu oddymiania:

- mechanizmy klap oddymiających, odcinających, otwieracze drzwi ewakuacyjnych 
i przeciwpożarowych, elektrozaczepy:

- sprawdzenie prawidłowości mocowania i połączeń elektrycznych;

- sprawdzenie współpracy urządzeń z centralą oraz prawidłowość ich działania;

- sprawdzenie działania wszystkich siłowników;

- sprawdzenie wysterowania wszystkich trzymaczy drzwi;

- ocena stanu urządzeń, uszczelek, czystości;

- sprawdzenie klap oddymiających, okien napowietrzających;

- sprawdzenie, ewentualna regulacja i smarowanie siłowników;

- sprawdzenie i uzupełnienie smarowania łożysk;

- wymiana uszkodzonych lub nadmiernie zużytych elementów;

- wykonać czynności zgodnie z DTR urządzeń.

- Zakres konserwacji i serwisu instalacji w budynku nr 121 i 173 w kompleksie  wojskowym m. Ustka:

- test czujników ciśnienia;

- sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących;

- kontrola węży giętkich;

- przegląd dysz;

- test systemu sterowania gaszeniem;

- test sygnalizatorów pożaru;

- sprawdzenie instalacji elektrycznej;

- sprawdzenie akumulatorów;

- wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z instrukcjami                 i dokumentacja techniczno-ruchową systemu;

- sprawdzenie siłowników elektromagnetycznych.

- Czasookresy usług konserwacyjnych:

- konserwacja elektronicznych urządzeń systemu alarmu pożarowego – 100% urządzeń  2 razy w roku (100% - kwiecień, 100% - wrzesień);

- przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej – 1 raz w roku – 100% urządzeń (100% - kwiecień);

- usuwanie awarii – na każde wezwanie telefoniczne w terminie nie przekraczającym                   4 godzin od przyjęcia zgłoszenia;

- wykonanie pomiarów radiologicznych (dozymetrycznych) izotopowych czujek dymu    – 1 raz w okresie świadczenia usługi – wrzesień (wliczone w koszty usług konserwacyjnych) zgodnie z art. 4 ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2026.1                              t.j. ze zm.);

- wykonanie pomiarów parametrów pracy czujek – 1 raz (wrzesień) w okresie świadczenia usługi (wliczone w koszty usług konserwacyjne):

- reakcja systemu na sygnał pożaru z optycznego czujnika dymu;

- reakcja systemu na sygnał z ręcznego ostrzegacza pożarowego;

- reakcja systemu na sygnał uszkodzenia optycznego czujnika dymu;

- reakcja systemu na sygnał uszkodzenia ręcznego ostrzegacza pożarowego;

- reakcja systemu na sygnał uszkodzenia z modułu I/O;

- sposób wizualizacji stanów na pulpicie centrali;

- praca centrali na awaryjnym źródle zasilania;

- reakcja systemu na sygnał alarmu z modułu I/O;

- otwarcie / zamknięcie klap oddymiających z przycisku przewietrzania;

- otwarcie klap oddymiających;

- otwarcie drzwi napowietrzających.

Próby wykonać w oparciu o DTR producenta.

- Wykonawca dokona zabezpieczenia hasłami do II poziomu dostępu do centrali. Treść zastosowanego hasła dostarczy dla Komendanta Obiektu oraz Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury. Zmiana haseł może nastąpić tylko w uzgodnieniu                                            z Komendantem Obiektu oraz Kierownikiem SOI;

- Wykonawca wykona raz w roku (wrzesień) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji linii  zasilających całego systemu SAP. Protokół z wykonania pomiarów dostarczy w formie pisemnej do kancelarii 6 WOG.

- W zakres wykonywanych usług wchodzi także:

- założenie książek urządzenia i obsług technicznych, które zostaną przekazane użytkownikom systemu;

- wskazanie Zamawiającemu urządzeń wymagających założenie Karty Systemu +Ochrony Przeciwpożarowej lub Karty urządzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017.2417);

- dokonywanie wpisów do książek po każdym przeglądzie;

- wymiana drobnych materiałów pomocniczych takich jak: żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, szybki.

- Wykonawca przeszkoli użytkowników budynku, pełniących dyżury w miejscach
usytuowania centrali systemu sygnalizacji pożarowej, których zadaniem jest kontrola pracy systemu tzn. reagowanie na wszelkie sygnały centrali i zapisywanie   ich  w „książce pracy”.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów niżej wymienionych ustaw: Ustawa o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. ze zm.), Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2025.647             t.j. ze zm.), Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j. ze zm.) oraz ich aktów wykonawczych.

- Konserwacja i serwis systemu może być przeprowadzona jedynie w obecności osoby wyznaczonej przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii przystąpi niezwłocznie do jej usunięcia  jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od telefonicznego lub faxem powiadomienia przez pracownika Sekcji Obsługi Infrastruktury. Usługa usunięcia awarii będzie wykonana                      w ramach przeglądu konserwacyjnego. Wykonawca wymieni uszkodzone elementy urządzenia po uprzednim uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Faktura   za usunięcie awarii będzie wystawiona na wartość równą zamontowanych materiałów, a do faktury będzie dołączona kopia faktury za zakup części o parametrach co najmniej równoważnych tym, które zastosował producent.

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi oraz za zgodność                                       z dokumentacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazane  mu mienie.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru usługi jest protokół odbioru                         wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, zgłosi do Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury potrzeby w zakresie wydania upoważnień (przepustek                                           i identyfikatorów) do wstępu na teren jednostki wojskowej. Wykonawca odpowiada                  za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących
ochrony obiektu. Wykonawca przekaże poniższe dane o pracownikach: imię i nazwisko,  zdjęcie, numer i seria dowodu osobistego, dane pojazdu.