Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków przy ul. Szczawiowej (działka 25/8 oraz 10 obręb 1064) 
w Szczecinie.

- Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków PŚK Szczawiowa w Szczecinie.

Istniejąca przepompownia PŚK Szczawiowa została wybudowana w latach 70-tych, a w roku 2010 poddana generalnemu remontowi. Przepompownia została wykonana jako zapuszczana żelbetowa studnia o średnicy 8 m, z częścią nadziemną w postaci budynku technicznego. Część podziemna składa się z dwóch kondygnacji i została podzielona ścianą na mokrą komorę czerpalną i suchą komorę pomp. W załączeniu dokumentacja techniczna z przekrojami i rzutami przepompowni.

Celem przedmiotowego zadania jest przebudowa zbiornika przepompowni w taki sposób aby zapewnić bezpieczne dla pracowników czyszczenie komory mokrej z zalegających na dnie osadów. Zamawiający proponuje wykonanie zewnętrznej komory umożliwiającej dostanie się do zbiornika od zewnątrz wraz z otworem roboczym w stropie zbiornika (rys. nr 1).

W dokumentacji projektowej należy ponadto uwzględnić:

  - wykonanie nad komorą mokrą nowych pomostów roboczych wraz z barierkami;

  - wykonanie nowej wentylacji nawiewno-wywiewnej zbiornika;

  - wymianę zastawek w studni osadnikowej na przelewie i na kanale dolotowym 
(w załączeniu mapa sytuacyjna);

  - montaż zastawki na dolocie do osadnika;

  - wymiana uszczelek w drzwiach wejściowych do budynku przepompowni;

  - wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej w zbiorniku przepompowni;

  - uzupełnienie uszkodzeń elewacji budynku, spękania ściany wewnętrznej, uszczelnić cokół wokół budynku, pomalować blacharkę;

  - wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wymiana bramy na automatyczną;

  - remont dachu, likwidacja przecieków. Nowe pokrycie papą, instalacja odgromowa 
i obróbka blacharska;

  - malowanie ścian wewnątrz budynku przepompowni;

  - nowa nawierzchnia placu przepompowni, dopasowana do projektowanej przebudowy budynku przepompowni.

Parametry istniejącej przepompowni ścieków PŚK Szczawiowa:

- W istniejącej przepompowni zamontowane są trzy pompy w komorze suchej. Pracują dwie pompy w systemie naprzemiennym, jedna pompa jest rezerwowa. W wyjątkowych okresach wzmocnionego napływu ścieków spowodowanego dużymi opadami deszczu, uruchamiają się dwie pompy jednocześnie. Wydajność tłoczenia Qmax = 133 l/s. Zbiornik całej przepompowni żelbetowy o głębokości 10,20 m i średnicy 8,0 m. Dokumentacja techniczna przepompowni (Plan zagospodarowania terenu, rzut i przekrój zbiornika, komór wraz z uzbrojeniem) stanowi załącznik nr 3 do ZO.

- Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:

- Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji;

- Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji;

- Wykonanie badania stanu władania terenu inwestycji;

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla branży konstrukcyjnej i sanitarnej;

- Wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni;

- Uzyskanie uzgodnienia przez ZDiTM;

- Sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ;

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami;

- Przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na realizację robót: prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych z dowodami o braku sprzeciwu właściwego organu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

- Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

- Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Podstawa wykonania zamówienia.

- Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. ZWiK 
Sp. z o.o. Szczecin. Wydanie VII z sierpnia 2020r.;

- Obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy;

- Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin.

- Warunki wykonania zamówienia.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.;

- Zarządzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu;

- Dokumentacja nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W sytuacji konieczności użycia nazwy własnej zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania pisemnego uzasadnienia użycia nazwy własnej oraz do dokonania opisu rozwiązań równoważnych.

Dokumentacja projektowa wykonana w tym zamówieniu będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca do tego celu.

Wykonawca dokona wyceny opracowania uwzględniając w cenie aktualizację kosztorysu w trakcie trwania nadzoru autorskiego.

- Obowiązki Projektanta:

- Dokonanie lokalizacji inwestycji tak, aby o ile jest to możliwe, znajdowała się ona na gruntach stanowiących własność Gminy, Skarbu Państwa lub ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie;

- W przypadku gdy inwestycja musi być zlokalizowana w części lub w całości na gruntach nie należących do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie lub nie będących drogami publicznymi, wymaga to uzgodnień z Działem Regulacji Prawnej Nieruchomości, Sieci i Urządzeń ZWiK Sp. z o.o., celem zapewnienia trwałego dostępu terenu poprzez ustanowienie służebności przesyłu;

- Bieżąca współpraca ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, a w szczególności z Działem Technicznym, Wydziałem Sieci Wodociągowej oraz Działem Inwestycji i Remontów;

- Uzgodnienie projektów budowlanego i wykonawczego z Zamawiającym przed złożeniem wniosków o wydanie pozwoleń na budowę;

- Przestrzegania wymagań zawartych w Zarządzeniu nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 23 marca 2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu;

- Dokonania uzgodnień z Administratorem terenu pod kątem wpływu przyjętych rozwiązań projektowych na koszt utrzymania zieleni oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Szczecin pod kątem przyjętych rozwiązań dotyczących zieleni;

- Wszystkie prace projektowe wykonać zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami poczynionych uzgodnień;

- Ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji;

- Przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na realizację robót: pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych z dowodami o braku sprzeciwu właściwego organu, zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego;

- W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo robót budowlanych, projektant jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji

- Wymagana ilość egzemplarzy w wersji papierowej:

- projekt budowlany branży sanitarnej i konstrukcyjnej – 3 egz.,

- projekt wykonawczy branży sanitarnej i konstrukcyjnej – 3 egz.,

- informacja BIOZ - 2 egz.,

- dokumentacja geotechniczna - 2 egz.,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,

- Przedmiary robót  - 2 egz.,

- Kosztorys  inwestorski - 1 egz.,

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej - 2 egz.,

- Formaty plików dokumentacji:

- DWG – rysunki i mapy,

- DOC – Specyfikacje i opisy projektów,

- ATH – Przedmiary i kosztorysy,

- PDF – całość dokumentacji,

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed kopiowaniem i edycją.

- Warunki sprawowania nadzoru autorskiego.

W ramach pełnienia czynności wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Stwierdzania w toku prowadzonych robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego;

- Wyjaśniania wątpliwości i akceptacja powstałych w toku realizacji robót zmian dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;

- Uzgadniania z Zamawiającym, Wykonawcą Robót i Nadzorem Inwestorskim możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych 
i technologicznych;

- Opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę Robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacja projektową;

- Uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych na placu budowy oraz spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji (Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski uczestnicząc w czynnościach wynikających z postępu robót wymagających nadzoru na placu budowy, a także w czynnościach wykonywanych poza placem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

- Ścisłej współpracy z osobami sprawującymi nadzór inwestorski i innymi podmiotami 
w zakresie inwestycji;

- Dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji budowy (możliwości powstania zagrożeń, wykonywanie prac niezgodnie z projektem);

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach i odstępstwach od projektu, których dopuszcza się Wykonawca Robót;

- Potwierdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zagrożeń bądź polecenia dokonania poprawek robót następować będzie poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemną informacją, niezwłocznie przesłaną na adres Zamawiającego;

- Uczestniczenia w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- Wprowadzania do dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji zmian poprzez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice, lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do dziennika budowy,

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do dziennika budowy.