Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium chemicznego, obejmującej pomieszczenia pracy, zaplecze techniczne oraz część socjalną. Materiał badawczy (ścieki i osady ściekowe) należy traktować jako materiał biologiczny zawierający potencjalnie patogenne mikroorganizmy.

Dokumentacja ma zapewnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa biologicznego, komfortu pracy oraz zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Laboratorium zlokalizowane jest na terenie oczyszczalni ścieków w Olsztynie przy 
ul. Leśnej 9.

Zakres zamówienia powinien obejmować:

- kompleksową ocenę stanu technicznego i wydajności instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji,

- wykonanie pomiaru skuteczności wentylacji (m.in. strumieni powietrza, temperatur, różnic ciśnień, skuteczności wyciągów),

- przeprowadzenie bilansu zapotrzebowania powietrza z uwzględnieniem istniejącego wyposażenia laboratoryjnego (dygestoriów, okapów i klimatyzatorów),

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji układu wentylacji w laboratorium, w celu dostosowania do wymogów stawianych laboratoriom oraz wymogów BHP.

1. Zakres opracowania

1.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt koncepcyjny instalacji wentylacji opracowany w oparciu o wykonaną ekspertyzę.

- Projekt budowlany zgodny z Prawem budowlanym.

- Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i automatyki.

- Opisy techniczne, obliczenia, zestawienia materiałów.

- Schematy funkcjonalne i technologiczne.

- Rysunki wykonawcze kanałów, czerpni, wyrzutni, central wentylacyjnych.

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalacji.

1.2 Zakres techniczny

Projekt musi obejmować:

- Wentylację nawiewno-wywiewną,

- Filtrację powietrza nawiewanego (min. F7).

- System monitoringu parametrów (ciśnienie, przepływ, alarmy).

- Rozwiązania minimalizujące hałas i drgania.

2. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa

2.1 Klasyfikacja laboratorium

Projektant musi uwzględnić klasę bezpieczeństwa biologicznego:

- BSL-1.

2.2 Parametry pracy

- Minimalna wymiana powietrza: BSL-1: ≥ 6–8 wymian/h.

- Powietrze wywiewane nie może być recyrkulowane.

2.3 Filtracja

- Nawiew: filtry min. F7 wstępny G4.

- Wywiew: filtry F7.

3. Wymagania projektowe

3.1 Normy i przepisy

Projekt musi być zgodny m.in. z:

- PN-EN 12128 – Laboratoria biologiczne.

- PN-EN 14175 – Dygestoria.

- PN-EN 16798 – Wentylacja budynków.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. czynników biologicznych.

- Prawo budowlane i Warunki Techniczne.

3.2 Wymagania materiałowe

- Kanały wentylacyjne z blachy kwasoodpornej.

- Szczelność instalacji klasa min. B.

- Tłumiki akustyczne o poziomie hałasu ≤ 45 dB(A) w pomieszczeniach pracy.

3.3 Automatyka i sterowanie

- Rejestracja parametrów pracy.

- Możliwość pracy w trybie awaryjnym.

4. Wymagania wykonawcze

- Projektant musi przeprowadzić wizję lokalną.

- Wykonać obliczenia akustyczne, aerodynamiczne i cieplne.

- Zaproponować centralę wentylacyjną o odpowiedniej wydajności i filtracji.

- Opracować plan rozmieszczenia czerpni i wyrzutni.

5. Wymagania dotyczące odbioru dokumentacji

- Dokumentacja w formie elektronicznej i papierowej.

- Komplet rysunków DWG/PDF.

- Protokół uzgodnień z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.

- Oświadczenie projektanta o zgodności z przepisami.

6. Wymagania dodatkowe

- Konsultacje z użytkownikiem laboratorium.

- Wsparcie projektanta podczas realizacji inwestycji (nadzór autorski).