Pracownia Chemii ścieków nr 1

Powierzchnia 17,6m2, wysokość 2,95 m.

1 Dygestorium – ilość powietrza odciąganego 721 m3/h

2. Klimatyzator

Temperatura i wilgotność monitorowana w zakresie 150C-250 C, wilgotność poniżej 80%

Temperatura pracy    21,00 C

Optymalna wilgotność 45%

Pracownia Chemii ścieków nr 2

Powierzchnia 34,0m2, wysokość 2,95 m.

- Dygestorium – ilość powietrza odciąganego 999 m3/h

- Okap – ilość powietrza odciąganego 2157 m3/h

- Klimatyzator

Dodatkowe źródła ciepła 2 piece do spalań, 2 cieplarki

Temperatura monitorowana w zakresie 150C-250 C

Temperatura pracy 21,00 C

Pracownia Chemii Ścieków nr 3

Powierzchnia 13,9m2, wysokość 2,95 m.

- Klimatyzator

Dodatkowe źródła ciepła 1 piec do spalań, 4 suszarki

Temperatura monitorowana w zakresie 150C-250 C

Temperatura pracy    21,00 C

Pracownia Chemii ścieków nr 4

Powierzchnia 11,2m2, wysokość 2,95 m.

- Dygestorium – ilość powietrza odciąganego 589 m3/h

Temperatura monitorowana w zakresie 150C-250 C

Temperatura pracy   21,00 C

Pokój wagowy

Powierzchnia 11,6m2, wysokość 2,95 m.

Możliwość monitorowana temperatury i wilgotności w zakresie 150C-250 C, wilgotność 15% - 80%

Temperatura pracy 21,00 C

Optymalna wilgotność 45% (możliwość regulacji wilgotności w zakresie 35-50%)

Magazyn odczynników

Powierzchnia 7,7m2, wysokość 2,95 m.

- Klimatyzator

- Szafa wentylowana – ilość powietrza odciąganego 114 m3/h

Możliwość monitorowania temperatury w zakresie 150C-250 C

Temperatura pracy    21,00 C

Pomieszczenia wentylowane są poprzez istniejącą wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Instalacja c.o. dwururowa, grzejniki stalowe płytowe.