Załącznik nr 2.14

Zestawienie i specyfikacja zamawianych artykułów (Dostawa fabrycznie nowych zasilaczy podtrzymania awaryjnego w ilości: 10 sztuk)

| Lp | Parametr | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Parametry techniczne oferowanych komputerów * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa producenta i model oferowanego zasilacza podtrzymania awaryjnego (UPS), stanowiskowego (10 szt.): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Zasilacza podtrzymania awaryjnego (UPS), stanowiskowy będzie wykorzystywany do pracy w gabinecie medycznym, do celów podtrzymania pracy stanowiska komputerowego z możliwością bezpiecznego zamknięcia systemu operacyjnego. |  |  |  |
| 2 | Rodzina Urządzeń | Zasilacz podtrzymania awaryjnego (UPS), stanowiskowy | Tak/Nie |
| 3 | Zastosowanie | Do podtrzymania pracy stanowiska komputerowego (komputer typu AllInOne) z możliwością bezpiecznego zamknięcia systemu | Tak/Nie |
| 4 | Moc wyjściowa pozorna [VA] | 1000 | Tak/Nie |
| 5 | Moc wyjściowa czynna [W] | 650 | Tak/Nie |
| 6 | Topologia zasilacza | VI (line-interactive) | Tak/Nie |
| 7 | Liczba faz napięcia (wej / wyj) | 1/1 | Tak/Nie |
| 8 | Temperatury pracy [°C] | 0 – 40 | Tak/Nie |
| 9 | Chłodzenie | Pokojowy obieg powietrza | Tak/Nie |
| 10 | Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V] | ~ 230 | Tak/Nie |
| 11 | Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] | ~ 168 ÷ 264 ± 2 | Tak/Nie |
| 12 | Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] | 50 | Tak/Nie |
| 13 | Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz] | 45 ÷ 55 ± 1 | Tak/Nie |
| 14 | Progi przełączania: sieć – UPS [V] z tolerancją | ~ 184 ÷ 264 ± 2 % | Tak/Nie |
| 15 | Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V] | ~ 230 | Tak/Nie |
| 16 | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa | ~ 184 ÷ 264 ± 2 | Tak/Nie |
| 17 | Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa | ~ 230 ± 5 | Tak/Nie |
| 18 | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | +10% | Tak/Nie |
| 19 | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu | Tak/Nie |
| 20 | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] | 50 | Tak/Nie |
| 21 | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz] | Synchronicznie z siecią | Tak/Nie |
| 22 | Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz] | 50 ± 1 | Tak/Nie |
| 23 | Filtracja napięcia wyjściowego | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy | Tak/Nie |
| 24 | Progi przełączania: UPS – sieć [V] | ~ 189 / 259 ± 2 % | Tak/Nie |
| 25 | Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] | < 3 | Tak/Nie |
| 26 | Przeciążalność [%] | > 105 – 3 s (wyłączenie UPS – praca bateryjna, >120 wyłączenie UPS – praca bateryjna | Tak/Nie |
| 27 | Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min] | 3 / 4 / 8 | Tak/Nie |
| 28 | Zabezpieczenie wejściowe | przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny 6 A / 250 V AC | Tak/Nie |
| 29 | Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe | Tak/Nie |
| 30 | Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) | 2 x PN-E-93201 | Tak/Nie |
| 31 | Przyłącze zasilania UPS | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko | Tak/Nie |

Wykonawca wypełnia prawą stronę tabeli, musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie „Parametry oferowane/podać zakres lub opisać”,

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

…………………………………………………………

podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy