Załącznik nr 4 do SWZ

Postępowanie nr 48774389

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na wykonanie modernizacji węzłów pod kątem automatyki i orurowania.

Nazwa zadania:

„Modernizacja indywidualnych węzłów ciepłowniczych - zaprojektowanie i dostawa elementów węzła ciepłowniczego”

w ramach projektu:

“Digitalizacja sieci ciepłowniczej w Gdańsku przez GPEC Sp. z o.o.”

Zamawiający:

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień (kod CPV):

42131130-6  Regulatory temperatury

48513000-7  Pakiety oprogramowania do modemów

48516000-8  Pakiety oprogramowania do wymiany danych

48514000-4  Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu

51120000-9 Usługi instalowania urządzeń mechanicznych

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42511100-2 Wymienniki ciepła

32511110-5 Pompy grzewcze

09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

30237475-9 Czujniki elektryczne

31711120-0 Przetwornik

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ oraz w treści wzoru umowy i dołączonych do niego dokumentów stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie węzła i dostarczenie wymienionych poniżej urządzeń/elementów (zawarte w Tabeli 1 dane stanowią jeden przykładowy komplet dla węzła 2F o mocy 200 kw) wraz z projektem zgodnym z wytycznymi GPEC Sp. z o.o. Parametry i dane techniczne mogą różnić się w zależności od projektu –całość przedmiotu zamówienia stanowi 20 kompletów.

Projekt musi zawierać:

- dane wejściowe i założenia,

- projekt technologiczny i elektryczny,

- schemat technologiczny,

- dobór urządzeń, automatyki, armatury,

- instalacje AKPiA i elektryczne,

- rzut z wymiarami pomieszczenia węzła oraz wrysowanymi istniejącymi obiektami,

- zabezpieczenia, izolacje, telemetrię,

*Węzły jednofunkcyjne zasilające logotermy mają być projektowane jako węzły dwufunkcyjne

Tabela 1. Przykładowe zestawienie elementów stanowiących  komplet dla węzła 2F o mocy 200 kw

| Nazwa urządzenia | Typ | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMIENNIKI CIEPŁA |  |  |  |
| Wymiennik ciepła + izolacja (CO) | 100 kW | 1 | szt. |
| Wymiennik ciepła + izolacja (CWU) | 100 kW | 1 | szt. |
| MODUŁ WP |  |  |  |
| Filtroodmulnik magnetyczny + izolacja | DN32, 16 bar, Tmax=150°C | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. - spust | DN25 PN25 | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. - odpowietrzenie | DN15 PN25 | 1 | szt. |
| Licznik ciepła | DN25 PN16 Qn=3,5m3/h | 1 | szt. |
| Czujnik temperatury - licznik ciepła | PT500 | 2 | szt. |
| Regulator różnicy ciśnień z ogr. przepł. | DN20 Kvs=8 m3/h PN25 | 1 | szt. |
| Regulator Δp - pomiar ciśnienia - zawór odcinajacy gwint. | DN15 PN25 | 2 | szt. |
| Regulator Δp - pomiar ciśnienia złączka zaciskowa | DN½”/6mm gwint. | 2 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN15 PN25 | 2 | szt. |
| AUTOMATYKA |  |  |  |
| Przetwornik ciśnienia | Output 0-10V, Supply 12-32VDC, 0-16 bar | 1 | szt. |
| Czujnik temperatury c.o. - n.p. | NI 1000-LG | 1 | szt. |
| Czujnik temperatury c.o. - w.p. | NI 1000-LG | 1 | szt. |
| Czujnik temperatury c.w.u. | NI 1000-LG | 1 | szt. |
| Czujnik temp. zewnętrznej | PT1000, IP54, -50 + 50°C | 1 | szt. |
| Termostat | U=24VAC, 15-95°C, IP65 | 1 | szt. |
| Termostat | U=24VAC, 15-95°C, IP65 | 1 | szt. |
| Zawór regulacyjny | DN20 Kvs=4 m3/h | 1 | szt. |
| Siłownik sprężyna powrotna | 0..10 V 24 V AC/DC 30 s 400N | 1 | szt. |
| Zawór regulacyjny | DN20 Kvs=4 m3/h | 1 | szt. |
| Siłownik sprężyna powrotna | 0..10 V 24 V AC/DC 30 s 400N | 1 | szt. |
| MODUŁ C.O. |  |  |  |
| Zawór odcinający spawany | DN25 PN25 | 2 | szt. |
| Pompa c.o. | 32-120 L=180mm 230V PN10 | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN40 PN25 | 2 | szt. |
| Filtr siatkowy gwint. | DN40 PN16 | 1 | szt. |
| Zawór bezpieczeństwa | DN25 5 BAR | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN15 PN25 | 2 | szt. |
| MODUŁ C.W.U. |  |  |  |
| Zawór odcinający spawany | DN32 PN25 | 2 | szt. |
| Pompa c.w.u. | 25-60 L=180mm 230 V PN10 | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN32 PN25 | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN25 PN25 | 1 | szt. |
| Filtr siatkowy gwint. | DN32 PN16 | 1 | szt. |
| Filtr siatkowy gwint. | DN25 PN16 | 1 | szt. |
| Zawór zwrotny gwint. | DN32 PN16 | 1 | szt. |
| Zawór zwrotny gwint. | DN25 PN16 | 1 | szt. |
| Zawór bezpieczeństwa | DN32, 6 bar | 1 | szt. |
| Reduktor ciśnienia zimna woda | DN25 PN25, Pin=25 bar, Pout=1,5-6 BAR, Tmax=60°C | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN15 PN25 | 2 | szt. |
| UZUPEŁNIANIE ZŁADU |  |  |  |
| Zawór odcinający gwint. | DN15 PN25 | 2 | szt. |
| Filtr siatkowy gwint. | DN15 PN16 | 1 | szt. |
| Wodomierz wody goracej z nadajnikiem imp. | DN15 PN16 Q=2,5 m3/h | 1 | szt. |
| Zawór zwrotny gwint. | DN15 PN16 | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN15 PN25 | 6 | szt. |
| Zawór elektromagnetyczny z cewką | 10 bar, 230V AC, 130°C | 1 | szt. |
| Pompa uzupełniająca | 10bar, h podn.=24,6m, 1x230V 0,5kW 3,1A, IP55 | 1 | szt. |
| POMIAR TEMPERATURY I CIŚNIENIA |  |  |  |
| Manometr | 0÷16 bar | 4 | szt. |
| Manometr | 0÷10 bar | 11 | szt. |
| Kurek manometryczny | PN16 | 16 | szt. |
| Termometr | 0÷120°C | 2 | szt. |
| Termometr | 0÷120°C | 4 | szt. |
| POZDOSTAŁE URZĄDZENIA |  |  |  |
| Pionowy zasobnik c.w.u. bez wężownicy z izolacją | 300l | 1 | szt. |
| Zawór odcinający gwint. | DN32 PN16 | 3 | szt. |
| Naczynie wzb. przepon. | 140l/6 bar | 1 | szt. |
| Złącze samoodcinające | 1'' | 1 | szt. |
| Manometr | 0÷10 bar | 1 | szt. |
| Kurek manometryczny | PN16 | 1 | szt. |
| ROZDZIELNIA |  |  |  |
| Obudowa | IP65, 3 lub 4 rzędowa, 2 szyny zbiorcze na 22 przyłącza | 1 | szt. |
| Sterownik z wyświetlaczem | 24 VAC/DC, 21 Inputs/Outputs, Ethernet, SD Card, modbus | 1 | szt. |
| Dioda led | 110/230V AC | 3 | szt. |
| Gniazdo modułowe | 16A 230V AC | 1 | szt. |
| Ogranicznik przepięć | Umax=275V AC, Imax=40kA, Up<1,5kV | 2 | szt. |
| Przełącznik schodowy | Umax= 240VAC, I=20A | 3 | szt. |
| Rozłącznik | 2 bieguny, Ue= 415V, Ie=32A, AC | 1 | szt. |
| Stycznik | 2 bieguny, Ue= 250V, Uc=24V,Ie=25A, AC | 3 | szt. |
| Transformator | Uprimary=230V, Usecondary= 24V, Isecondary=2,6A | 1 | szt. |
| Blokada końcowa na szynę | Szerokość: 10 mm | 3 | szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10A | In=10 A, Icu=10kA, U=230V | 1 | szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6A | In=6 A, Icu=10kA, U=230V | 1 | szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C2A | In=2 A, Icu=50kA, U=230V | 2 | szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C4A | In=4 A, Icu=50kA, U=230V | 2 | szt. |
| Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C6A | In=6 A, Icu=10kA, U=230V | 1 | szt. |
| Wyłącznik różnicowo-prądowy | 1P+N, I=16A, 30mA, AC | 1 | szt. |
| Zasilacz | 15W, 12V, 1,25A, 100-240VAC | 1 | szt. |
| Złączka szynowa 2-przewodowa | 2,5mm², niebieski | 12 | szt. |
| Złączka szynowa 2-przewodowa | 2,5mm², żółto-zielony | 1 | szt. |
| Złączka szynowa 2-przewodowa | 2,5mm², szary | 13 | szt. |
| Złączka szynowa 2-przewodowa | 2,5mm², żółty | 7 | szt. |
| Złączka szynowa 2-przewodowa | 4mm², szary | 9 | szt. |

Tabela 2. Lista adresów realizacji zamówienia

| Miasto | Ulica | Numer |
| --- | --- | --- |
| Gdańsk | Szpaki | 4 |
| Gdańsk | Nieborowska | 27 |
| Gdańsk | Łozy | 5B |
| Gdańsk | Janusza Meissnera | 13 |
| Gdańsk | ul. Grzegorza Piramowicza | 1 (1/2) |
| Gdańsk | ul. Wały Piastowskie | 6 |
| Gdańsk | ul. Topolowa | 7 |
| Gdańsk | ul. Chłopska | 64 |
| Gdańsk | ul. Jagiellońska | 14 |
| Gdańsk | ul. Obywatelska | 1 |
| Gdańsk | ul. Kołobrzeska | 49 |
| Gdańsk | ul. Wileńska | 62 |
| Gdańsk | ul. Jaśkowa Dolina | 12 |
| Gdańsk | ul. Pilotów | 15 |
| Gdańsk | ul. Obrońców Wybrzeża | 4F |
| Gdańsk | ul. Józefa Wassowskiego | 7 |
| Gdańsk | ul. Jacka Malczewskiego | 33 |
| Gdańsk | ul. Janusza Meissnera | 11A |
| Gdańsk | ul. Janusza Meissnera | 16C |
| Gdańsk | ul. Janusza Meissnera | 10D |

# Opis urządzeń

1. Parametry projektowe i wymagania eksploatacyjne

- Maksymalna temperatura wody sieciowej na zasilaniu (okres grzewczy): 120°C

- Obliczeniowa maksymalna temperatura wody sieciowej na powrocie (dla CO): 60°C.

- Parametry pracy dla CWU (okres letni):

  - temperatura wody sieciowej na zasilaniu: 65°C,

  - minimalne schłodzenie wody sieciowej: ΔT ≥ 40 K,

  - temperatura CWU w punktach czerpalnych: 55–60°C.

- Maksymalny spadek ciśnienia po stronie pierwotnej na wymiennikach: ≤ 20 kPa (dla każdego wymiennika).

2. Wymienniki ciepła

2.1 Typ i wykonanie

- Należy zastosować wymienniki płytowe lutowane, wykonane ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy w instalacjach ciepłowniczych.

- Wymienniki muszą zapewniać stabilną pracę:

  - przy częściowych obciążeniach,

  - przy możliwych w przyszłości obniżonych parametrach sieciowych.

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE.

2.2 Moce

- Wymiennik CO: 100 kW

- Wymiennik CWU: 100 kW

2.3 Izolacja

Do wymienników należy dostarczyć dedykowaną izolację (kompletną, dopasowaną do modelu).

3. Pompy

3.1 Wymagania ogólne

- Węzeł należy wyposażyć w:

  - pompę obiegową CO,

  - pompę cyrkulacyjną CWU,

  - pompę uzupełniającą jeżeli jest na węźle

- Pompy obiegowe i cyrkulacyjne: elektroniczne bezdławnicowe, o regulowanej charakterystyce.

- Każda pompa musi być możliwa do odcięcia (armatura odcinająca) i wymiany w warunkach eksploatacyjnych.

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagany atest PZH dla pomp cyrkulacyjnych.

- Wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE.

3.2 Parametry referencyjne pomp

Pompa CO

- przyłącza: gwintowane G 2” (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- długość montażowa: 180 mm (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- wysokość podnoszenia: 12 m (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- p_max: 10 bar (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- zasilanie: 230 V AC

- Silnik 1-fazowy

- Bezstopniowa regulacja różnicy ciśnienia

- Automatyczne odpowietrzanie komory wirnika

- Wskaźnik segmentowy LED

- Tryb autoadaptacji

- Funkcja odblokowywania wirnika po okresie przestoju

- Wbudowany panel sterowania

- Możliwość wyświetlania parametrów pracy pompy

- Silnik EC z magnesami trwałymi

- Zgodność z dyrektywą ErP – niski pobór energii

- Żeliwny korpus

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem

- Płynna regulacja prędkości obrotowej

- Zakres temperatury medium: -10°C ... +110°C

- Zakres temperatury otoczenia: 0°C ... +40°C

- Dopuszczalne stężenie glikolu w czynniku: 50%

Pompa cyrkulacyjna CWU

- przyłącza: gwintowane G 1½” (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- długość montażowa: 180 mm (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- wysokość podnoszenia: 6 m (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- p_max: 10 bar (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- zasilanie: 230 V AC

- Silnik 1-fazowy

- Materiał wykonania korpusu: stal nierdzewna lub brąz

- Możliwość regulacji obrotów/trybu pracy za pomocą pokrętła

- Odporna na prąd przy zablokowaniu

- Regulacja: stała różnica ciśnienia oraz stałotemperaturowa

- Automatyczne odpowietrzenie komory wirnika

- Stopień ochrony IP44

- Zakres temperatury medium: +2°C ... +65°C

Pompa uzupełniająca (jeśli wymagana)

- przyłącze: gwintowane (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- wysokość podnoszenia: 24,6 m (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- p_max: 10 bar (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- P2: 0,5 kW (inne jeśli  projekt mówi inaczej)

- zasilanie: 230 V AC

- Silnik 1-fazowy

- wymagany bypass umożliwiający ręczne uzupełnianie w razie awarii

- wielostopniowa pompa pozioma

- Pompa w wersji INOX – wirnik wykonany ze stali nierdzewnej

- Zabezpieczenie termiczne/przeciążeniowe

- Izolacja silnika klasy F

- Stopień ochrony IP55

4. Filtracja i odmulanie

4.1 Filtroodmulnik magnetyczny (strona pierwotna)

- Na zasilaniu wody sieciowej należy zastosować filtroodmulnik z:

  - siatką,

  - wkładką magnetyczną (zanieczyszczenia ferromagnetyczne).

- Wymagania:

  - króćce do spawania,

  - spust i odpowietrzenie (zawory odcinające),

  - bezpieczne odprowadzenie (do kratki/odpływu/pojemnika),

  - zapewniony dostęp do czyszczenia.

  - wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

  - wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE

Parametry referencyjne:

- DN32, PN16, Tmax 150°C

- odpowietrzenie: DN15 PN25

- spust: DN25 PN25

- izolacja w komplecie

4.2 Filtry siatkowe

- Filtry siatkowe:

  - gwintowane DN15–DN50,

  - kołnierzowe DN65+.

- Filtry muszą umożliwiać czyszczenie i demontaż wkładu z zachowaniem dostępu serwisowego.

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagany atest PZH. – dotyczy filtrów stosowanych na ciepłej wodzie użytkowej

Parametry referencyjne filtrów (średnice według projektu):

- CO: DN40 (gwint)

- zimna woda: DN32 (gwint)

- cyrkulacja: DN25 (gwint)

- uzupełnianie: DN15 (gwint)

- PN16

5. Armatura odcinająca, zwrotna i regulacyjna

5.1 Zawory odcinające – wymagania (średnice według projektu):

- Strona pierwotna: zawory z przyłączami spawanymi, PN25, Tmax 150°C.

- Obieg CO:

  - DN15–DN50: zawory mosiężne gwintowane, PN16

  - DN65+: przepustnice międzykołnierzowe, PN16 (lub wg projektu)

- CWU: zawory mosiężne gwintowane, PN16

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

5.2 Zawory zwrotne

- Stosować co najmniej:

  - na zimnej wodzie,

  - na cyrkulacji CWU,

  - na uzupełnianiu zładu.

- Dobór na parametry obiegu.

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagany atest PZH.

Parametry referencyjne (średnice według projektu):

- zimna woda: DN32

- cyrkulacja: DN25

- uzupełnianie: DN15

- PN10, Tmax 90°C

5.3 Zawory regulacyjne CO i CWU

- Zawory regulacyjne montować na powrotach przy wymiennikach (CO i CWU).

- Każdy zawór musi być wyposażony w kompatybilny siłownik.

- Charakterystyka liniowa

- Możliwość sterowania ręcznego za pomocą pokrętła

- Parametry minimalne zaworów:

  - PN25, Tmax ≥ 130°C,

  - dobór DN/Kvs wg obliczeń.

- Wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE (zwolnienie z oznakowania CE - osprzęt ciśnieniowy, grupa płynów: 2)

Parametry referencyjne:

- CO: DN20, Kvs ~ 4 m³/h

- CWU: DN20, Kvs ~ 4 m³/h

5.4 Siłowniki

- siła pozycjonująca: ≥ 400 N

- skok: ok. 5,5 mm (wg zaworu)

- zasilanie: 24 V AC/DC

- sygnał: 0–10 V DC

- czas przebiegu: ok. 30 s

- Mechaniczne zamknięcie po zaniku zasilania

- Współpraca z dodatkowym urządzeniem zewnętrznym zabepieczającym instalację przed nadmiernym wzrostem temperatury

- Konfiguracja bez dodatkowych urządzeń programujących

- Połączenie siłownika za pomocą nakrętki bez użycia narzędzi

- Wizualny wskaźnik położenia zaworu

- Pokrętło do ręcznej regulacji położenia w stanie beznapięciowym

- Możliwość regulacji liniowej i logarytmicznej

- wymagane przesterowanie ręczne (serwis) i sygnalizacja położenia (jeżeli dostępne).

- wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

6. Zabezpieczenia ciśnieniowe i naczynia

6.1 Zawory bezpieczeństwa

- Zawory bezpieczeństwa muszą mieć dopuszczenia wymagane przepisami (UDT – jeśli dotyczy).

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE.

- Wymagany atest PZH – tylko dla ciepłej wody użytkowej

- Spełnione wymagania UDT.

Parametry referencyjne:

- CO: DN25, p_otw. 6 bar, Tmax 140°C

- CWU: DN32, p_otw. 6 bar, Tmax 110°C

6.2 Naczynie wzbiorcze przeponowe (CO)

- Montaż na powrocie CO, wyposażenie:

  - manometr,

  - złącze samoodcinające,

  - armatura serwisowa.

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE.

Parametry referencyjne:

- p_pracy 6 bar, V 140 l, Tmax membrany 70°C, przyłącze DN25

7. CWU – zasobnik i redukcja ciśnienia (Jeżeli wymaga projekt)

7.1 Zasobnik CWU

- pojemność: 300 l

- typ: pionowy, stojący

- Tmax: 95°C

- p_max: 10 bar

- izolacja PU w komplecie

- wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

- wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE

- wymagany atest PZH

7.2 Reduktor ciśnienia (zimna woda)

- Reduktor montować na rurociągu zimnej wody (zgodnie z projektem), bezpośredniego działania z ograniczeniem maks. przepływu.

- Zapewnić możliwość serwisu (odcięcia).

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagany certyfikat DVGW.

- Wymagane spełnione wymagania normy PN EN 1567

Parametry referencyjne:

- DN25, PN25, zakres 1,5–6 bar, Tmax 60°C

8. Aparatura kontrolnopomiarowa (AKPiA) i armatura pomocnicza-pomiarowa (

8.1 Termostaty

- montaż przylgowy za pomocą aluminiowej opaski dostarczonej z termostatem lub zanurzeniowy na liniach CO, CWU

- DN15 / G ½”, 24 VAC, zakres 15–95°C, IP65

- wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

8.2 Przetwornik ciśnienia (CO)

- montaż na powrocie CO (na linii do naczynia)

- kompatybilny ze sterownikiem

- DN15 / G ½”, 24 VDC, wyjście 0–10 V, max 16 bar

- wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

8.3 Czujniki temperatury (zanurzeniowe)

- Czujniki montować możliwie blisko wymienników, w tulejach/kieszeniach.

- Umiejscowienie:

  - po stronie wtórnej: na zasilaniu CO i na zasilaniu CWU,

  - po stronie pierwotnej: na powrocie (przy wymienniku CO – zgodnie z logiką regulacji).

- Wymagana wymienność czujnika bez opróżniania instalacji (tuleje).

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- LgNi1000

Parametry referencyjne:

- ¼” GZ, Ni1000 (LG), 1000 Ω przy 0°C

8.4 Czujnik temperatury zewnętrznej

- NTC, IP54

- montaż w miejscu reprezentatywnym (bez nasłonecznienia)

- wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

8.6 Elektrozawór uzupełniania

- na linii uzupełniania, kompatybilny ze sterownikiem

- wyposażony w cewkę

- bypass do ręcznego uzupełniania

- DN15, PN10, Tmax 130°C, 230 VAC

wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

8.7 Manometry, termometry, kurki manometryczne

Manometry

- DN15 / G ½”, klasa 1,6

- zakres:

  - 0–10 bar (CO, CWU)

  - 0–16 bar (strona pierwotna)

- Wymagana deklaracja zgodności (etykieta CE) potwierdzającą spełnianie wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

- Wymagana zgodność z dyrektywą PED 2014/68/UE.

- Wymagane dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Termometry

- tarczowe, zanurzeniowe

- montaż min.: WP (zasil/powrót), CO (zasil/powrót), CWU (zasil/cyrkulacja)

- DN15 / G ½”, zakres 0–120°C

Kurki manometryczne

- DN15, trójdrogowe, PN16

9. Automatyka – logika pracy, tryby i alarmy (węzeł 2funkcyjny)-funkcyjny)

Regulator musi mieć możliwość jednoczesnej komunikacji z routerem LTE (PORT TCP/IP) i modułem MODBUS (RS485)

Specyfikacja sterownika/regulatora:

1. Podłączenie 2 obiegów CO oraz 2 obiegów CWU jednocześnie

2. Ustawienie harmonogramu dobowego i godzinowego dla CO, CWU oraz osobny harmonogram dla obsługi pompy cyrkulacyjnej.

3. Ustawienia trybu pracy (auto, ochrona przeciwzamrożeniowa, eko, komfort)

4. Odczyt temperatury zewnętrznej rzeczywistej

5. Wysterowanie zaworu dla każdego obiegu

6. Ustawienia PID – całkowanie Ti i PID – różniczkowanie Td, PID – wzmocnienie Kp

7. Temperatura cyrkulacji

8. Temperaturę zadaną zredukowaną

9. Ciśnienie zasilania

10. Ciśnienie powrotu

11. Histerezę załączania ogrzewania

12. Ustawienie progów minimum i maksimum temperatury zasilania

13. Temperatura powrotu obiegu pierwotnego

15. Temperatura powrotu obiegu wtórnego

16. Możliwość ustawienia ograniczenia temperatury powrotu

17. Możliwość ograniczenia przepływu wody sieciowej

18. Możliwość mierzenia prędkości wiatru

19. Możliwość mierzenia nasłonecznienia

20. Możliwość przypisania konkretnych wejść/wyjść z panelu regulatora lub/i zdalnej

21. Prowadzenie regulacji temperatury wody zasilającej instalacje c.o. i/lub c.t. w funkcji temperatury zewnętrznej

22. Prowadzenie stałowartościowej regulacji temperatury c.w.u. w układzie priorytetu,

23. Zabezpieczenie pomp c.o. i/lub c.t. przed suchobiegiem,

24. Automatyczne uzupełnianie wody w instalacji ogrzewania c.o. (c.t. w zależności od medium) z funkcją rozpoznawania stanów awaryjnych i blokowania uzupełniania wody należy przewidzieć możliwość wymuszenia ręcznego wejść i wyjść z samego regulatora

- zgłaszanie alarmów sprzętowych i obiektowych,

- autoryzacja dostępu dla dwóch różnych typów użytkowników:

- podgląd danych technologicznych i pomiarowych,

- zmiana nastaw,

- podtrzymanie nastawionych parametrów przy zaniku napięcia zasilania

10. Aparatura rozdzielcza (minimum)

- Obudowa plastikowa, IP65, 3 szyny DIN, 2 szyny zbiorcze po 22 przyłącza, deklaracja zgodności CE

- diody LED sygnalizacyjne (110/230 VAC), deklaracja zgodności CE

- gniazdo 230 VAC 16A, deklaracja zgodności CE

- ogranicznik przepięć (Uc 275 VAC, Imax 40 kA, Up < 1,5 kV), deklaracja zgodności CE

- przełączniki 3pozycyjne AUTO–0–RĘKA (dla kluczowych obwodów), deklaracja zgodności CE-pozycyjne AUTO–0–RĘKA (dla kluczowych obwodów)

- rozłącznik główny 2P min. 32A z możliwością blokady (LOTO), deklaracja zgodności CE

- stycznik (sterowanie 24 VAC) wg mocy, deklaracja zgodności CE

- transformator 230/24 V min. 2,6 A, deklaracja zgodności CE

- wyłączniki nadmiarowo-prądowe wg doboru (Twoje wartości jako minimum), deklaracja zgodności CE

- złączki 2 przewodowe 2,5 mm² i 4 mm² + blokady końcowe

- Wszystkie elementy montowane na szynie DIN

Ilość i kompatybilność komponentów musi być zgodna z dostarczonym projektem i musi zapewnić obsługę węzła ciepłowniczego. Przytoczone średnice/wielkości są przykładowe.

11. Wymagania montażowe, izolacja, oznakowanie

- Izolacja:

  - Dedykowane izolacje do pomp, wymienników i odmulaczy

12. Dokumentacja powykonawcza

Dostawca przekazuje:

- schemat technologiczny i elektryczny zgodny z wytycznymi do projektowania Gpec (załącznik nr 14)

- gotowy schemat i zestawienie urządzeń w obramowaniu do zawieszenia na ścianie

- DTR i karty katalogowe,

Wszystkie urządzenia muszą zostać wykonane zgodnie z załączonym projektem opartym stosownymi obliczeniami