SPECYFIKACJA

PRZEDMIOTU UMOWY

Inwestor:    35  WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Z SIEDZIBĄ W RZĄSCE.

Obiekt:       KOMPLEKS WOJSKOWY ADMINISTROWANY PRZEZ 35 WOG.

Temat: 	KONSERWACJA I PRZEGLĄD BRAM OBROTOWYCH I KOLCZATEK POD SZLABANEM W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY 
UL. RAKOWICKIEJ 29 W KRAKOWIE ADMINISTROWANYCH PRZEZ 35 WOG W LATACH 2026 - 2027.

Branża:      ELEKTRYCZNA

Opracował :

=============================================================

RZĄSKA KWIECIEŃ  2026 R.

SPIS TREŚCI:

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji przedmiotu umowy

- Zakres stosowania specyfikacji przedmiotu umowy

- Zakres robót objętych specyfikacją przedmiotu umowy

- Warunki pracy

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Przepisy i normy

1. WSTĘP

- Przedmiot specyfikacji przedmiotu umowy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące    wykonania i odbioru robót pn.: „Konserwacja i przegląd bram obrotowych i kolczatek pod szlabanem w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie administrowanych przez 35 WOG w latach 2026 – 2027”.

- Zakres stosowania specyfikacji przedmiotu umowy

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robót objętych specyfikacją przedmiotu umowy

W skład przeglądu bram obrotowych szlabanu antyterrostycznego i szlabanów 
z kolczatkami wchodzi:

#### Przegląd bramki obrotowej dużej wraz z szlabanem:

- Sprawdzenie poprawności działania bramki oraz szlabanu poprzez otwarcia kartą,

- Sprawdzenie poprawności działania bramki oraz szlabanu poprzez otwarcie bramki z przycisku,

- Sprawdzenie poprawności działania systemu na zasilaniu awaryjnym,

- Sprawdzenie poprawności działania awaryjnego przycisku otwierania bramki oraz szlabanu,

- Sprawdzenie poprawności działania blokady bramki oraz szlabanu,

- Smarowanie łożysk ślizgowych,

- Sprawdzenie połączeń śrubowych

- Sprawdzenie poprawności połączeń oraz stanu okablowania,

- Wzrokowa ocena stanu śrub oraz nakrętek,

#### Przegląd szlabanu wraz z osprzętem:

- Zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,

- Zgodność układu połączeń,

- Stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,

- Stan i gotowość ruchową łączników i ich napędów,

- Sprawdzenie poprawności sygnalizacji świateł semafora oraz oświetlenia szlabanu,

- Sprawdzenie działania fotokomórki,

- Sprawdzenie działania sensora ruchu,

- Sprawdzenie działania grzałki,

- Sprawdzenie poprawności działania kolczatki,

- Nasmarowanie mechanizmu kolczatki

- Nasmarowanie mechanizmu szlabanu,

- Czyszczenie styków elektrycznych,

- Czyszczenie kolczatki.

- Kompletność dokumentacji, stan sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,

- Stan wyłączników – przełączników, zaczepów i układów automatyki,

- Stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych instalacji odgromowej, przeciwpożarowej, kabli, przewodów i osprzętu,

- Stan dokumentacji eksploatacyjnej znajdującej się w szlabanach,

#### Przy Przeglądzie szlabanu antyterrorystycznego sprawdzamy:

- Wzrokowa ocena barier pod kątem oznak zużycia, pogorszenia lub uszkodzenia mocowań oraz obszarów ruchomych części,

- Sprawdzenie mocowań śrub fundamentowych,

- Sprawdzenie mocowania sprzętu dokręcając śruby wału udarowego

- Sprawdzenie zakończeń kabli pod kątem korozji jak dokręcenia,

- Wzrokowa ocena integralności wiązki i włókna pod kątem zużycia, pogorszenia lub uszkodzenia,

- Sprawdzenie punktów połączeń kotwiących na obu końcach

- Sprawdzenie poziomu oleju w zbiorniku znajdującym się w podstawie agregatu,

- Sprawdzenie elektrozaworów pod kątem zużycia lub pogorszenia.,

- Stan połączeń szynowych i urządzeń roboczych,

#### W skład Konserwacji szlabanu i bram obrotowych wchodzi:

#### Oględziny pełne oraz sprawdzenie:

- Stan wyłączników – przełączników, zaczepów i układów automatyki,

- Stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych instalacji odgromowej, przeciwpożarowej, kabli, przewodów i osprzętu,

- Sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających,

- Pomiary skuteczności zerowania,

- Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,

- Pomiary charakterystycznych wielkości i sprawdzenie działania układów pomiarowych, automatyki i zabezpieczeń w zakresie pozwalającym stwierdzić poprawność pracy tych układów,

- Badania poszczególnych urządzeń w zakresie ustalonym w dokumentacji fabrycznej tych urządzeń,

- Sprawdzenie działania grzałki,

- Sprawdzenie działania i współpracy łączników,

- Sprawdzenie stanu połączeń w głównych torach prądowych,

- Czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń szlabanu i bramek,

- Wykonujemy pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych,

- Sprawdzamy aparaturę w układach pomiarowych, automatyki i zabezpieczeń w zakresie objętym badaniami niepełnymi zgodnie z instrukcją fabryczną urządzeń.

- Sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających,

- Pomiary skuteczności zerowania,

- Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,

- Wykonujemy pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych,

#### Podczas konserwacji szlabanów wykonujemy:

- Czyszczenie styków elektrycznych,

- Dokręcenie i regulacja elementów łączeniowych,

- Smarowanie sprężyn,

- Sprawdzenie i wyważenie ramienia szlabanu przy 450,

- Sprawdzenie napięć sprężyn kompensacyjnych, regulacja naciągu poprzez działanie na cięgna zaczepowe,

- Sprawdzenie i regulacja ruchomych części mechanicznych,

- Sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń sygnalizacji i zabezpieczeń,

- Sprawdzenie prawidłowego działania mikro wyłączników podłączonych do drzwiczek obudowy,

- Sprawdzenie prawidłowego działania do ręcznego elementu wyprzęgającego oraz mikro wyłącznika podłączonego do akcesoriów odłączających,

- Kontrolę obiegu olejowego, usunięcie szlamu i ewentualne czyszczenie oraz dopełnienie lub wymianę oleju,

- Kontrolę szczelności,

- Konserwację napędu przełącznika zaczepu,

- Sprawdzenie i konserwację urządzeń zabezpieczających i pomiarowych,

- Usunięcie innych zauważonych usterek.

Środki do pielęgnacji i konserwacji elementów ze stali nierdzewnej:

#### Czyszczenie zanieczyszczeń; cement i zaprawa - roztwór zawierający niewielką ilość kwasu fosforowego, a następnie woda (najlepiej zdemineralizowana)

#### Cząstki żelaza pochodzące z narzędzi; na wczesnym etapie – mechanicznie; 
w przypadku pojawienia się wżerów – pasty trawiące i pasywacyjne

#### Farby; środki do usuwania powłok malarskich, oparte na związkach alkaicznych lub rozpuszczalnikach

#### Osad wapienny; roztwór ¼ octu i ¾ wody

#### Oleje i smary; środki oparte na alkoholu (włącznie ze spirytusem metylowym 
i alkoholem izopropylowym), rozpuszczalniki, np. aceton, środki do czyszczenia elementów chromowych

#### Odciski palców; woda z mydłem lub detergentem, środki do czyszczenia szkła nie zwierające chlorków

#### Inne; środki do czyszczenia stali nierdzewnej produkowane przez producentów BERNER, WÜRTH lub 3M

#### Do czyszczenia stali inox nie stosować: produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solnego, wybielaczy, środków do czyszczenia srebra, mate-riałów i środków ściernych (np. szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania). do czyszczenia używać tkaniny, skóry zamszowej lub gąbki nylonowej

#### Konserwacja elementów ze stali malowanej proszkowo:

#### Jeżeli element urządzenia występuje w wersji malowanej proszkowo niezbędne jest okresowe pielęgnowanie powierzchni w celu zachowania pierwotnego wyglądu i zabezpieczenia przed wystąpieniem zmian na powierzchni.

#### Cel pielęgnacji powierzchni lakierowanych proszkowo:

#### Celem pielęgnacji powierzchni lakierowanych proszkowo jest zabezpieczenie powierzchni przed wpływami środowiska zewnętrznego i korekcja takich defektów jak wżery, rysy, ślady utleniania się lakieru oraz wykończenie powierzchni w celu uzyskania połysku. Polerowanie lakieru pozwala na przywrócenie jego oryginalnej głębi również w przypadku większych defektów.

#### Środki do pielęgnacji powierzchni lakierowanych proszkowo:

#### W zależności od rodzaju zabrudzenia powierzchni lakierowanej należy zastosować właściwy środek do jej pielęgnacji, przestrzegając przy tym zasad określonych przez jego producenta. Podstawowymi środkami do pielęgnacji powierzchni lakierowanych są:

#### - woda, mleczko nabłyszczające, wosk nabłyszczający, pasta polerska.

2.	 WARUNKI PRACY

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z instrukcją obsługi 
i konserwacji, Specyfikacją Techniczną oraz innymi przepisami normującymi przedmiotowe zagadnienie.

Wykonawca zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne, smary, środki konserwujące (oleje, płyny, filtry, uszczelki, czyściwa, farby i rozpuszczalniki) środki czystości i pielęgnujące.

Wykonanie pomiarów i obsługi należy udokumentować wpisem w karcie pracy stacji.

W razie stwierdzenia usterki (awarii) wykraczającej poza zakres obsługi 
i badań, należy sporządzić protokół awarii z podaniem zakresu naprawy oraz szacunkowym kosztem jej wykonania.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez personel posiadający ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji „E” i dozoru „D” w zakresie obsługi, konserwacji prac kontrolno – pomiarowych:

- Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną;

Pkt 3: Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022r. poz. 1385 z późn. zm.).

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Zamiar wykonania przeglądu rocznego czy też prac obsługowych, należy zgłosić do komórki odpowiedzialnej za eksploatacje poszczególnych obiektów, przynajmniej na trzy dni przed terminem realizacji zadania, celem uzgodnienia nadzoru i warunków wstępu na kompleks wojskowy na telefon:

| L.P. | ADRES BRAM I SZLABANÓW | IMIĘ I NAZWISKO | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraków, ul. Rakowicka 29 | p. Marta PIETRAS KARAŚ | 261 13 79 31 |

  - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonanie usługi i musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania usługi, konserwacji i pomiarów.

  - Z wykonanych czynności związanych z rocznym przeglądem, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z wykonanych badań, pomiarów i innych czynności wykonanych w stacji transformatorowej

w 2 egzemplarzach podpisanych przez osobę uprawnioną, zawierające dane wszystkich badań urządzeń, wyniki pomiarów oraz pieczęć z numerem uprawnień osoby wykonującej i nadzorującej czynności pomiarowe.

  - Protokoły z wykonania czynności należy składać w 2 egzemplarzach:

Egz. 1 – w formie dokumentacji papierowej,

Egz. 2 – w formie elektronicznej na dysku CD (Acrobat Reader).

  - Protokół z wykonanych czynności przeglądowych i konserwacyjnych (miesięczny) wykonuje się w dwóch egzemplarzach (dla każdej stacji oddzielnie) i po podpisaniu przez osobę nadzorującą z ramienia SOI, jeden egzemplarz pozostawia się w SOI, drugi dołącza do faktury miesięcznej składanej w Kancelarii Jawnej 35 WOG. Faktura wystawiona na całość obsługi miesięcznej.

  - Należy wykonać również zestawienie usterek stwierdzonych podczas pomiarów, a wykraczających poza zakres obsługi okresowej.

4. ODBIÓR ROBÓT

Dokumenty do odbioru usługi:

- Protokoły z czynności obsługowo – pomiarowych (w 2 wersjach),

- Zestawienie urządzeń objętych usługą z potwierdzeniem użytkowników,

- Zestawienie ewentualnych usterek,

- Kosztorys powykonawczy obejmujący zakres wykonanych prac,

- Uprawnienia osób wykonujących i nadzorujących badania i pomiary,

- Aktualne świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych.

Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się poprzez weryfikację kosztorysu powykonawczego, który łącznie z protokołem odbioru wykonanych robót, stanowi warunek przyjęcia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

5. PRZEPISY I NORMY

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 
z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 418 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16.04.2024r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021, poz.1213) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Instalacje elektryczne

Uwaga: Wszystkie roboty opisane w Specyfikacji Przedmiotu Umowy winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji.