ZAŁĄCZNIK NR 6

Opis Przedmiotu zamówienia

- Nazwa zadania:

Wykonanie wypraw chemoodpornych powierzchni betonowych w obiektach mechanicznego ciągu oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba Centrum” i „Orzegów w Rudzie Śląskiej”.

- Lokalizacja:

Oczyszczalnia ścieków „Halemba Centrum”, 41-706 Ruda Śląska, ul. Młyńska 100.

Oczyszczalnia ścieków „Orzegów”, ul. Bytomska 70, 41-712

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, 
ul. Pokoju 13.

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie wypraw chemoodpornych powierzchni betonowych w obiektach mechanicznego ciągu oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum” oraz oczyszczalni ścieków „Orzegów w Rudzie Śląskiej”.

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczalnia ścieków „Halemba Centrum”:

- Wykonanie napraw powierzchni betonowych oraz wypraw chemoodpornych powierzchni betonowych w obiektach ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków:

  - Komorze rozprężnej,

  - Kanale dolotowym ścieków dopływających z budynku sit do piaskownika,

  - Piaskowniku dwukomorowym

- Wymiana konstrukcji wsporczej krat pomostowych w komorze rozprężnej.

- Zabezpieczenie dna komory rozprężnej płytą stalową przed ścieraniem substancjami mineralnymi zawartymi w ściekach.

Oczyszczalnia ścieków „Orzegów”:

- Wykonanie napraw powierzchni betonowych oraz wypraw chemoodpornych w kanałach w budynku Krat oraz w kanale dolotowym do budynku Krat.

- Szczegółowy zakres prac:

Oczyszczalnia ścieków „Halemba Centrum:

- Komora rozprężna:

  - Demontaż krat pomostowych,

  - Demontaż konstrukcji wsporczej krat pomostowych (skorodowane belki podpierające oraz kotwy),

  - Demontaż zabezpieczającej dno komory stalowej płyty,

  - Przygotowanie podłoża,

  - Naprawa ubytków betonu (reprofilacja podłoża),

  - Wykonanie wypraw chemoodpornych — minimum 2 warstwy (odcinek przy drabinie w wykonaniu antypoślizgowym),

  - Dostawa i montaż nowej zabezpieczającej dno komory stalowej płyty o grubości 10 mm; wymiar: dł. ~797 cm x ~200 cm — wykonanie: stal węglowa. Zamawiający w ramach etapowego wykonania zadania dopuszcza montaż płyty podzielonej na dwa elementy, pod warunkiem zabezpieczenia łączenia płyt przed wpływem materiałów ściernych zawartych w ściekach (przyspawana nakładka na całej długości linii styku płyt).

  - Dostawa i montaż nowych elementów konstrukcji wsporczej krat pomostowych (ilość i miejsce posadowienia zgodne ze stanem sprzed demontażu skorodowanych elementów) — wykonanie:

    - ceowniki 120 x 55 mm (l-1980 mm — 24 szt.) lub zamiennie dwuteowniki 120 x 120 (l-1980mm — 15 szt.) — stal AISI 304,

    - kotwy M16 — stal kwasoodporna A4 — 60 szt.,

  - Montaż zdemontowanych krat pomostowych.

- Kanał dolotowy ścieków dopływających z budynku sit do piaskownika:

  - Demontaż krat pomostowych,

  - Przygotowanie podłoża,

  - Liniowe uszczelnienie masami odpornymi na działanie ścieków połączenia konstrukcji wsporczej krat pomostowych z powierzchnią betonową kanału,

  - Naprawa ubytków betonu (reprofilacja podłoża),

  - Wykonanie wypraw chemoodpornych — minimum 2 warstwy,

  - Montaż zdemontowanych wcześniej krat pomostowych.

- Piaskownik dwukomorowy:

  - Demontaż krat pomostowych (tylko w komorze odpływowej z piaskownika),

  - Przygotowanie podłoża,

  - Liniowe uszczelnienie masami odpornymi na działanie ścieków połączenia konstrukcji wsporczej krat pomostowych z powierzchnią komory odpływowej,

  - Naprawa ubytków betonu (reprofilacja podłoża),

  - Wykonanie wypraw chemoodpornych — minimum 2 warstwy,

  - Montaż wcześniej zdemontowanych krat pomostowych.

- Wymiary poszczególnych komór:

  - Komora rozprężna:

    - komora — dł. 797 cm x szer. 200 cm x wys. 130 cm — około 37,0 m2,

    - korona (wieniec) komory — szerokość 25 cm przy obwodzie 1247x250 cm — około 7,0 m2,

  - Kanał dolotowy ścieków dopływających z budynku sit do piaskownika — łączna długość 1670 cm x szer. 100 cm x wys. 100 cm — łącznie około 52 m2,

  - Piaskownik dwukomorowy:

    - 2 komory przeznaczone do separacji piasku — długość 3000 cm x łączna szerokość zabezpieczanych powierzchni — 350 cm — około 105 m2 (korony trzech ścian grodziowych oraz cztery powierzchnie pionowe 10 – 15 cm poniżej linii ścieków,

    - Komora odpływowa piaskownika — dł. 487 cm x szer. 150 cm x wys. 470 cm — około 38 m2

Oczyszczalnia ścieków „Orzegów”:

- Kanały w budynku Krat oraz w kanał dolotowy do budynku Krat:

- Przygotowanie podłoża,

- Naprawa ubytków betonu (reprofilacja podłoża),

  - Wykonanie wypraw chemoodpornych — minimum 2 warstwy.

- Wymiary poszczególnych komór:

  - Trzy Kanały o wymiarach:

    - Ściany boczne: dł. 1350 cm x wys. 120 cm x 6 szt. = ok. 98 m2,

    - Dno kanału: powierzchnia 14 m2 x 3 szt. = ok. 42 m2,

    - Strop kanału 10 m2 x 3 szt. = ok. 30 m2,

  - Kanał dolotowy (z koroną kanału 2 x 10 cm): dł. 1330 cm x szer. 50 cm x wys. 80 cm = 31 m2.

Technologia napraw i wykonania docelowej powłoki chemoodpornej:

- Przygotowanie podłoża:

  - mycie hydrodynamiczne w celu usunięcia z powierzchni tłuszczy, nalotów, osadów ściekowych oraz luźnego i skorodowanego betonu,

  - czyszczenie mechaniczne: piaskowanie, szlifowanie, frezowanie, kucie luźnego i skorodowanego chemicznie betonu, aż do uzyskania spójnego nośnego podłoża,

  - uzupełnienie ubytków, wykruszeń, odtworzenie skutych i skorodowanych powierzchni, zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,

  - przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego,

  - podłoża betonowe zbyt porowate lub nierówne należy wyszpachlować odpowiednimi dla żywic szpachlówkami mineralnymi lub epoksydowymi. Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podłoża nie mogą powodować zamknięcia porów (powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko).,

  - wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wykonawca wykona minimum 8 pomiarów pul-off w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (4 pomiarów — Halemba Centrum, 4 pomiarów oczyszczalnia ścieków Orzegów),

  - podłoże powinno być, stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów, wilgotność podłoża zgodna z kartami technicznymi zastosowanych materiałów,

- Warunki podczas stosowania i wiązania: ściśle według wytycznych Producenta zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego materiałów.

Wymagane materiały do zastosowania:

Zamawiający dopuszcza jedynie dobór materiałów jednego producenta o wysokiej odporności chemicznej (w tym na siarczany, ścieki o pH ≥ 2,5, lekkie kwasy i zasady, zasolenie, produkty ropopochodne), wysokiej odporności na ścieranie, z możliwością nakładania wypraw na wilgotne podłoże, posiadające odpowiedni certyfikat ITB, równoważne lub o lepszych parametrach technicznych niż podane poniżej:

  - EuroCret® MKH — Warstwa sczepna oraz antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia. Jednoskładnikowa drobnoziarnista zaprawa na bazie cementu modyfikowanego polimerami,

  - EuroCret® 20 HSF — Zaprawa naprawcza typu PCC na bazie cementowej, modyfikowana polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych,

  - EuroCret® RS — Drobnoziarnista szpachlówka mineralna o wysokiej odporności na siarczany, modyfikowana polimerami z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych, przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych, zarówno nowo wykonywanych, jak i naprawianych, w konstrukcjach inżynierskich. Spełnia wymagania dla zapraw klasy R3,

  - EuroHarz® Sealer EP10 — głęboko penetrujący grunt epoksydowy oraz preparat impregnujący i wzmacniający powierzchniowo beton oraz szczelne powierzchnie mineralne,

  - EuroHarz® Coat PU30 — nawierzchniowa—zamykająca, barwna powłoka poliuretanowa o wysokiej odporności chemicznej (w tym na ścieki) i mechanicznej oraz odporności na promieniowanie UV.

  - Stal węglowa — stalowa płyta zabezpieczająca dno komory rozdzielczej,

  - Stal nierdzewna AISI 304 — konstrukcja wsporcza krat pomostowych, stal kwasoodporna A4 — wszystkie elementy złączne (kotwy, śruby, nakrętki, podkładki),

  - Kotwy chemiczne – wysoka odporność na ścieki, lekkie kwasy i zasady oraz siarczany,

W przypadku propozycji Wykonawcy na zastosowanie produktów równoważnych dla wymienionych powyżej do oferty przetargowej należy dołączyć zestawienie materiałów wraz z kartami technicznymi oraz certyfikatami właściwości użytkowych ITB.

Dodatkowe wymogi:

- Zamawiający przewiduje etapowe prowadzenie prac:

  - Etap A — prace wykonywane na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba Centrum”,

  - Etap B — prace wykonywane na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów” — do wykonania zabezpieczenia w czterech kanałach (każdy z kanałów będzie przekazywany Wykonawcy etapowo).

- Z uwagi na ciągły charakter pracy obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków, charakteryzujący się nieprzerwanym odbiorem ścieków z terenu zlewni czas wyłączenia obiektów nie może przekraczać:

  - 3 tygodnie dla prac prowadzonych na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba Centrum”,

  - 6 tygodni dla prac prowadzonych na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów”.

- Na czas prowadzonych prac Zamawiający na własny koszt wykona zastępcze przekierowanie ścieków.

- Wykonawca minimum 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac zgłosi mailowo na podany w umowie adres kontaktowy planowane rozpoczęcie prac i określi, który wybrany etap zamierza realizować.

- Zamawiający dopuszcza jednoczesne wykonywanie prac na obu oczyszczalniach, pod warunkiem zachowania terminów maksymalnego czasu wyłączenia obiektów z ruchu określonego w pkt 2.

- Wizja lokalna:

- Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie (po uprzednim ustaleniu z Działem Oczyszczalni Ścieków (tel. 32/34-24-273) w celu zapoznania się z warunkami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz pozyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej należy dołączyć do dokumentacji przetargowej.

- W trakcie wizji lokalnej Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację oczyszczalń (Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej w/w dokumentacji). Zamawiający dysponuje dokumentacją z kamery inspekcyjnej — inwentaryzacja kanału zamkniętego na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów”.

- Odbiór prac:

- W ramach odbioru prac wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą obejmującą:

  - Zestawienie użytych materiałów i ich karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty (w wersji papierowej — 1 egzemplarz dla każdej z oczyszczalni osobno).

  - Protokoły z badań pul-off (w wersji papierowej — 1 egzemplarz dla każdej z oczyszczalni osobno),

  - Dokumentację zdjęciową na nośniku USB (1 egzemplarz dla każdej z oczyszczalni osobno) — dokumentującą stan przed rozpoczęciem prac, poszczególne etapy prac i po wykonanych pracach.

- Na wszystkie wykonane prace Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia protokołu odbioru prac.

Załączniki:

- Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu (Załącznik nr 7)

- Instrukcja bhp dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie obiektów PWiK Sp. z o.o.                w Rudzie Śląskiej (Załącznik nr 8)

- Arkusz oceny ryzyka zawodowego dla firm zewnętrznych (Załącznik nr 9)