ZAPYTANIE OFERTOWE

2. Regionalna Baza Logistyczna zwraca się do Państwa z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na dostawę kontenerów sanitarnych, zgodnie  z załącznikiem nr 1, w terminie do dnia 29.04.2026 r. za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Złożenie niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji informacji nie jest równorzędne  ze złożeniem zamówienia przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony dostawcy do realizacji przedmiotu zapytania.

Dane zawarte w zapytaniu ofertowym będą przetwarzane przez 2. Regionalną Bazę  Logistyczną z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa NIP: 952-209-95-97, REGON 142665905 w ramach postępowań niewymagających stosowania ustawy 
o zamówieniach publicznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, 
a także złożenia sprzeciwu. Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://2rblog.wp.mil.pl/

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Administratorem pod adresem korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mail 2rblog.iod@ron.mil.pl

Załącznik 1 na 12 str.

# – formularz ofertowy

Załącznik nr 1

# …………................................................

# /nazwa, adres, nr tel. nr fax Wykonawcy/

FORMULARZ  OFERTOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 kpl. | Powyżej 60 kpl. |
| 1. | Kontener sanitarny |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia - Przeznaczenie Kontener sanitarny przeznaczony jest na wyposażenie jednostek, jako okresowe (tymczasowe) pomieszczenie sanitarne zapewniające bytowanie w warunkach niestacjonarnych w przypadku braku dostępu do infrastruktury stałej. - Wymagania techniczne. - Opis funkcjonalny kontenera. - Konstrukcji kontenera musi umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych. - Kontener musi być przystosowany do ustawienia w wyrównanym terenie nieutwardzonym o podłożu piaszczystym lub trawiastym (posiadać śrubowy mechanizm umożliwiający wypoziomowanie i stabilne posadowienie). - Kontener musi być przystosowany do funkcjonowania w następujących warunkach klimatycznych: - w zakresie temperatur od – 20 ºC do + 40 ºC; - w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu, śniegu lub gradu); - przy prędkości wiatru do 20 m/sek. - Kontener musi posiadać potwierdzenie spełnienia wymogów opisanych w pkt. 1.3. w formie oświadczeniu producenta zawierającą kalkulacje i wyliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w oparciu o zastosowaną technologię i użyte materiały. - W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera musi umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) do górnej kondygnacji na zewnątrz kontenera. - Kontener musi posiadać instalację uziemiającą, przewód i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych (z przewidzianym miejscem na przechowywanie bagnetu). - Kontener musi być przystosowany do transportu samochodowego, oraz posiadać możliwość przeładunku przy użyciu podnośnika widłowego. - Kontener musi być przystosowany do bezpiecznego przemieszczania przy pomocy wózków widłowych, kieszeń w ramie kontenera do przemieszczania przy pomocy wózków widłowych powinna mieć wymiary zgodne z normą PN-ISO 1496 - 1:2018-06 (115 x 355 mm i rozstawie osiowym 2050 +/- 50 mm). - Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.). - Konstrukcja kontenera musi być oparta na materiałach niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia lub samogasnących dopuszczonych do budowy pomieszczeń sanitarnych. - Konstrukcja kontenera - rama nośna podłogi i stropodachu połączone ze sobą trwale słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. - Wymiary zewnętrzne kontenera powinny odpowiadać kontenerowi 20 stopowemu typu 1CC określonymi w polskiej normie PN-ISO668:2018-05 i muszą wynosić nominalnie: - długość – 6 058 mm, - szerokość – 2 438 mm, - wysokość – 2 591 mm. - Kontener musi spełniać wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06. - Kontener musi być wyposażony w naroża zaczepowe, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów podczas transportu jak i połączenia w grupy kontenerów (obiekty kontenerowe) w konfiguracji pionowej i poziomej, spełniające wymagania określone w normach: PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06. - Kontener należy wyposażyć w dwa urządzenia grzewcze (dwa grzejniki elektryczne) zapewniające utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera od +21oC do +25oC, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych zawartych w punkcie 1.3. - Kontener, oprócz dwóch grzejników elektrycznych musi być przystosowany do ogrzewania ciepłym powietrzem z zewnętrznego urządzenia grzewczego przewodem elastycznym o średnicy 200 mm. - Kontener musi posiadać 2 oddzielne okna z roletami zewnętrznymi w kolorze kontenera. - Kontener musi posiadać możliwość łączenia w zestawy pionowe - piętrowanie do dwóch kondygnacji. - Kontener musi posiadać możliwość wykorzystania go na terenach nieskanalizowanych. Odprowadzenie ścieków musi być zapewnione do niezależnego zewnętrznego zbiornika, który ma mieć możliwość umieszczenia pod i z boku kontenera, przez złącze Ø 110. Zbiornik musi być wyposażony w okno rewizyjne, umożliwiające kontrolę napełnienia. Zbiorniki należy wykonać w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie w temperaturze od – 20oC do + 40oC. - Kontener musi posiadać schody wykonane ze stali ocynkowanej (utrwalonej ogniowo), zapewniające swobodne i bezpieczne wejście do kontenera sanitarnego, podczas posadowienia na zbiorniku fekalnym. Schody muszą spełniać wymagania Prawa Budowlanego jak dla budynków mieszkalnych, w szczególności dotyczące wymiarów biegu schodowego, podestów oraz poręczy (balustrady). - Kontener musi być podzielony na trzy części funkcjonalne: - I część – 3 kabiny natryskowe z brodzikami (minimalne wymiary brodzika: 780x780x200 mm), parawanami, bateriami natryskowymi z mieszaczem, półkę o wymiarach co najmniej 10 x 25 mm na przybory toaletowe. Dopuszczalne jest zastosowanie kabin prysznicowych trójstronnych (monolitycznych, jeden odlew – brodzik i kabina) o ww. wymiarach z laminatu poliestrowo-szklanego zamiast brodzików z blachy nierdzewnej. Dopuszcza się zastosowanie kabiny monolitycznej z laminatu poliestrowo-szklanego, w którym głębokość brodzika to około 120-140 mm.; - II część – 4 umywalki (szerokość: 500÷650 mm) z mieszaczami wody i lustrami łazienkowymi: minimalne wymiary luster: 400x600 mm, zamontowane centralnie nad każdą umywalką na wysokości 1300±50 mm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi lustra. Dopuszcza się zastosowanie rynny (koryta) umywalkowej wraz z 4 oddzielnymi bateriami); - III część – 3 oddzielne kabiny WC, wyposażone w miski ustępowe i urządzenia do spłukiwania wodą (3/6 l). Drzwi samodomykające się grawitacyjnie, wyposażone w uchwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz i wskaźnikiem „wolne (kolor zielony)-zajęte (kolor czerwony)”. Dopuszcza się możliwość rozwiązania zamiennego, polegającego na zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach do kabin. Kabina wyposażona w uchwyt na papier toaletowy, szczotkę do WC. Urządzenia sanitarne, tj. miski ustępowe, umywalki, brodziki wykonane z blachy nierdzewnej. Ścianki działowe kabin WC wykonane z płyty wodoodpornej. Części I, II kontenera, w której zamontowane są umywalki i natryski, należy oddzielić od części III ścianką działową z zamontowanymi drzwiami o wymiarach standardowych, wykonanych z materiałów odpornych na wilgoć. - Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca musi dostarczyć wraz z wyrobem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r., poz. 725). - Opis techniczny kontenera 2.1. Konstrukcja; Konstrukcja stalowa oparta na konstrukcji kontenera 20 stopowego o wymiarach zewnętrznych 6058x 2438x2591mm (dopuszcza się tolerancje określone dla kontenerów 20’ serii ICC w normie PN-ISO 668: 2018-05), z kształtowników giętych na zimno, spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biały RAL 9010. Powłoka antykorozyjna spełniająca warunki 5 letniej trwałości oraz gwarancji producenta.. 2.2. Ściany; Ściany zewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych – ocieplane, o współczynniku przenikalności cieplnej do 0,20 W/m2K, malowane na kolor biały RAL 9010: - warstwa zewnętrzna – blacha stalowa o odpowiedniej grubości (zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji), obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową, profilowana; - wypełnienie – rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny z materiałów lekkich. - warstwa wewnętrzna – blacha stalowa o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji, obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową, profilowanie gładkie;. 2.3. Dach; Stropodach wykonany w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy dachu malowaną na kolor biały RAL 9010. Dach musi być wyposażony w system odprowadzania wody deszczowej (niedopuszczalne jest rozwiązanie zakładające przelewanie się wody deszczowej z dach bezpośrednio po ścianach kontenera a rozwiązanie nie może ograniczać możliwości zestawiania kontenerów ze sobą oraz ich piętrowania). - warstwa zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej lub przetłaczanej; - wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,15 W/m2K oraz klasę odporności pożarowej jak dla budynków mieszkalnych; - warstwa wewnętrzna (sufit obiektu) wg. rozwiązania konstrukcyjnego producenta - kolor biały RAL 9010 musi być wykonana z materiału odpornego na działanie wilgoci. W konstrukcji technologicznej stropodachu winny być umieszczone otwory do mocowania końcówek haka lub lin odciągowych dźwigu. Umieszczenie tych otworów nie może ograniczać możliwości spiętrzenia kontenerów. Konstrukcja dachu musi umożliwiać łączenie (spiętrzanie) kontenerów oraz posiadać elementy umożliwiające mostkowanie uziemienia pomiędzy kontenerami. Dopuszczalne obciążenie stropodachu - min. 100 kg/m2.. 2.4. Podłoga; Wykonana w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy, izolowana pokryta materiałem antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy antypoślizgowej), o odporności na poślizg ≥0,3 wg EN13893 lub R9 wg DIN51130. - warstwa denna z blachy cynkowanej o grubości min. 0,5 mm, profilowanej, lakierowanej; - wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,30 W/m2K (z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi); - warstwa wewnętrzna wg. rozwiązania konstrukcyjnego producenta. Podłoga izolowana, pokryta materiałem antypoślizgowym, nienasiąkliwym, zmywalnym, wykonanym z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia lub samogasnących dopuszczonych do budowy pomieszczeń sanitarnych. Dopuszczalne obciążenie użytkowe podłogi – min. 200 kg/m2.. 2.5. Okna; Kontener musi posiadać 2 oddzielne okna z roletami zewnętrznymi w kolorze kontenera wyposażone w nawiewniki. Ponadto okna muszą być wyposażone w moskitiery. Okna z co najmniej wewnętrzną szybą bezpieczną wykonane z profili PCV w kolorze kontenera, przeszklone szybą zespoloną (Uo = 0,9 W/m2K – współczynnik okna).; 2 szt.. - uchylno-rozwieralne, z roletami aluminiowymi zewnętrznymi w kolorze kontenera.. 2.6. Drzwi; Drzwi stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane, malowane na kolor kontenera umiejscowione na krótkim boku kontenera. Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi nie wyższy niż 1,3 W/m2K, wyposażone w samozamykacze, trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, po dwa różne zamki z wkładkami patentowymi, szyld z klamką, po 3 klucze do każdego zamka.; 1 szt.. 2.7. Zbiornik fekalny; Zbiornik fekalny musi być zbudowany na bazie kontenera 20’ , 1CC według PN-ISO 1161:2018-05 o zmniejszonej wysokości. Zbiornik musi posiadać kielich do odbioru ścieków w tylnej części o średnicy 110 mm, odpowietrzenie, zasuwę do opróżniania, wizjer poziomu zapełnienia zbiornika oraz właz techniczny w górnej części poszycia zbiornika. Zbiornik należy wyposażyć w niezbędne instalacje zapewniające jego bezpieczne użycie w temperaturze od – 20oC do + 40oC. Zbiornik w kolorze kontenera sanitarnego. Pojemność zbiornika min. 6000 l.; 1 szt.. 2.8. Schody; Schody wykonane ze stali ocynkowanej (utrwalonej ogniowo), zapewniające swobodne i bezpieczne wejście do kontenera sanitarnego, podczas posadowienia na zbiorniku fekalnym.; 1 szt.. 2.9. Instalacje - wentylacyjna; - grawitacyjna - (nawiewna, wywiewna) kratki wentylacyjne otwierane przepustnicami.. - elektryczna i grzewcza; Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napięcia musi zapewniać odbiorcom dostawę energii w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny, o napięciu znamionowym 400/230 V, w układzie TN-S, w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony urządzeń przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska IP-44. Wykonana zgodnie z PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (lub z rozwiązaniem równoważnym zgodnie z wyżej wymienioną normą). Podłączenie instalacji odbiorczej (gniazda wejścia, wyjścia) do zewnętrznej zasilającej sieci kablowej niskiego napięcia (ze względu na łatwość łączenia) zrealizować poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe o właściwym prądzie znamionowym, umieszczone na zewnątrz w taki sposób, aby nie wystawało poza obrys ścian kontenera i po podłączeniu była możliwość jego osłony (zamknięcia). Instalacja elektryczna winna być wykonana w taki sposób by zapewniała: - właściwe natężenie światła dla tego typu pomieszczeń (min. 4 punkty świetlne – typu LED); - zasilanie dla dwóch pojemnościowych podgrzewaczy wody; - zasilanie dla 2 grzejników elektrycznych o mocy min 2,0 kW każdy; - zasilanie instalacji gniazd wtykowych przy każdej umywalce; - wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera. Instalacja elektryczna kontenera musi posiadać: - rozdzielnię z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów; - wyłącznik różnicowo prądowy; - instalację uziemiającą.. - elektryczna i grzewcza; - rozdzielnia;; 1 szt.. - oprawa oświetleniowa hermetyczna;; 4 szt.. - wyłącznik (1xczęść I, II; 1xczęść III);; 2 szt.. - gniazda wtykowe 3-fazowe (63 A);(wejście , wyjście); 2 szt.. - gniazdo pojedyncze;; 8 szt.. - grzejniki elektryczne (o mocy grzewczej zapewniającej temperaturę w kontenerze 240C);; 2 szt.. - Instalacja z tworzywa sztucznego, wszelkie złącza mają zapewnić łatwy montaż i trwałe połączenia.; 1 kpl.. - wodno-kanalizacyjna; Podgrzewacz wody – elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności min. 80 l do ciągłego zasilania natrysków oraz umywalek w wodę o temperaturze nie niższej niż min. 550C i nie wyższej niż 600C. Wymagana jest również instalacja doprowadzająca wodę zimną.; 2 kpl.. Zasilanie w wodę musi byś zapewnione poprzez 1 złącze zewnętrzne Ø 32. Dopuszcza się wykonanie przyłącza zewnętrznego w postaci kształtki z gwintem 1”, odpowiadającym średnicy zewnętrznej rury PE/PP 32 mm.. Odprowadzenie ścieków musi być zapewnione do zewnętrznego zbiornika umieszczonego pod kontenerem lub z boku przez złącze Ø 110. Zbiornik musi być wyposażony w okno rewizyjne oraz czujnik napełnienia (umożliwiający kontrolę napełnienia). Zbiornik należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczne użycie w temperaturze do – 20oC do +40°C.. 2.10. Inne; - wieszak na umundurowanie o sześciu hakach zamocowanych na trwale do ściany w pobliżu kabin natryskowych i umywalek; - dozownik mydła w płynie nad umywalką, - dozownik ręczników papierowych, - wieszak przy każdej umywalce, - podstawowe narzędzia do montażu i demontażu urządzeń i osprzętu instalacji wodno-kanalizacyjnej. - skrzynia (pojemnik) - zawierająca wyposażenie dodatkowe dla 1 szt. kontenera (2 grzejniki, narzędzia, przewody, stopy, itp.). Konstrukcja skrzyni musi umożliwiać transport pionowy i poziomy przy zastosowaniu wózka widłowego lub paletowego. *Uwaga: w przypadku zamontowania w kontenerze, wyposażenie nie będzie występowało w skrzyni. - gaśnica GP2; 2 kpl. 4 kpl. 4 kpl. 4 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl.. - Inne wymagania. - Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy z materiałów nowych nie używanych i nie starszych niż wyprodukowane w roku poprzednim. - Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). - Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca musi dostarczyć wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2024 r. poz. 725). - Okres gwarancyjny na kontener oraz na wszystkie elementy w nim zabudowane lub zamontowane minimum 24 miesiące. Trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych minimum 5 lat. - W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. - Wyposażenie każdego kontenera: - Instrukcja kontenera (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej) musi zawierać, m. in.: - opis budowy; - opis montażu i demontażu wyposażenia i urządzeń kanalizacyjno-wodnych; - wykaz czynności obsługowych i konserwacyjnych wykonywanych w czasie przeglądów technicznych oraz wykaz potrzebnych części zamiennych i materiałów technicznych; - schemat instalacji elektrycznej; - wykaz ukompletowania podstawowego; - atesty, metryki urządzeń w nim zamontowanych; - zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki; - opis łączenia kontenerów w zestawy poziome; - dopuszczalną ilość warstw w przypadku piętrowania kontenerów; - katalog części zamiennych – może stanowić część instrukcji obsługi. - Zestaw narzędzi potrzebnych do montażu, demontażu oraz konserwacji urządzeń i osprzętu instalacji wodno-kanalizacyjnej. - W każdym kontenerze ma być zamontowana za pomocą uchwytów do ściany – 1 gaśnica GP2, o której mowa w punkcie II.2.10). - Kontener musi posiadać schody wykonane ze stali ocynkowanej (utrwalonej ogniowo), zapewniające swobodne i bezpieczne wejście do kontenera sanitarnego, podczas posadowienia na zbiorniku fekalnym. Schody muszą spełniać wymagania Prawa Budowlanego jak dla budynków mieszkalnych, w szczególności dotyczące wymiarów biegu schodowego, podestów oraz poręczy (balustrady). - Skrzynia (pojemnik), o której mowa w II. Wymagania techniczne; 2. Opis techniczny kontenera 10. Inne; ppkt, skrzynia (pojemnik). - Kontener musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa. - Kontener musi posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce znamionowej z naniesionym oznakowaniem, umieszczonym w widocznym miejscu, trwale przymocowanej do kontenera. Tabliczka przytwierdzona wewnątrz kontenera na elemencie nośnym w pobliżu drzwi wejściowych. Dopuszcza się zamontowanie tabliczki na płytach sufitowych lub w innym miejscu na wewnętrznej powierzchni ścian kontenera. Ponadto numery identyfikacyjne kontenera muszą być naniesione w sposób trwały poza tabliczką znamionową w sposób umożliwiający ich odczytanie po zestawieniu ich w obiekt kontenerowy w minimum 2 miejscach. - Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji, możliwość wielokrotnego użycia, okres eksploatacji nie krótszy niż 15 lat. Ponadto, muszą być odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania czystości przy użyciu standardowych środków. - Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie konserwacji i bezpiecznej obsługi kontenera w miejscu dostawy kontenerów. Miejsce dostawy dla 60 kpl.: - Dla 8 kpl.- m. Brzeg; - Dla 6 kpl.- m. Orzysz; - Dla 8 kpl.- m. Nisko; - Dla 8 kpl.- m. Nowy Dwór Mazowiecki - Dla 14 kpl.- m. Inowrocław; - Dla 8 kpl.- m. Chełmno. - Dla 8 kpl.- m. Dęblin. Miejsce dostawy dla ilości opcjonalnych (powyżej 60 kpl.): - Dla 2 kpl.- m. Bydgozcz - Dla 28 kpl.- m. Powidz - Dla 4 kpl.- m. Dęblin - Dla 4 kpl.- m. Gdynia - Dla 20 kpl.- m. Hrubieszów - Dla 3 kpl.- m. Wrocław - Dla 4 kpl.- m. Ciechanów - Dla 1 kpl.- m. Wałcz - Dla 10 kpl.- m. Warszawa - Dla 8 kpl.- m. Inowrocław - Dla 2 kpl.- m. Grudziądz - Dla 2 kpl.- m. Kielce - Dla 1 kpl.- m. Zgierz - Dla 4 kpl.- m. Radom -Dla 2 kpl.- m. Nowy Dwór Mazowiecki - Dla 10 kpl.- m. Malbork - Dla 2 kpl.- m. Bydgoszcz - Dla 8 kpl.- m. Powidz - Dla 5 kpl.- m. Szumirad - Dla 2 kpl.- m. Sieradz - Dla 28 kpl.- m. Osowiec |

Oprócz ceny prosimy również o wskazanie możliwego terminu realizacji dostawy w dniach /miesiącach ………………………od dnia zawarcia umowy.

...............................                             ...................................................................

(miejscowość, data )                                          (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)