ZAŁĄCZNIK NR 2

Dostawa dmuchawy do napowietrzania bloku biologicznego

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK lub NIE, a w polach z parametrem wartościowym lub wariantem rozwiązania należy wpisać wartość liczbową parametru np. poz. 2 lub rozwiązania (np. poz. 19) oferowanego przedmiotu. Wpisanie słowa NIE w którymkolwiek polu będzie oznaczało niespełnienie stawianego wymogu, co skutkuje odrzuceniem oferty

|  |  |  | Dane techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne do dmuchawy: |  |  |  |
| 1 | Dmuchawa śrubowa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości | Wymagane |  |
| 2 | Silnik nie więcej jak 37 kW | Wymagane |  |
| 3 | Spręż pracy 500 mbar | Wymagane |  |
| 4 | Możliwość ciągłej pracy przy sprężu min. 700 mbar | Wymagane |  |
| 5 | Wydajność minimalna nie mniejsza niż 10,2 m3/min (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp.E) | Wymagane |  |
| 6 | Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy minimalnej wydajności i sprężu 500 mbar nie więcej niż 9,5 kW | Wymagane |  |
| 7 | Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy maksymalnej wydajności i sprężu 500 mbar nie więcej niż 37,5 kW | Wymagane |  |
| 8 | Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy ciśnieniu 500 mbar i maksymalnej wydajności nie może przekraczać 42 kW (podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości – określać rzeczywisty pobór energii na przyłączu elektrycznym). | Wymagane |  |
| Wyposażenie agregatu |  |  |  |
| 9 | Stopień sprężający zbudowany w oparciu o wirniki bez dodatkowej powłoki | Wymagane |  |
| 10 | Sprzężenie wału napędowego silnika z wałem dmuchawy poprzez przekładnię zębatą pracującą w kąpieli olejowej | Wymagane |  |
| 11 | Sprawność napędu (przetwornica i silnik) w klasie min. IES2, napiecie pracy 400V/3/50Hz | Wymagane |  |
| 12 | Tłumik wylotowy absorpcyjny | Wymagane |  |
| 13 | Filtr powietrza z absorpcyjnym tłumikiem hałasu na ssaniu | Wymagane |  |
| 14 | Przyłącze elastyczne na tłoczeniu i ssaniu | Wymagane |  |
| 15 | Zawór bezpieczeństwa i zwrotny | Wymagane |  |
| 16 | Przewody spustowe oleju zakończone zaworami | Wymagane |  |
| 17 | Zautomatyzowany układ odpowietrzania komór olejowych zawierający bezobsługowy separator oparów oleju z przekładni | Wymagane |  |
| Wymagania do dmuchawy |  |  |  |
| 18 | Obudowa wyciszająca powinna ograniczyć hałas do poziomu nie przekraczającego 72 db(A) mierzonego zgodnie z DIN EN ISO 2151 | Wymagane |  |
| 19 | Sterownik nadzorujący takie parametry pracy dmuchawy jak: Ciśnienie powietrza wlotowe Ciśnienie powietrza wylotowe Temperatura powietrza wlotowa Temperatura powietrza wylotowa Temperatura wewnątrz obudowy Zabrudzenie filtra Poziom i temperatura oleju | Wymagane |  |
| 20 | Sterownik musi kontrolować poprawną temperaturę silnika oraz kontrolować wentylator. | Wymagane |  |
| 21 | Wszystkie dane oraz czas pracy dmuchawy powinny być zapisywane na karcie SD oraz na bieżąco monitorowane przez serwis producenta w okresie gwarancji. | Wymagane |  |
| 22 | Komunikacja: serwis producenta – dmuchawa śrubowa, musi być realizowana poprzez łączność komórkową niezależną od zamawiającego i nie obciążać go kosztami. | Wymagane |  |
| 23 | W przypadku wystąpienia konieczności serwisu dmuchawy (np. wymiana filtra powietrza, oleju, dosmarowanie łożysk silnika itp.) użytkownik automatycznie zostanie poinformowany przez system monitoringu pracy dmuchawy poprzez email o konieczności przeprowadzenia serwisu. | Wymagane |  |
| 24 | Dmuchawa musi być wyposażona w gniazdo karty SD do zapisu danych i aktualizacji, zgłoszenia ostrzegawcze i alarmowe; graficznie przedstawiony przebieg ciśnienia, temperatury | Wymagane |  |
| 25 | Sterownik musi komunikować się po protokole ModBUS RTU, Profibus DP | Wymagane |  |
| 26 | W dmuchawie muszą być zamontowane dławiki sieciowe oraz filtry w przetwornicy częstotliwości | Wymagane |  |
| 27 | Deklaracja CE wydana przez producenta dmuchawy na dmuchawę z przetwornicą częstotliwości | Wymagane |  |
| 28 | Gwarancja i serwis – 5 lat od wystawienia faktury | Wymagane |  |

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy