Załącznik Nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Inkubator Przedsiębiorczości w Krośnie”

Adres inwestycji: ul. Żwirki i Wigury 15, 38-400 Krosno.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno.38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie układu klimatyzacji w rozdzielnicy RN, w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno.

Opis stanu aktualnego

W celu zmniejszenia temperatury w rozdzielni elektrycznej RN, zaplanowano wykonanie układu klimatyzacji w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno, 38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 15.

  - Opis wymagań zamawiającego

- Czynnik chłodzący R32.

- Praca ciągła 24h/na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

- Praca przeznaczona do pomieszczeń technicznych i serwerowni

- Praca w trybie chłodzenia do -25°C na zewnątrz.

- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie).

- Zakres temperatur pracy (chłodzenie/grzanie): -25°C - +43°C/-15°C - +24°C.

- System Inverter.

- Wysokowydajna sprężarka rotacyjna.

- Wbudowany moduł Wi-Fi.

- Wydajność chłodnicza min. 7 kW

- Wydajność grzewcza min. 7 kW

- Wysoka niezawodność i trwałość

- Współczynnik SEER min. 8,5

- Łatwe sterowanie przez system BMS.

- Montaż czujnika temperatury spiętego do BMS celem monitorowania temperatury w pomieszczeniu,

- Gwarancja - 5 lat.

  - Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie prac montażowych należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu prac uporządkować teren,

- Ściana, na której może zostać zamontowana jednostka zewnętrzna jest wykonana z bloczków gazobetonowych i rdzeni żelbetowych, elewacja wykonana w technologii wentylowanej: ocieplenie wełna i panele ceramiczne zamontowane na systemowej konstrukcji,

- Zamawiający nie zezwala na powierzenie całości lub części zakresu zamówienia podwykonawcom,

- Montaż w pomieszczeniu rozdzielni czujnika temperatury wpiętego do BMS celem monitorowania temperatury pomieszczenia,

- Uruchomienie układu klimatyzacji potwierdzone protokołem z uruchomienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej zawierającej:

- DTR oraz instrukcje zamontowanych urządzeń,

- deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały i urządzenia.

- Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. O zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiący załącznik SWZ.

- Przepisy prawa i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych