|  | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| Tytuł: | Przeglądy serwisowe urządzeń chłodniczych realizowane na podstawie umowy zgodnie z wymaganiami technicznymi |  | Zakład: | SKF Polska Sp. Z o.o. |
| Projekt ID: |  |  | Kanał: |  |
| Tech. Spec. ID: | 18.04.2026 |  | Lider projektu: | Tomasz Walczak |
| Wydanie: | 1 |  | Autorzy: | Tomasz Walczak |
| Last Edited: |  |  | Telefon: | +48 603649169 |
| Status: |  |  | Fax: | - |
| Grupa towarowa: |  |  | Adres: | 61-022 Poznań, Nieszawska 15, Polska |
| IRE Numer: |  |  | Email | tomasz.walczak@skf.com |

1. Wymagania procesu

  - Cel zadania

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznej, wydajnej i długotrwałej pracy urządzeń chłodniczych. Regularny serwis pozwala wykryć i usunąć drobne usterki, zanim przerodzą się w poważne awarie.

Podstawa prawna

Usługa musi być realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o fluorowanych gazach cieplarnianych

- Rozporządzenie (UE) nr 2024/573 w sprawie F-gazów

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

- System Centralny Rejestr Operatorów

CRO jest krajową bazą danych, w której prowadzi się elektroniczne Karty Urządzeń dla instalacji zawierających czynniki chłodnicze .

  - Przedmiot zamówienia

Zakres urządzeń objętych usługą

Wymagania dotyczą:

- stacjonarnych urządzeń chłodniczych

- instalacji klimatyzacyjnych

- agregatów chłodniczych

Lista urządzeń zlokalizowanych w fabryce w poszczególnych obszarach będzie stanowić zał. dla niniejszych wymagań technicznych.

Wymagania wobec wykonawcy (serwisu)

Wykonawca musi:

Uprawnienia

- posiadać certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstwa

- zatrudniać personel z certyfikatami personalnymi F-gazowymi

- posiadać uprawnienia do pracy z urządzeniami podlegającymi UDT (jeśli dotyczy)

Wyposażenie techniczne

- certyfikowany sprzęt do:

- odzysku czynnika chłodniczego

- próżniowania

- detekcji nieszczelności

- pomiarów elektrycznych i termodynamicznych

- legalizowane przyrządy pomiarowe

Organizacja prac

- prowadzenie dokumentacji serwisowej

- identyfikacja urządzeń podlegających CRO

- zapewnienie zgodności z BHP i ochroną środowiska

Zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych

Przeglądy okresowe

- kontrola szczelności układu chłodniczego

- sprawdzenie ciśnień i temperatur pracy

- kontrola elementów elektrycznych i automatyki

- kontrola stanu sprężarek, skraplaczy i parowników

- czyszczenie wymienników ciepła

- kontrola filtrów i odwadniaczy

Konserwacja

- czyszczenie i dezynfekcja instalacji

- wymiana materiałów eksploatacyjnych

- uzupełnianie oleju i czynnika chłodniczego

- regulacja parametrów pracy

Naprawy

- usuwanie nieszczelności

- wymiana uszkodzonych komponentów

- odzysk i ponowne napełnianie czynnika

Wymagania dotyczące kontroli szczelności

Częstotliwość kontroli zależy od ilości F-gazów:

- 5–50 ton CO₂ eq → min. 1 raz/rok

- powyżej 50 ton CO₂ eq → częściej (zgodnie z przepisami)

Obowiązki w zakresie CRO

Rejestracja urządzeń

- każde urządzenie spełniające kryteria musi mieć założoną Kartę Urządzenia

- rejestracji dokonuje operator przed pierwszym wpisem

Prowadzenie wpisów w CRO

Serwis ma obowiązek (jeśli działa w imieniu operatora):

- uzupełniać dane po każdej interwencji:

  - instalacji

  - przeglądzie

  - naprawie

  - kontroli szczelności

- wpisywać:

  - ilość czynnika dodanego/odzyskanego

  - wyniki kontroli szczelności

  - zakres wykonanych prac

  - daty i dane wykonawcy

Terminy

- wpisy należy dokonywać bez zbędnej zwłoki (praktycznie: do 15 dni)

- karta musi być aktualna przez cały okres eksploatacji urządzenia

Odpowiedzialność

- operator odpowiada za prowadzenie CRO

- serwis odpowiada za poprawność danych wprowadzonych przez siebie

Wymagania środowiskowe

- zakaz emisji czynników chłodniczych do atmosfery

- obowiązek odzysku czynnika przy pracach serwisowych

- przekazywanie odpadów do uprawnionych podmiotów

- stosowanie czynników zgodnych z przepisami F-gazowymi

Dokumentacja i raportowanie

Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzania protokołów serwisowych

- prowadzenia historii urządzeń

- przekazywania raportów operatorowi

- zapewnienia zgodności danych z CRO

Wymagania jakościowe

- realizacja prac zgodnie z normami branżowymi HVAC

- stosowanie oryginalnych lub równoważnych części

- zapewnienie ciągłości pracy instalacji

- minimalizacja ryzyka awarii i wycieków

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

Brak:

- rejestracji w CRO

- wpisów w kartach urządzeń

- kontroli szczelności

może skutkować:

- karami administracyjnymi

- odpowiedzialnością środowiskową

- zakazem eksploatacji urządzenia

3. Termin realizacji i wizji lokalnej

Wizja lokalna do 15.05.2026r.

Złożenie oferty do 30.05.2026r.

4. Odbiór instalacji/urządzenia/usługi serwisowej

Na podstawie protokołu odbioru prac.

5. Serwis i gwarancja

Do ustalenia z Zleceniodawcą przy sporządzeniu umowy serwisowej, w zależności od zakresu wykonanej usługi.

6. Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

Zlecający posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania EHS, na który składają się: system zarządzania środowiskiem (ISO 14001), energią (ISO 50001) i bezpieczeństwem (ISO 45001). Zlecający zobowiązuje się, w ramach swojej polityki w zakresie ochrony środowiska, energii, zdrowia i bezpieczeństwa, między innymi do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i innych oraz do ciągłego doskonalenia w zakresie EHS. Zlecający wymaga także od Wykonawcy, aby zasady niniejszej polityki zostały przyjęte i były stosowane. Z tego powodu Zlecający wychodzi z założenia, że również Wykonawca dotrzymuje wymogów prawnych w odniesieniu do środowiska, energii, zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz prowadzone są w tym zakresie daleko idące działania.

7. Załącznik

Lista urządzeń