# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# Nazwa zamówienia: „Dostawa i montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczych do przepompowni i tłoczni ścieków”

# Nr zamówienia: ZP/16/2026

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczych na 3 obiektach ściekowych wraz z demontażem, wywozem i utylizacją istniejących rozdzielnic:

- Tłocznia ścieków, ul. Wodociągowa, Oświęcim

- Tłocznia ścieków, ul. Zatorska, Oświęcim

- Przepompownia ścieków, ul. Franciszkańska, Harmęże

Wymagane funkcje rozdzielnicy

- bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależność od poziomu ścieków w tłoczni/przepompowni,

- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

- naprzemienna praca pomp (możliwość pracy tylko jednej pompy),

- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,

- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 czujników poziomu,

- dwa niezależnie układy sterowania pomp (sterowanie za pomocą sondy hydrostatyczne) oraz czujników poziomu),

- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa czujniki poziomu (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC,

- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho“,

- możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

- sygnalizator optyczno-akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,

- sygnalizacja pracy i awarii pomp,

- zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp - realizowane przez sterownik PLC,

- kontrola zalania komory tłoczni,

- możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,

- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;

- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni.

Wyposażenie rozdzielnic sterowniczych

- sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem 4G i wyświetlaczem, zgodny z językami programowania IEC 61 131-3

- ogranicznik przepięć kl. C,

- wyłącznik różnicowoprądowy,

- sonda hydrostatyczna,

- czujnik poziomu 2szt.,

- rozruch pomp bezpośredni, dla mocy >4 kW softstart,

- zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

- czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

- przełącznik Auto-0-Ręka dla każdej z pomp,

- przyciski Start-Stop,

- przełącznik Sieć-0-Agregat,

- ogrzewanie obudowy z termostatem,

- gn. 400VAC,

- gn. 230VAC,

- gn. 24 VAC,

- zewnętrzna wtyka agregatu 400VAC,

- zasilacz 24VDC z modułem UPS,

- akumulator,

- sygnalizator optyczno - dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

- lampki pracy i awarii pomp, lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania tłoczni,

- oświetlenie komory tłoczni 24V,

- oświetlenie rozdzielnicy sterowniczej,

- czujnik zalania komory tłoczni,

- zasilanie pompki odwodnieniowej,

- zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciągowym komory,

- przekładnik prądowy,

- czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

- woltomierz.

# Zabezpieczenia rozdzielnicy sterowniczej:

- zabezpieczenie różnicowoprądowe,

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,

- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,

- zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,

- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.

Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:

Na rozdzielnicę dobrano obudowę z tworzywa z cokołem oraz z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD ASTRADA, przełączniki Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. 400VAC, gn. 24VAC.

Współpraca z dostawcą systemu SCADA w zakresie integracji z istniejącym systemem SCADA

Zamawiający posiada wdrożony i utrzymywany przez firmę zewnętrzną system Geo SCADA Expert firmy Schneider Electric, służący do monitorowania pracy obiektów infrastruktury ściekowej. Dostarczone przez Wykonawcę rozdzielnice muszą zostać w pełni zintegrowane z tym systemem. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz firmą utrzymującą SCADA przez cały czas trwania realizacji zamówienia w celu zapewnienia pełnej i poprawnej integracji nowo dostarczonych urządzeń. Wykonawca przekaże wszelkie niezbędne dane i dokumentację oraz dokona konfiguracji dostarczonych urządzeń, aby umożliwić dostawcy SCADA utworzenie w systemie SCADA możliwości zdalnego podglądu stanu urządzeń, alarmów, pomiarów i sterowania funkcjami obiektów. W szczególności Wykonawca zapewni udostępnienie wszystkich sygnałów procesowych i diagnostycznych z pompowni do systemu SCADA.