SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 –  ZBIORNIKI  POZNAŃ

- Przedmiotem oferty jest przygotowanie  zbiornik magazynowych paliwowych typu ZSP-50 oraz zbiornika ZSP-3 do  przeprowadzenia rewizji wewnętrznej i zewnętrznej  w celu uzyskania pozytywnej decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego. Ponadto przygotowanie do rewizji zewnętrznej i legalizacji zbiorników paliwowych ZB-M-100 zlokalizowanych w kompleksie Poznań-Krzesiny.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej usługi zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia   2000 r. o dozorze technicznym

(Dz.U. z 2024.0 poz. 1194 oraz wykonać wszystkie prace zgodnie z ustawą.

- Zakres usług obejmuje:

Zakres prac ( zbiorniki ZSP-50 i ZSP-3 )

- przygotowanie zbiorników do rewizji wewnętrznej,

- czyszczenie zbiorników,

- resztkowanie zbiorników, usunięcie zanieczyszczeń stałych, mycie i neutralizacja atmosfery wewnątrz zbiorników,

- przekazanie odpadów ropopochodnych do utylizacji oraz dostarczenie karty odpadów,

- sporządzenie protokołu czyszczenia zbiornika,

- sporządzenie protokołu odgazowania zbiornika,

- wykonanie próby szczelności,

- sporządzenie protokołu z próby szczelności,

- przeprowadzenie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej w obecności Inspektora Wojskowego Dozoru Technicznego,

- rewizja zewnętrzna oraz sprawdzenie monitoringu szczelności zbiornika,

- przegląd zaworów oddechowych,

Zakres prac ( zbiorniki ZB-M-100 )

- resztkowanie zbiorników,

- czyszczenie zbiorników,

- sporządzenie protokołu czyszczenia zbiornika,

- przygotowanie zbiorników do legalizacji ( ze względu na małą pojemność do przechowywania cyklicznie po 2 zbiorniki ),

- legalizacja zbiorników zgodnie z wymogami Urzędu Miar,

- wykonanie innych prac nakazanych przez Inspektora WDT, Inspektora OUM, lub stwierdzonych protokolarnie podczas przeglądu mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na dalszą eksploatację ( w przypadku stwierdzenia takiej konieczności )

- dostarczenie świadectwa legalizacji zbiornika,

- przekazanie od Urzędu Miar 2 szt. 15m przymiarów wstęgowych i uzyskanie świadectw wzorcowania ( przed czynnością legalizacji zbiorników ).

W razie uzyskania przymiaru sztywnego (listwy) czynność dotycząca przymiarów wstęgowych nie będzie realizowana.

Zadanie nr 2 – URZĄDZENIA POZNAŃ

- Przedmiotem oferty jest przygotowanie do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej odgazowywaczy AE-2500/PN zbiorników buforowych V-100*2 szt. odstojowych                       V-50*2 szt. i 2 nalewaków zlokalizowanych na składzie MPS 2 Poznań-Krzesiny.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej usługi zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia   2000 r. o dozorze technicznym

(Dz.U. z 2024.0 poz. 1194 oraz wykonać wszystkie prace zgodnie z ustawą.

Zakres prac:

- oględziny wizualne, kontrola stanu powierzchni wewnętrznych,

- sprawdzenie drożności, weryfikacja drożności zaworów oraz rur,

- ocena stanu technicznego, kolumn wypełnieniowych bądź innych elementów deflegmatora według konstrukcji,

- sporządzenie protokołu z przeglądu,

- uzyskanie pozytywnej decyzji WDT.

Zadanie nr 3:  NAPRAWA ZBIORNIKÓW ( SOND POMIAROWYCH ) POZNAŃ

- Przedmiotem oferty jest naprawa lub wymiana sond pomiarowych START Italiana typu SMT zamontowanych na zbiornikach paliwowych składu paliw MPS I                  Poznań-Krzesiny - zbiorniki  o pojemności 1250 m3 oraz 2500m3.

- Naprawy należy dokonać w sposób polegający na przywróceniu stanu poprzedniego i potwierdzenie skuteczności poprawnego działania poprzez protokół odbioru.

- W razie stwierdzenia nieopłacalności naprawy na podstawie przedstawionego kosztorysu Zamawiający zdecyduje o wymianie sondy na nową.

- Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wymienioną sondę zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Zadanie nr 4 – ZBIORNIKI I URZĄDZENIA 4 pplot LESZNO

- Przedmiotem oferty jest przygotowanie  zbiorników magazynowych - paliwowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej V15m3 i V5m3 w KSP 20  oraz urządzeń mps do  przeprowadzenia badań przez Wojskowy Dozór Techniczny. Ponadto czynności obejmują przygotowanie do legalizacji powyższych zbiorników  oraz legalizację sond pomiarowych typu Franklin Fuelling Systems przez Urząd Miar.

- Przygotowanie de rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych V50m3 w kompleksie OC Wyciążkowo z przeglądem zaworów oddechowych .

- Przygotowanie do legalizacji dystrybutorów w KSP 20 Leszno i kompleksie                                 OC Wyciążkowo.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej usługi zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667).

- Wykonawca musi wykonać w ramach realizacji zamówienia wszystkie prace zgodnie 
z ustawą o Dozorze Technicznym (Dz.U.2019.667).

- Zakres usług obejmuje:

Zakres prac:

- czyszczenie, usunięcie resztek paliwa oraz innych zanieczyszczeń stałych, mycie i neutralizacja atmosfery wewnątrz zbiorników 15m3 i 5 m3,. Sprzęt wypompowujący po stronie Wykonawcy.

- przekazanie odpadów ropopochodnych do utylizacji oraz dostarczenie karty odpadów,

- wykonanie próby szczelności przestrzeni międzyściennej zbiorników zgodnie z wymaganiami WDT,

- przeprowadzenie rewizji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obecności Inspektora Wojskowego Dozoru Technicznego oraz sprawdzenie monitoringu szczelności zbiorników,

- badanie i regulacja zaworów oddechowych oraz wymiana gumowych uszczelek włazu zbiornika ( według potrzeby ),

- przygotowanie zbiorników do legalizacji w obecności przedstawiciela Urzędu Miar,

- sprawdzenie i przygotowanie do legalizacji sond pomiarowych typu Franklin Fueling Systems,

- wymiana baterii w centralce wraz z konfiguracją,

- wprowadzenie tabel do systemu kontrolno-pomiarowego po otrzymaniu świadectw legalizacji z Okręgowego Urzędu Miar.

- przygotowanie do rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych V50m3 w kompleksie OC Wyciążkowo,

- przegląd zaworów oddechowych w kompleksie OC Wyciążkowo ( na wskazanie takiej konieczności przez Inspektora WDT )

- Przygotowanie dystrybutorów typu Quantinum 200T SHD Z-2 - 1 szt.                     2 nalewakowy ( WB ,ON ) - stacja KSP 20 Leszno.                                                                 Nalewaki typu  Petrosol 4.1 - 2 szt. zlokalizowane w kompleksie OC Wyciążkowo do legalizacji przez Urząd Miar.

- wykonanie innych prac nakazanych przez Inspektora WDT, stwierdzonych protokolarnie podczas przeglądu, mających na celu uzyskanie Decyzji zezwalających na dalszą eksploatację w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

Zadanie nr 5 – ZBIORNIKI I URZĄDZENIA 6 Bdow ŚREM

- Przedmiotem oferty jest przygotowanie  zbiorników magazynowych - paliwowych do, rewizji zewnętrznej V15m3, V25m3, V10m3 oraz V100m3 oraz urządzeń mps do  przeprowadzenia badań przez Wojskowy Dozór Techniczny.

- Przygotowanie do legalizacji dystrybutorów.

- Wykonawca musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania niniejszej usługi zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667).

- Wykonawca musi wykonać w ramach realizacji zamówienia wszystkie prace zgodnie 
z ustawą o Dozorze Technicznym (Dz.U.2019.667).

- Zakres usług obejmuje:

- przygotowanie zbiorników do rewizji zewnętrznej,

- Sprawdzenie metrologiczne sond,

- Przegląd zaworów oddechowych,

- Przygotowanie do legalizacji odmierzaczy paliwa Petro Duo.

UWAGA !!!

Wykaz zawiera niektóre wybrane czynności i ma charakter poglądowy.

Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy wykonywanie innych wyżej                                    nie wymienionych właściwych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi

Całość usługi musi być uzgodniona z właściwą Delegaturą Wojskowego

Dozoru Technicznego Wrocław oraz Okręgowym Urzędem Miar.

- Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany na terenie zamkniętym 
w rozumowaniu Ustawy Prawa Budowlanego tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 15:00 w piątek 8:00 – 12:30. W przypadku pracy po wyznaczonych godzinach, Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać dzień wcześniej Zamawiającego. Wykonawca w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów koniecznych do uzyskania przepustek okresowych, uprawniających na wejście pracowników i wjazd pojazdów na teren 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznań-Krzesiny.

  - Wykaz osób wraz z dołączonymi zdjęciami w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), nr dowodu osobistego.

  - Wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi.

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej, w tym celu należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego.