Wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej wentylacji w pomieszczeniu sprężarkowni – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC II Poznań

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC II Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Paweł Jagodziński, Z-ca Kierownik SPC, tel. 785 342 046,

Sebastian Trąbski, Kierownik SPC, tel. 697 050 223;

Termin wykonania ekspertyzy: do 15 czerwca 2026

Informacje ogólne: Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wentylacji w pomieszczeniu sprężarkowni.

W okresie letnim występują podwyższone temperatury powietrza w pomieszczeniu, które powodują okresowe przegrzewanie się sprężarek lub pracę w pobliżu górnej granicy dopuszczalnych warunków eksploatacyjnych.

Zgodnie z dokumentacją producenta, dopuszczalny zakres temperatury pracy sprężarek wynosi 0–46°C.

Celem ekspertyzy jest rzetelna ocena stanu istniejącego oraz wskazanie działań umożliwiających zapewnienie bezpiecznych i stabilnych warunków pracy urządzeń.

| - Opis obiektu i stanu istniejącego Pomieszczenie techniczne – sprężarkownia Wymiary: - szerokość: 9m - długość: 24m - wysokość: 7,5m Sprężarki: Liczba sprężarek: 3 szt. Typ i moc: - 1 x Atlas Copco GA90+ - moc 99 kW - 2 x Atlas Copco GA110 - moc 121 kW każda Sposób pracy: przerywany Dopuszczalny zakres temperatury pracy: 0-46 °C Czas pracy obiektu: Godziny pracy Stacji Przesypowej Cementu: 6:00-14:00 Dni pracy: poniedziałek – piątek Wentylacja i przegrody Pomieszczenie wyposażone jest w wentylację mechaniczną, która obecnie nie działa prawidłowo - ekspertyza powinna jednoznacznie wskazać przyczyny niesprawności oraz zakres niezbędnych napraw lub modernizacji Okna / świetliki: - obecnie nieotwieralne – wymagają wymiany lub remontu, - brak możliwości skutecznej wentylacji naturalnej, - dopuszcza się analizę: - zmiany układu okien, - częściowego zamurowania, - montażu żaluzji, - zastosowania powłok odbijających promieniowanie słoneczne, - W pomieszczeniu znajduje się również brama zewnętrzna. | 1. Cel ekspertyzy (doprecyzowany) Celem ekspertyzy jest: - ocena rzeczywistych warunków cieplnych panujących w pomieszczeniu sprężarkowni, - sprawdzenie istniejącej wentylacji mechanicznej, wskazanie przyczyn niesprawności oraz zakresu niezbędnych napraw, modernizacji lub regulacji, - sprawdzenie, czy wydajność w pełni sprawnej istniejącej wentylacji jest adekwatna do ilości ciepła generowanego przez sprężarki i pozostałe urządzenia, - wskazanie wariantów rozwiązań technicznych, które pozwolą utrzymać temperaturę powietrza na poziomie bezpiecznym dla pracy sprężarek w okresie letnim. - Zakres oczekiwanej ekspertyzy 2.1. Inwentaryzacja i źródła zysków ciepła: - Sprężarek - Osuszacza - Innych urządzeń pomocniczych - Promieniowania słonecznego 2.2. Wentylacja mechaniczna: - Ocena stanu technicznego wentylacji mechanicznej, - Sprawdzenie czy wentylacja usuwa ciepło oraz czy jej wydajność jest wystarczająca w stosunku do rzeczywistych zysków ciepła, - Wskazanie konkretnych elementów wymagających naprawy, regulacji lub wymiany 2.3. Wentylacja naturalna: - ocena potencjału wentylacji naturalnej po wymianie / modernizacji okien, - propozycje rozwiązań umożliwiających wykorzystanie okien jako elementów wentylacyjnych, - analiza rozwiązań hybrydowych (mechaniczno-naturalnych). 3. Warianty rozwiązań Oczekujemy przedstawienia minimum 2–3 wariantów technicznych, obejmujących m.in.: - naprawę / modernizację wentylacji mechanicznej, - ewentualne zwiększenie wydajności wentylacji, - zmiany w układzie i typie okien / świetlików, - inne technicznie uzasadnione rozwiązania. Dla każdego wariantu należy przedstawić: - opis techniczny, - ocenę skuteczności, - zalety i ograniczenia, - orientacyjny poziom kosztów, - wpływ na eksploatację i niezawodność sprężarek. 5. Wymagania ogólne Ekspertyza powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy BHP, Warunki Techniczne oraz aktualne Polskie Normy z zakresu wentylacji, a także dokumentację techniczno-ruchową producentów sprężarek, stanowiąc uznaną zasadę wiedzy technicznej. |
| --- | --- |
| - Warunki realizacji: | - Czas pracy obiektu Stacja Przesypowa Cementu pracuje w godzinach: poniedziałek–piątek, godz. 6:00–14:00. - Organizacja i koordynacja robót Prace należy prowadzić w ścisłym porozumieniu z Kierownikiem Stacji Przesypowej Cementu (SPC). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu realizacji prac, umożliwiającego zaplanowanie bieżącego funkcjonowania stacji. - Bezpieczeństwo i ochrona środowiska Wykonawca zobowiązany jest do: - właściwego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, - przestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) oraz ochrony środowiska, - stosowania się do wewnętrznych procedur obowiązujących na terenie SPC. |
| - Uwagi: | - Charakter dokumentacji Wszelkie załączone zdjęcia, schematy oraz wymiary mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu rozbieżności ilościowych lub wymiarowych. Niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokonania dokładnych obmiarów oraz ustalenia szczegółowych dotyczących ekspertyzy. |
| - Zdjęcia: | Zdj. 1 Pomieszczenie sprężarkowni Zdj. 2 Pomieszczenie sprężarkowni |