SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z czyszczeniem i usunięciem zanieczyszczeń z kominów na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG - rok 2026.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie jest usługą kompleksową i obejmuje: badanie, sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń kominowych (czopuchów, kratek, itp.) do przewodów, sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych, ich czyszczenie, opiniowanie, dokonanie kontroli i oględzin, opis stanu technicznego (faktycznego), podłączeń 
do przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, sprawdzenie ciągu kominowego oraz wydanie szczegółowego protokołu, opinii, ekspertyzy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami - w budynkach i obiektach na terenie Jednostek, Instytucji 
i Obiektów Wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 35WOG Rząska.

Zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych obejmuje co najmniej:

- Kontrolę drożności przewodów kominowych,

- Kontrolę prawidłowości podłączeń w tym ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub na paliwo stałe) podłączonych do jednego przewodu kominowego,

- Kontrolę stanu ścian oraz wszystkich elementów przewodu.

- Czyszczenie przewodów kominowych w pomieszczeniach, w których nie występuje proces spalania, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności podczas prowadzonego sprawdzenia stanu technicznego.

Kontrola obejmuje również kontrolę kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych a także kratek napowietrzających i wywiewnych.

Szczegółowy zakres kontroli obejmuje:

- stan techniczny drzwiczek rewizyjnych,

- stan techniczny łączników, rur zapiecowych,

- prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej),

- sprawdzenie czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu,

- sprawdzenie czy w pomieszczeniu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku, gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,

- sprawdzenie prawidłowości ciągu kominowego,

- sprawdzenie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym:

  - głowic trzonów kominowych,

  - ścian kominowych nad dachem i na poddaszu (strych),

  - nasad kominowych,

  - prawidłowości wylotów przewodów i ich zabezpieczeń,

    - sprawdzenie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych, w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, kotew, itp.,

- ław kominiarskich,

  - sprawdzenie szczelności przewodów kominowych,

  - sprawdzenie wymaganego przekroju ścianek kominów stalowych, oraz innych, gdzie jest, lub będzie to wymagane,

  - ocena spełnienia wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

  - czyszczenie przewodów kominowych.

Kontrola przewodów powinna być przeprowadzona w sposób i z częstotliwością określoną w rozdz. 7 § 34 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz art. 62 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z dnia 10.03.2023) zapewniającą uzyskanie wszelkich obowiązujących informacji, ocen, opinii, zaświadczeń, służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w art. 5, ust. 2 w/w ustawy oraz w obowiązujących, w dniu wykonywania kontroli, przepisach.

Dokumentacja techniczna przeglądu:

  - Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów kominowych Wykonawca sporządzi „protokół z kontroli odbiorczej przewodów kominowych” wraz ze szkicem - rzutem pionowym przewodów kominowych, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączeń do każdego przewodu.

  - Rysunek powinien zawierać znaki ukierunkowujące szkic względem ulicy.

  - W protokole Wykonawca wykaże wszelkie usterki związane: z brakiem drożności, niewłaściwymi podłączeniami, brakiem szczelności, itp. z odesłaniem do numeru pionu oraz przewodu. Oznaczenia podłączeń muszą być czytelne dla Zamawiającego. Wykonawca wykona także protokół zbiorczy wykazanych usterek.

Czyszczenie przewodów kominowych;

Przez czyszczenie przewodów kominowych należy rozumieć usuwanie zanieczyszczeń z przewodów na całej ich długości wraz z częścią wystającą ponad dach. W zakresie czyszczenia zamówienie obejmuje: udrożnianie, w tym usuwanie sadzy 
i ptasich gniazd („odkawczanie”), przewodów i podłączeń (kanały-czopuchy, kratki wentylacyjne, itp.) do przewodów kominowych spalinowych, dymowych i wentylacyjnych w budynkach objętych zamówieniem.

- W ramach czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych Wykonawca wykona ponadto:

- usunięcie sadzy i popiołu oraz innych zanieczyszczeń z przewodów,

- czyszczenie połączeń poziomych i pionowych, łączących urządzenia paleniskowe z głównym przewodem kominowym,

- usuwanie sadzy zalegającej w przewodach i łącznikach zapiecowych kanałów nieposiadających drzwiczek wyczystnych,

- zebranie powstałych odpadów do pojemnika, wywiezienie ich poza obiekt wojskowy oraz utylizację,

- W ramach czyszczenia przewodów wentylacyjnych:

- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z przewodu na całej jego długości,

- sprawdzenie jego drożności i ciągu,

- zebranie powstałych odpadów do pojemnika, wywiezienie ich poza obiekt wojskowy oraz utylizację,

Po wykonaniu usługi tj. po każdorazowym czyszczeniu przewodów, Wykonawca dokona wpisów w książkach czyszczenia przewodów kominowych znajdujących się w SOI. Wykonawca każdorazowo dokonując wpisu w książce potwierdzi również usunięcie z terenu obiektu wojskowego i utylizację zanieczyszczeń pochodzących z przewodów kominowych.

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Usługa jest wykonywana na terenach zamkniętych administrowanych przez 35 WOG.

- Określone umową czynności Wykonawca wykona w godzinach od 7.00 do 15.00. 
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Kierownikami SOI-ów, praca może być wykonywana w innych godzinach pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Kierowników SOI-ów.

- Realizacja zamówienia musi spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z dnia 10.03.2023).

- Kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych przeprowadzą osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

- Szczegółowy wykaz obiektów budowlanych wraz z ich lokalizacją w poszczególnych regionach, ilości, rodzaje oraz dane techniczne przewodów kominowych oraz podłączeń wraz z częstotliwością realizacji poszczególnych usług zawiera załącznik nr 1 do SWZ „Formularz cenowy”.

Zastrzeżenie:

Wstęp do niektórych obiektów budowlanych na terenie kompleksów wojskowych może się odbywać wyłącznie w obecności i pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
i danych, jakie wynikną w trakcie realizacji zamówienia.