STWiORB (SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z awaryjną naprawą punktową kanalizacji deszczowej DN 600 w pasie drogowym ul. 1 Maja w Żyrardowie.
1.2. Zakres robót obejmuje wymianę uszkodzonego odcinka rury betonowej na rurę z tworzywa sztucznego wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni.

2. MATERIAŁY

2.1. Rury: Rury kanalizacyjne z PVC-U (polichlorek winylu) lub PP (polipropylen) strukturalne, o średnicy nominalnej DN 600 mm, klasa sztywności obwodowej min. SN8 (przystosowane do obciążeń drogowych).
2.2. Złącza naprawcze (Kluczowy element): Do połączenia nowej rury z tworzywa z istniejącą rurą betonową należy zastosować elastyczne nasuwki adaptacyjne (łączniki kompensacyjne) wykonane z EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej (np. typ Flex-Seal, Fernco lub równoważne). Złącza muszą posiadać aprobatę techniczną i gwarantować szczelność połączenia przy różnicy średnic zewnętrznych rur. Niedopuszczalne jest łaczenie rur "na styk" i obetonowywanie.
2.3. Materiały drogowe: Piasek średnioziarnisty na podsypkę i zasypkę, kruszywo łamane 0/31,5 mm na podbudowę, mieszanka mineralno-asfaltowa na gorąco (AC 16 W, AC 11 S) zgodna z normą PN-EN 13108-1.

3. SPRZĘT I TRANSPORT

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprzętu gwarantującego dotrzymanie parametrów jakościowych, w tym:

- Koparki kołowej (ze względu na nawierzchnię asfaltową),

- Piły do cięcia nawierzchni bitumicznych,

- Zagęszczarek płytowych lub ubijaków wibracyjnych o odpowiedniej energii uderzenia,

- Szalunków systemowych do zabezpieczenia ścian wykopu (typ box lub lekkie szalunki aluminiowe).

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Organizacja ruchu: Roboty mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu i ustawieniu oznakowania. Należy zapewnić ciągłość ruchu kołowego (np. wahadło).
4.2. Roboty ziemne: Wykop należy wykonać jako wąskoprzestrzenny, o ścianach pionowych, bezwzględnie szalowany od głębokości 1,0 m. Dno wykopu należy wyrównać i zagęścić.
4.3. Montaż: Uszkodzony odcinek rury wyciąć piłą (nie kuć młotem pneumatycznym, aby nie uszkodzić dalszej części rurociągu). Nowy odcinek wpasować i połączyć szczelnie za pomocą nasuwek.
4.4. Zasypka: Zasypywanie wykopu prowadzić warstwami o grubości max. 30 cm, każdą warstwę zagęszczać mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is w strefie pod jezdnią nie może być mniejszy niż 0,98.
4.5. Odtworzenie nawierzchni: Krawędzie starego asfaltu należy obciąć piłą, oczyścić i skropić emulsją. Nową nawierzchnię układać warstwowo, dbając o równość podłużną i poprzeczną z istniejącą jezdnią.

5. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR
5.1. Odbiorowi podlegają roboty zanikające:

- Przygotowanie podłoża pod rurę.

- Wykonanie połączenia (szczelność nasuwek) – Odbiór obligatoryjny przed zasypaniem.

- Warstwy zasypki i podbudowy (zagęszczenie).
5.2. Odbiór końcowy następuje po odtworzeniu nawierzchni i uporządkowaniu terenu.
5.3. Dokumenty do odbioru: Atesty materiałowe, karty przekazania odpadów, inwentaryzacja powykonawcza (jeśli wymagana przez Zamawiającego), oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania ze sztuką budowlaną.

6. GWARANCJA
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres [24] miesięcy od daty odbioru końcowego.