## DI_DO_AI
DI |  | DO
I1 | Wilgoc P1 | Q4 | Blokada pomp
I2 | Wilgoc P2 | Q5 | P1 w przód
I3 | Fazy OK | Q6 | P1 w tył
I4 | Brak suchobiegu | Q7 | P2 w przód
I5 | Zdalne P1 | Q8 | P2 w tył
I6 | Praca P1 | Q9
I7 | Termik P1 OK | Q10
I8 | Temp. P1 OK | DO11 | Alarm świetlny
I9 | Zdalne P2 | DO12 | Alarm dźwiękowy
I10 | Praca P2
I11 | Termik P2 OK
I12 | Temp. P2 OK
I13
I14
I15
I16
IQ1 | Szafka zamknięta
IQ2 | Włazy zamknięte
IQ3 | Brak przepełnienia
AI
AI1 | Poziom
AI2 | Prąd P1
AI3 | Prąd P2
AI4
AV1 | Temperatura w szafie
AV2

## Zmienne
nazwa | przestrzeń | Typ zmiennej | Jednostka | adres D | adres B | adres H | mnemonik | Uwagi
Stan obiektu2 | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 118 | 1888 | 0076 | REG3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[10 empty] | Poziom płukania | Zawsze 1 |  | Pracuje | Płukanie - trwa | Płukanie - żądanie | Sygnalizator-lampa | Sygnalizator-syrena | Zasilanie z aukumulatora | Zasilanie podstawowe
Temperatura wewn. szafki | r.wewn/wy.bin | Int16 | st.Cx10 | 119 | 1904 | 0077 | REG4
Prąd P1 | r.wewn/wy.bin | Int16 | mA | 120 | 1920 | 0078 | REG5
Stan P1 | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 121 | 1936 | 0079 | REG6 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[8 empty] | Praca w tył | Praca w przód | Lokalne | Auto | Ręczne | Zablokowana | Wstrzymana | Przekr.zal/h | Awaria | Prąd max | Prąd min | Wilgoć | Długi czas pracy | Brak potwierdzenia pracy | Przekr. Temp. pompy | Zadziałał termik
Stan obiektu | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 122 | 1952 | 007A | REG7 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[8 empty] | ACUU OK | Sygnalizator | Poziom zalP2 | Poziom zalP1 | Poziom wyl | Awaria sondy | Suchobieg | Przepełnienie | Suchobieg (z sondy) | Przepełnienie (z sondy) | Suchobieg (z pływaka) | Przepełnienie (z pływaka) | Brak zasilania | Niezgodność faz | Otwarcie włazu | Otwarcie szafki
Poziom | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 123 | 1968 | 007B | REG8
Stan P2 | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 124 | 1984 | 007C | REG9 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[8 empty] | Praca w tył | Praca w przód | Lokalne | Auto | Ręczne | Zablokowana | Wstrzymana | Przekr.zal/h | Awaria | Prąd max | Prąd min | Wilgoć | Długi czas pracy | Brak potwierdzenia pracy | Przekr. Temp. pompy | Zadziałał termik
Prąd P2 | r.wewn/wy.bin | Int16 | mA | 125 | 2000 | 007D | REG10
Moc P1 | r.wewn/wy.bin | Int16 | W | 126 | 2016 | 007E | REG11
Moc P2 | r.wewn/wy.bin | Int16 | W | 127 | 2032 | 007F | REG12
nazwa | przestrzeń |  |  | adres D | adres B | adres H | mnemonik | Uwagi
Poziom montażu | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 200 | 3200 | 00C8 | REG85
Poziom suchobiegu | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 201 | 3216 | 00C9 | REG86
Poziom wyłączenia | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 202 | 3232 | 00CA | REG87
Poziom załaczenia P1 | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 203 | 3248 | 00CB | REG88
Poziom załaczenia P2 | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 204 | 3264 | 00CC | REG89
Poziom przepełnienia | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 205 | 3280 | 00CD | REG90
Poziom płukania | r.wewn/wy.bin | Int16 | mm | 206 | 3296 | 00CE | REG91
Pomp jednoczesnie | r.wewn/wy.bin | Int16 | szt. | 207 | 3312 | 00CF | REG92 | 1 lub 2
Opozn. wylaczenia [s] | r.wewn/wy.bin | Int16 | s | 208 | 3328 | 00D0 | REG93 | 0-5
Opozn. startu nast. [s] | r.wewn/wy.bin | Int16 | s | 209 | 3344 | 00D1 | REG94 | 0-60
Dlugi czas [min] | r.wewn/wy.bin | Int16 | min | 210 | 3360 | 00D2 | REG95 | 0 - 300
Czas bez pracy [h] | r.wewn/wy.bin | Int16 | h | 211 | 3376 | 00D3 | REG96 | 0-72
Zal. Pomp na h | r.wewn/wy.bin | Int16 | szt. | 212 | 3392 | 00D4 | REG97 | 0-60
Czas pracy w tyl | r.wewn/wy.bin | Int16 | s | 213 | 3408 | 00D5 | REG98 | 0-60
Wsp. mocy | r.wewn/wy.bin | Int16 | W/A | 214 | 3424 | 00D6 | REG99 | 300-750
nazwa | r.wewn/wy.bin | Int18 |  | 216 | 3456 | 00D8 | REG101 | Uwagi
Maska lampy obiekt | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 215 | 3440 | 00D7 | REG100 | [5 empty] | Awaria sondy | Suchobieg | Przepełnienie | Suchobieg (z sondy) | Przepełnienie (z sondy) | Suchobieg (z pływaka) | Przepełnienie (z pływaka) | Brak zasilania | Niezgodność faz | Otwarcie włazu | Otwarcie szafki
Maska syreny obiekt | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 216 | 3456 | 00D8 | REG101 | [5 empty] | Awaria sondy | Suchobieg | Przepełnienie | Suchobieg (z sondy) | Przepełnienie (z sondy) | Suchobieg (z pływaka) | Przepełnienie (z pływaka) | Brak zasilania | Niezgodność faz | Otwarcie włazu | Otwarcie szafki
Maska lampy pompy | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 217 | 3472 | 00D9 | REG102 | [8 empty] | Awaria | Prąd max | Prąd min | Wilgoć | Długi czas pracy | Brak potwierdzenia pracy | Przekr. Temp. pompy | Zadziałał termik
Maska syreny pompy | r.wewn/wy.bin | Bit16 |  | 218 | 3488 | 00DA | REG103 | [8 empty] | Awaria | Prąd max | Prąd min | Wilgoć | Długi czas pracy | Brak potwierdzenia pracy | Przekr. Temp. pompy | Zadziałał termik
Czas globalny P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 36 | 576 | 0024 | REG_CK1
Czas globalny P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 38 | 608 | 0026 | REG_CK2
Suma Czasu w Auto P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 |  | 450 | 7200 | 01C2 | DREG40
Liczba załaczeń w Auto P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 |  | 452 | 7232 | 01C4 | DREG41
Suma Czasu w Auto P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 |  | 454 | 7264 | 01C6 | DREG42
Liczba załaczeń w Auto P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 |  | 456 | 7296 | 01C8 | DREG43
Suma Czasu w Auto P3 | r.wewn/wy.bin |  |  | 458 | 7328 | 01CA | DREG44
Liczba załaczeń w Auto P3 | r.wewn/wy.bin |  |  | 460 | 7360 | 01CC | DREG45
Suma Czasu w Auto P4 | r.wewn/wy.bin |  |  | 462 | 7392 | 01CE | DREG46
Liczba załaczeń w Auto P4 | r.wewn/wy.bin |  |  | 464 | 7424 | 01D0 | DREG47
| r.wewn/wy.bin |  |  |  | 0 | 0000
Czas średni Auto P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 470 | 7520 | 01D6 | DREG50
Czas ostatni P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 472 | 7552 | 01D8 | DREG51
Czas średni Auto P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 474 | 7584 | 01DA | DREG52
Czas ostatni P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 476 | 7616 | 01DC | DREG53
Czas średni Auto P3 | r.wewn/wy.bin |  |  | 478 | 7648 | 01DE | DREG54
Czas ostatni P3 | r.wewn/wy.bin |  |  | 480 | 7680 | 01E0 | DREG55
Czas średni Auto P4 | r.wewn/wy.bin |  |  | 482 | 7712 | 01E2 | DREG56
Czas ostatni P4 | r.wewn/wy.bin |  |  | 484 | 7744 | 01E4 | DREG57
Czas dobowy (bieżąca doba) P4 | r.wewn/wy.bin |  |  | 502 | 8032 | 01F6 | DREG66
Czas dobowy (bieżąca doba) P3 | r.wewn/wy.bin |  |  | 504 | 8064 | 01F8 | DREG67
Czas dobowy (bieżąca doba) P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 506 | 8096 | 01FA | DREG68
Czas dobowy (bieżąca doba) P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 508 | 8128 | 01FC | DREG69
Czas dobowy (poprzednia doba) P1 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 510 | 8160 | 01FE | DREG70
Czas dobowy (poprzednia doba) P2 | r.wewn/wy.bin | Uint32 | s | 512 | 8192 | 0200 | DREG71
Przepływomierz z wymaganą komunikacją Modbus (ID: 5, szybkość transmisji: 9600, bity stopu: 1, przystość: N)
Parametry pomiarowe
Przepływ chwilowy | r.wewn | zmienna dla postaci przynajmniej: +/-XXX,XX | m3/h |  |  |  |  | <--- do Wykonawcy należy sparametryzowanie kolejnych i wolnych przestrzeni rejestrowych (kierować się zasadą logicznego grupowania wpisów) i przekazanie do uzgodnienia Zamawiającemu
Licznik przód | r.wewn | zmienna dla postaci przynajmniej: X XXX XXX,XXX | m3
Licznik tył | r.wewn | zmienna dla postaci przynajmniej: X XXX XXX,XXX | m3
Parametry statusowe oraz kody błędów
UWAGA: Sposób rejestrowania kodów błędów i informacji statusowych przepływomierza zależy od jego rodzaju. Należy uwzględnić, że dany przepływomierz może gromadzić zbiorcze informacje o błędach/statusach na więcej niż jednym rejestrze (np. na trzech rejestrach) i zapewnić kompletny przekaz danych w tym zakresie. W przypadku przepływomierzy posiadających indywidualne przypisania poszczególnych informacji statusowych i błędów do rejestrów (np. 1 informacja statusowa/błąd na 1 rejestr) należy zapewnić przekaz max. 25 "sztuk" tego typu danych (w uzgodnieniu z Zamawiającym).
Numer/kod zbiorczy błędów | r.wewn | odpowiednio do typu zmiennej w przepływomierzu | - |  |  |  |  | <--- do Wykonawcy należy sparametryzowanie kolejnych i wolnych przestrzeni rejestrowych (kierować się zasadą logicznego grupowania wpisów) i przekazanie do uzgodnienia Zamawiającemu
Poziom/rodzaj błędu | r.wewn | najmniejsza potrzebna, np. bitowa | -
Konkretny rodzaj błędu nr 1 | r.wewn | najmniejsza potrzebna, np. bitowa | -
Konkretny rodzaj informacji statusowej nr 1 | r.wewn | najmniejsza potrzebna, np. bitowa | -
itd.. …..................... | r.wewn | najmniejsza potrzebna, np. bitowa | -

## Komendy
Rejest do komend | 1189
wartość | znaczenie
5001 | Blokuj Pompy
5002 | Odblokuj pompy
5003 | Blokuj P1
5004 | Odblokuj P1
5005 | Blokuj P2
5006 | Odblokuj P2
5007 | Blokuj P3
5008 | Odblokuj P3
5009 | Blokuj P4
5010 | Odblokuj P4
5101 | Przełącz w Auto P1
5102 | Przełącz w Ręka P1
5103 | Włącz w przód P1
5104 | Włącz w tył P1
5105 | Wyłącz P1
5111 | Przełącz w Auto P2
5112 | Przełącz w Ręka P2
5113 | Włącz w przód P2
5114 | Włącz w tył P2
5115 | Wyłącz P2
5131 | Przełącz w Auto P3
5132 | Przełącz w Ręka P3
5133 | Włącz w przód P3
5134 | Włącz w tył P3
5135 | Wyłącz P3
5131 | Przełącz w Auto P3
5132 | Przełącz w Ręka P3
5133 | Włącz w przód P3
5134 | Włącz w tył P3
5135 | Wyłącz P4
5202 | Kwituj sygnalizator
5204 | Kwituj alarmy
5300 | Aktywuj płukanie
5301 | Deaktywuj płukanie