Załącznik nr 1b do Formularza Ofertowego

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ZAKRESU OFERTY – ETAP II

(dotyczy dostawy i realizacji instalacji PV oraz magazynu energii)

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………

Lokalizacja inwestycji: …………………………………………………………………

Łączna moc instalacji PV [kW]: …………………………………

Planowana pojemność magazynu energii [MWh]: …………………………………

Szacowana roczna produkcja energii [MWh]: …………………………………

Planowany termin realizacji: …………………………………

- MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / model / typ modułu | wymagane |  |
| 2 | Moc modułu (STC) | ≥ 450 Wp |  |
| 3 | Sprawność modułu | ≥ 20% |  |
| 4 | Liczba modułów | wymagane |  |
| 5 | Łączna moc zainstalowana | zgodna z projektem (do 195 kW) |  |
| 6 | Temperatura ogniwa NMOT/NOCT | ≤ 47°C |  |
| 7 | Współczynnik temperaturowy PMPP | ≤ 0,33 %/°C |  |
| 8 | Tolerancja mocy | dodatnia |  |
| 9 | Odporność na PID | wymagana |  |
| 10 | Rama modułu | zgodna z wymaganiami |  |
| 11 | Utrata wydajności po 25 latach | max. 16% (min. 84%) |  |
| 12 | Gwarancja modułów | ≥ 15 lat |  |
| 13 | Wiek modułów na dzień montażu | ≤ 12 miesięcy |  |

- INWERTERY

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / model | wymagane |  |
| 2 | Liczba inwerterów | wymagane |  |
| 3 | Moc znamionowa inwertera | dopasowana do instalacji |  |
| 4 | Sprawność maksymalna | ≥ 97,4% |  |
| 5 | Sprawność europejska | wymagana |  |
| 6 | Liczba faz | 3-fazowe |  |
| 7 | Zakres temperatur pracy | wymagany |  |
| 8 | Stopień ochrony (IP) | wymagany |  |
| 9 | Komunikacja | RS485 Modbus RTU 8n1 lub TCP/IP |  |
| 10 | Kompatybilność z istniejącymi inwerterami | wymagana |  |
| 11 | Integracja z systemem monitoringu (SEMS+ lub równoważne) | wymagana |  |
| 12 | Zabezpieczenia (np. przeciwprzepięciowe) | wymagane |  |
| 13 | Gwarancja | ≥ 15 lat |  |
| 14 | Dopasowanie do instalacji | wymagane |  |

- MAGAZYN ENERGII

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / model / typ | wymagane |  |
| 2 | Technologia | wymagana |  |
| 3 | Pojemność nominalna | ≥ 0,5 MWh |  |
| 4 | Pojemność użyteczna | wymagana |  |
| 5 | Moc ładowania/rozładowania | dopasowana do instalacji |  |
| 6 | Sprawność cyklu | ≥ 90% |  |
| 7 | System zarządzania baterią (BMS) | wymagany |  |
| 8 | System zarządzania energią (EMS) | wymagany |  |
| 9 | Integracja z instalacją PV | wymagana |  |
| 10 | Integracja z systemem monitoringu | wymagana |  |
| 11 | Praca z siecią (on-grid) | wymagana |  |
| 12 | Praca wyspowa (backup/off-grid) | wymagana (jeśli dotyczy) |  |
| 13 | Zakres temperatur pracy | -20°C do +55°C |  |
| 14 | Stopień ochrony (IP) | wymagany |  |
| 15 | Zabezpieczenia | wymagane |  |
| 16 | Certyfikaty i zgodność z normami | wymagane |  |
| 17 | Zgodność z wymaganiami programu dofinansowania | wymagana |  |
| 18 | Gwarancja | ≥ 10 lat i min. 75% pojemności |  |
| 19 | Żywotność | ≥ 6000 cykli |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy systemu | wymagana |  |

- ZAKRES RZECZOWY OFERTY

Wykonawca potwierdza, że oferta obejmuje następujący zakres:

| Lp. | Element zakresu | TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej |  |
| 2 | Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń |  |
| 3 | Dostawa i montaż instalacji PV |  |
| 4 | Dostawa i montaż magazynu energii |  |
| 5 | Wykonanie przyłącza i integracja z istniejącą instalacją |  |
| 6 | Uzyskanie uzgodnień z OSD i realizacja przyłączenia |  |
| 7 | Uruchomienie instalacji i odbiory |  |
| 8 | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej |  |
| 9 | Szkolenie personelu Zamawiającego |  |
| 10 | Serwis i obsługa w okresie gwarancyjnym |  |

(Wszystkie powyższe elementy są obowiązkowe. Brak potwierdzenia któregokolwiek z nich lub wskazanie „NIE” skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia)

- OŚWIADCZENIA TECHNICZNE

Oświadczamy, że:

- oferowane urządzenia spełniają minimalne wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym,

- wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu,

- instalacja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

- zapewniamy kompatybilność z istniejącą instalacją Zamawiającego,

- zapewniamy możliwość integracji z systemem monitoringu i raportowania,

- oferowane rozwiązanie umożliwia spełnienie wymagań programu dofinansowania,

- wszystkie elementy instalacji będą posiadały wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności.

- DOKUMENTY TECHNICZNE

Wykonawca załącza do oferty:

☐ karty katalogowe modułów PV
☐ karty katalogowe inwerterów
☐ karty katalogowe magazynu energii
☐ schemat instalacji / koncepcję
☐ raport produktywności (np. PVsyst / PV*Sol)
☐ inne (jakie): ……………………………………………………………

Miejscowość, data							Podpis Wykonawcy

………………………………………………….					……………………………………………………