Wymiana akumulatorów w UPS Eaton 9155-12-N-20-64x9Ah-MBS wraz z odbiorem starych akumulatorów i przekazaniem ich do utylizacji do autoryzowanego punktu.

Zaoferowane akumulatory muszą mieć charakterystykę nie gorszą niż:

Jednostka charakterystyki rozładowania o stałej mocy: A(25°C)

| Napięcie końcowe[V]/Czas rozładowania[min] | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.02V (1.67 VPC) | 67.3 | 47.5 | 40.7 | 35.8 | 29.0 | 24.5 | 17.8 | 14.1 | 10.2 | 7.34 | 5.82 | 4.20 |
| 10.50V (1.75 VPC) | 58.3 | 42.8 | 37.5 | 33.6 | 27.6 | 23.5 | 17.4 | 13.9 | 10.0 | 7.27 | 5.77 | 4.17 |
| 10.80V (1.80 VPC) | 52.6 | 39.1 | 34.7 | 31.2 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 13.5 | 9.83 | 7.12 | 5.67 | 4.11 |

Jednostka charakterystyki rozładowania o stałej mocy: W(25°C)

| Napięcie końcowe[V]/Czas rozładowania[min] | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.02V (1.67 VPC) | 688 | 502 | 438 | 391 | 324 | 277 | 206 | 164 | 119 | 86.5 | 68.9 | 50.0 |
| 10.50V (1.75 VPC) | 633 | 466 | 413 | 372 | 312 | 268 | 202 | 161 | 117 | 85.7 | 68.4 | 49.8 |
| 10.80V (1.80 VPC) | 584 | 434 | 388 | 351 | 298 | 257 | 196 | 157 | 116 | 84.3 | 67.4 | 49.2 |

Wymagane dołączenie karty katalogowej/charakterystyki oferowanych akumulatorów.

Wymagana gwarancja co najmniej 24 m-ce.

Miejsce wykonania usługi:

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ul. Nowowiejska 24

00-665 Warszawa