OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- Demontażu wraz z utylizacją urządzeń klimatyzacji;

- Zakup i montażu nowych urządzeń klimatyzacji typu multisplit;

- Wykonanie inwentaryzacji długości kanałów wentylacyjnych wraz z kompleksowym czyszczeniu kanałów wentylacyjnych;

- Wymiana 3 central wentylacyjnych (demontaż wraz z utylizacją, zakup i montaż nowych central wentylacyjnych).

- W zakresie klimatyzacji:

- II piętro – 20 pomieszczeń,

- W zakresie wymiany central:

- wymiana (demontaż wraz z utylizacją, zakup i montaż nowych urządzeń) 3 central wentylacyjnych dyslokowanych na poddaszu budynku (centrala wentylacyjna VTS CLIMA 10kW, 2-sekwencyjna).

- W okresie trwania gwarancji dokonywanie przeglądów dostarczonych urządzeń, zwanych dalej przeglądami gwarancyjnymi, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku 
(II oraz IV kwartał każdego roku podlegającego gwarancji).

Lokalizacja: budynek urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Klonowej 1 
jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

- ZAKRES RZECZOWY

- Demontaż urządzeń klimatyzacji wraz z jednostkami zewnętrznymi, utylizacja zdemontowanych urządzeń oraz unieczynnienie starej instalacji.

- Zakup, dostawa oraz montaż 2 urządzeń klimatyzacji typu multisplit 
umożliwiających niezależne chłodzenie 20 pomieszczeń w budynku 
wraz z rozprowadzeniem instalacji i przygotowaniem do użytkowania (regulacja 
i uruchomienie instalacji). Dostarczone jednostki winny posiadać dwa dodatkowe sloty do ewentualnej rozbudowy.

W jednostkach zewnętrznych należy uwzględnić moc rezerwową, umożliwiającą stabilną pracę przy obciążeniach szczytowych.

Ponadto dobór jednostek zewnętrznych  powinien uwzględniać rezerwę mocy umożliwiającą wpięcie 2 dodatkowych jednostek wewnętrznych do każdego 
z urządzeń.

- Demontaż 3 central wentylacyjnych wraz z utylizacją.

- Zakup, dostawa oraz montaż 3 central wentylacyjnych wraz z wymianą instalacji.

- Przygotowanie frontu prac, zabezpieczenie folią ochronną urządzeń i wyposażenia, które mogą podczas czyszczenia ulec zakurzeniu (biurka, maszyny, regały itp.);

- Odtworzenie powłok malarskich po przeprowadzonych pracach montażowych.

- Utylizacja wytworzonych odpadów we własnym zakresie, ich segregowanie 
i systematyczne usuwanie oraz wydanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów (dalej „KPO”) wraz z utylizacją czynnika chłodniczego odzyskanego 
z wyeksploatowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

- Uporządkowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

- Inwentaryzacja długości kanałów wentylacyjnych w celu określenia rzeczywistego stanu, wydajności oraz zgodności z projektem.

- Wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja inwentaryzacyjna musi być dostarczona Zamawiającemu w następującej ilości:

- 1 egzemplarz;

- 1 płyta CD (PDF + AutoCAD wer. 2018).

- Inspekcja wizyjna kanałów wentylacyjnych mająca na celu ocenę stanu higienicznego i stopnia zanieczyszczenia instalacji, w tym pobranie próbek do badań bakteriologicznych;

- Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji instalacji kanałów, central i kratek wentylacyjnych, anemostatów i innych elementów układu za pomocą specjalistycznych urządzeń i sprzętu;

- Wykonanie niezbędnych klap rewizyjnych;

- Demontaż fragmentów sufitów podwieszanych w celu odkrycia kanałów wentylacyjnych;

- Dezynfekcja instalacji środkami zalecanymi przez PZH (Państwowy Zakład Higieny);

- Wykonanie inspekcji kanałów po czyszczeniu;

- Pobranie próbek (po czyszczeniu) w celu wykonania badań mikrobiologicznych;

- Doprowadzenie układów wentylacji oraz rozmontowanych sufitów i innych elementów do stanu pierwotnego;

- Regulacja i uruchomienie instalacji;

- Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z czyszczenia układów wentylacyjnych, do którego będą dołączone:

- atest środka użytego do dezynfekcji;

- atest środka chemicznego użytego do mycia elementów systemu;

- zestawienie wyników badań przepływów powietrza;

- raport z wykonanych badań bakteriologicznych oraz porównanie wyników badań próbek pobranych przez i po czyszczeniu układu;

- dokument potwierdzający utylizację odpadów niebezpiecznych, o ile powstaną podczas wykonywania prac.

- WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE

- Montaż klimatyzacji:

- Typ urządzenia: multisplit (jednostki wewnętrzne wyposażone w indywidualny sterownik);

- Zastosowany czynnik chłodniczy: ekologiczny;

- Urządzenie posiadające funkcję restartu;

- Urządzenie  ze sterownikiem bezprzewodowym.

Z uwagi na ujęcie budynku w Gminnej Ewidencji Zabytków lokalizacja urządzeń zewnętrznych nie może naruszać substancji zabytkowej ani historycznego charakteru obiektu.

- Montaż central wentylacyjnych równoważnych (urządzenia spełniające co najmniej wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, materiałowe, eksploatacyjne 
i jakościowe):

- Centrala wentylacyjna 2-sekwencyjna;

- Filtracja – centrala musi umożliwiać filtrację powietrza w celu eliminacji zanieczyszczeń (kurz, pyłki), a konstrukcja musi zapewniać łatwy dostęp do serwisu i czyszczenia;

- Odzyskiwanie ciepła;

- Bezpieczeństwo pożarowe – przewody wentylacyjne muszą być wykonane 
z materiałów niepalnych.

Do szacowania wartości zamówienia, Zamawiający dołącza zdjęcia tabliczek znamionowych.

- Czyszczenie kanałów wentylacyjnych:

- Zapewnienie klasy czystości zgodnej z normą PN-EN 15780;

- Ograniczenie zagrożeń zdrowotnych i pożarowych;

- Zachowanie prawidłowej pracy systemu wentylacyjnego (drożność, przepływ powietrza);

- Zamówienie realizowane zgodnie z normą PN‑EN 15780:2011 „Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Czystość systemów wentylacji”.

- WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

- Posiadanie ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, w którym stwierdzono, że wykonawca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższą, wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

- Posiadanie przez pracowników skierowanych do wykonywania zamówienia ważnych poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „POUFNE” lub wyższej oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnych ze wzorem opublikowanym 
w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. 
w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1256).

- Posiadanie akredytowanego systemu teleinformatycznego uprawniającego do wytwarzania (przetwarzania) informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

- Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1209).

- Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać obywatelstwo polskie lub, w przypadku cudzoziemców, muszą uzyskać pozwolenie jednorazowe na wstęp na teren chronionego obiektu wojskowego, wydane zgodnie 
z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku 
w sprawie organizacji współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 
(Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177 z późn. zm.) oraz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku braku zgody zamawiającego na wstęp osoby/osób z personelu wykonawcy na teren obiektu, w którym realizowany będzie przedmiot umowy, wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nowego personelu realizującego umowę.

- Wykonawca powinien dysponować wymaganą ilością osób, sprzętu, wyposażenia 
oraz środków materiałowych do realizacji zamówienia, a także posiadać wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane przez prawo do realizacji zleconego 
przez Zamawiającego zamówienia, przewidzianego w zawartej umowie.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz zasadami rzetelnej wiedzy zawodowej.

- TERMIN WYKONANIA USŁUGI

- Przewidywany termin wykonania usługi – do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.