Zmiany względem projektu:

- Dodatkowa opinia dotycząca posadowienia oraz zmiany zbrojenia:

„Ze względu na zalegające grunty nasypu niekontrolowanego w miejscu planowanej lokalizacji kontenerów komody dymowej przewiduje się wykonanie płyty fundamentowej gr. 30 cm żelbetowej zbrojonej obustronnie w obu kierunkach prętami żebrowanymi fi 10mm co 15cm, z betonu C20/25. Wymiary płyty fundamentowej będą większe o 1m z każdej strony komory (poszerzenie wokół budynku o 1m). Pod planowaną płytę fundamentową należy przewidzieć częściową wymianę gruntu w postaci poduszki z kruszywa łamanego o miąższości poduszki 60cm oraz należy przewidzieć przegłębienia wypełnione kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczanym warstwami co 20cm, o polu powierzchni każdego przegłębienia 4m2 w rozstawie przegłębień co 5m (6 przegłębień) - obowiązkowo w każdym narożu i w środku płyty).”

Finalne wymiary płyty po zmianie projektowej 14,00 m x 7,60 m.

- W załącznikach znajduje się proponowane rozmieszczenie przegłębień. Głębokość przegłębień to 2 m poniżej spodu podbudowy (podbudowy grubości 60 cm).