OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BADANIA ORAZ POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ

Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Nazwy i kody CPV:

71314100-3 Usługi elektryczne

71355000-1 Usługi pomiarowe

Nazwa i adres zamawiającego:

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach ul. Andersa 47, 44-121 Gliwice

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Gliwicach.

Imię i nazwisko osoby opracowującej:

Technik SOI Gliwice – Arkadiusz Kukla

- PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2026 r. na podstawie Art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej 
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 
od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów oraz przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach administrowanych przez SOI Gliwice.

W zakresie prac jest wykonanie badań i pomiarów zgodnie z przedmiarem prac 
w następujących obiektach zgodnie z załącznikiem 1.1 do OPZ:

Część 1.

Zadanie nr. 1

- Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badanie wyłączników różnicowoprądowych:

- Obiekt szt. 1, sieć kablowa , sieć oświetleniowa,

- Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu lub głównego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Obiektów szt.1- przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

- Obiektów szt.1- głównego wyłącznika prądu,

- Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej:

- punktów pomiarowych- 6,

- Lokalizacja Gliwice.

Zadanie nr. 2

- Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badanie wyłączników różnicowoprądowych:

- Obiektów szt. 9, sieć kablowa , sieć oświetleniowa.

- Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej i uziemiającej:

- punktów pomiarowych- 165.

- Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu lub głównego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Obiektów szt.33- przeciwpożarowych wyłączników prądu,

- Obiektów szt.12- głównego wyłącznika prądu.

- Badania i pomiary skuteczności ochrony katodowej:

- Obiekt szt. 1,

- Lokalizacja Gliwice.

Zadanie nr.3

- Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badanie wyłączników różnicowoprądowych:

- Obiekt szt. 1.

- Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Obiekt szt. 1,

- Lokalizacja Gliwice.

Zadanie nr. 4

- Pomiary rezystancji instalacji piorunochronnej:

- Obiektów szt. 2,

- Lokalizacja Gliwice.

- Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Obiektów szt. 2,

- Lokalizacja Gliwice.

Zadanie nr.5

- Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Obiekt szt.1,

- Lokalizacja Gliwice.

Zadanie nr.6

- Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- Obiekt szt. 1,

- Lokalizacja Kuźnia Raciborska.

Część 2.

Zadanie nr. 1

- Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badanie wyłączników różnicowoprądowych, badanie uziemienia kontenerów mieszkalnych i sanitarnych:

- 55 kontenerów mieszkalnych, 6 kontenerów sanitarnych,

- lokalizacja kontenerów  Gliwice.

Zadanie nr. 2

- Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badanie wyłączników różnicowoprądowych, badanie uziemienia kontenerów mieszkalnych i sanitarnych:

- 10 kontenerów mieszkalnych, 1 kontener sanitarny,

- lokalizacja kontenerów  Kuźnia Raciborska .

Zadanie nr. 3

- Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń, pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, badanie wyłączników różnicowoprądowych, badanie uziemienia kontenerów mieszkalnych i sanitarnych:

- 1 kontener mieszkalny,

- lokalizacja kontenerów  Toszek.

- INFORMACJE O TERENIE WYKONANIA USŁUGI

### Organizacja prac

- Prace związane z realizacją zadania należy przeprowadzić w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8:00 do 14:00. 
W związku z charakterem realizowanego zadania godziny pracy mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Prace należy wykonać zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Zamawiającego i ściśle 
ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

  - Posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości oraz przepustek upoważniających do wejścia na teren obiektu.

  - Wcześniejszego uzgadniania z Zamawiającym dostępu do obiektu.

  - Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac.

  - Zakazu wnoszenia na teren obiektu sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku.

  - Posiadanie przez pracowników Wykonawcy obywatelstwa polskiego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi.

### Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Zgodnie z art. 652 Kodeksy Cywilnego Zamawiający przekaże Wykonawcy 
na czas trwania czynności, urządzenia i instalację elektroenergetyczne w zakresie przeprowadzenia prac eksploatacyjnych kontrolno-pomiarowych.

Za szkody powstałe w wyniku przeprowadzonych prac na terenie lub w jego bezpośrednim położeniu Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w obiekcie, a także sąsiednich budynków.

### Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska.

### Warunków bezpieczeństwa pracy

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji prac w szczególności:

- posiadanie przez osoby wykonujące prace obowiązujących aktualnych profilaktycznych badań lekarskich,

- posiadanie przez osoby wykonujące prace aktualnych zaświadczeń o szkoleniu 
z zakresu BHP,

- posiadanie przez osoby wykonujące prace sprzętu ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz narzędzi oraz urządzeń pomiarowych,

- prowadzenie przez osoby kierujące zatrudnionymi osobami instruktażu stanowiskowego i przekazanie informacji o zakresie występowania zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy,

Wykonawca zorganizuje pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w szczególności:

- Prace przeprowadzić należy przez zespół składających się z dwóch pracowników posiadających świadectwa kwalifikacji zawodowych 
do wykonywania określonych prac przy instalacji elektrycznych w zakresie kontrolno-pomiarowych na stanowisku Eksploatacji Grupy 1 pkt. 2, 9 i 10.

- Pracownika kierującego czynnościami osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe posiadającego świadectwo kwalifikacji zawodowych 
do wykonywania określonych prac przy instalacji elektrycznych w zakresie kontrolno-pomiarowych na stanowisku Dozoru Grupy 1 pkt. 2, 9 i 10.

- Pomiary ochrony katodowej należy przeprowadzić przez osobę posiadającą certyfikat zdolności UDT-CERT „Pracownik ochrony katodowej” wg. PN-EN ISO 15257:2017 stopień certyfikacji 3.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac przedstawi do wglądu 
ww. świadectwa kwalifikacji.

Na podstawie art. 208 z zastosowaniem art. 304 Kodeksu Pracy Wykonawca zawrze 
z Zamawiającym porozumienie o współpracy w zakresie BHP oraz przekaże prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych na czas trwania wykonywania usługi.

### Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nie przewiduje się udostępnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

### Warunki organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady organizacji ruchu występujący na terenie zamkniętym kompleksów wojskowych, w szczególności respektowanie znaków pionowych i poziomych oraz parkowanie w miejsca do tego wyznaczonych lub wskazanym przez Zamawiającego.

### Ogrodzenia

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie strefę prac, przy którym wykonywane będą czynności.

### Zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni chodników, trawników oraz jezdni w przypadku jej naruszenia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA USŁUGI

- Sprzęt ochronny, środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy Wykonawcy powinny być oznaczone znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Wyposażenie osób wykonujących pracę przy pracach eksploatacyjnych dotyczących wykonania badań i pomiarów okresowych leży po stronie Wykonawcy.

- Zabronione jest użytkowanie uszkodzonego, niesprawnego i nieoznakowanego sprzętu ochrony i narzędzi pracy.

- Urządzenia pomiarowe użyte przy realizacji usługi muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne świadectwa kalibracji oraz być dobrane 
do danych czynności zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi do wglądu urządzenia oraz świadectwa kalibracji urządzeń pomiarowych przewidzianych do użycia podczas przeprowadzanych prac kontrolno-pomiarowych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- Zabezpieczenie środków transportu przewidzianych do realizacji usługi leży 
po stronie Wykonawcy. Urządzenia muszą byś sprawne technicznie 
i dostosowane do danej czynności.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane pojazdów służbowych pracowników przewidzianych do realizacji umowy w tym: marka pojazdu oraz 
nr rejestracyjny.

- Pod pojęciem środki transportu rozumie się również inne pojazdy specjalistyczne np. koparki, podnośników itp.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI

W czasie prób i pomiarów okresowych, należy zastosować wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki ostrożności tak, aby mieć pewność, że sprawdzenie okresowe nie spowoduje niebezpieczeństwa i nie będzie przyczyną uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet wtedy, gdy obiekt nie jest w pełni sprawny.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plany obiektów objętych usługą. Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia na czystych planach gniazd, opraw oraz tablic rozdzielczych zgodnie z przyjętą metodyką. Aparaty powinny zostać oznaczone symbolem i mieć odniesienie do pomiaru w protokole.

- Badania i pomiary skuteczności ochrony katodowej

Badania i pomiary skuteczności ochrony katodowej należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa obecnie obowiązującego oraz w zakresie normy PN-EN 13509.2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej oraz PN-EN 133363,2006 Ochrona katodowa metalowych zbiorników i związanych z nimi rurociągów i powinny obejmować:

- Oględziny,

- Wykonanie pomiarów,

- Sporządzenie dokumentacji sprawdzenia (protokołów z pomiarów elektrycznych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz komplet dokumentów w formie elektronicznej zapisanych na nośniku CD wraz z zestawieniem zaleceń pokontrolnych),

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej:

Badania i pomiary instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa obecnie obowiązującego oraz w zakresie zgodnie z normą PN-HD 60364-6. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie powinno obejmować:

- Badania i pomiary urządzeń oświetlenia:

- Oględziny,

- Sprawdzenie działania urządzeń sterujących,

- Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- Pomiary rezystancji izolacji,

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej:

- Oględziny,

- Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- Pomiary rezystancji instalacji,

- Pomiary rezystancji uziomu

- Sporządzenie dokumentacji sprawdzenia (protokołów z pomiarów elektrycznych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz komplet dokumentów w formie elektronicznej zapisanych na nośniku CD wraz z zestawieniem zaleceń pokontrolnych).

- Badania i pomiary instalacji elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowej

Badania i pomiary instalacji elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowej należy przeprowadzić zgodnie przepisami prawa obecnie obowiązującego oraz 
w zakresie normy PN-EN 60079-17:2014-05 – Atmosfery wybuchowe. Kontrole 
i konserwacja instalacji elektrycznych i powinny obejmować:

- Oględziny,

- Pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- Badanie połączeń wyrównawczych,

- Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,

- Badanie parametrów obwodów iskrobezpiecznych,

- Badanie instalacji ochrony odgromowej i instalacji uziemiającej,

- Badanie i ocenę sprawności technicznej instalacji i urządzeń,

- Sporządzenie dokumentacji sprawdzenia (protokołów z pomiarów elektrycznych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz komplet dokumentów w formie elektronicznej zapisanych na nośniku CD wraz z zestawieniem zaleceń pokontrolnych).

- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej należy przeprowadzić zgodnie przepisami prawa obecnie obowiązującego oraz w zakresie normy PN-EN 62305-3 – Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia i powinny obejmować:

- Oględziny,

- Wykonanie pomiarów rezystancji uziemiania układów uziomów,

- Badanie ciągłości połączeń

- Sporządzenie dokumentacji sprawdzenia (protokołów z pomiarów elektrycznych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz komplet dokumentów w formie elektronicznej zapisanych na nośniku CD wraz z zestawieniem zaleceń pokontrolnych).

- Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Sprawdzanie i powinno obejmować:

- Oględziny zewnętrzne,

- Sprawdzenie czytelności piktogramu,

- Włączenie awaryjnego trybu pracy oprawy,

- Test czasu działania awaryjnego oprawy zgodnie z zaleceniami producenta,

- Kontrola poprawności powrotu do pracy przy zasilaniu podstawowy

- Lokalizacja i prawidłowe oznakowanie wyłącznika,

- Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika,

- Sprawdzenie zadziałania wyłącznika,

- Sprawdzenie obwodów elektrycznych,

- Kontrola oznakowania wyłączników.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU

Przedmiar robót sporządzony na podstawie miar pobranych z natury oraz dokumentacji technicznej.

Szczegóły co do ilości punktów pomiarowych, obwodów oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnych i uziemiających przedstawia przedmiar robót.

Sprawdzenie dotyczy również elementów nie ujętych w przedmiarze, 
a stanowiących integralną część instalacji.

- OPIS SPOSOBU ODBIORU USŁUGI

- Po przeprowadzeniu badań i pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z prób i pomiarów w 2 egz. w wersji papierowej oraz po jednym w wersji elektronicznej na nośniku CD wraz z zestawieniem zaleceń pokontrolnych 
w terminie pięciu dni przed końcowym przekazaniem dokumentacji odbiorczej, która po zatwierdzeniu będzie stanowiła podstawę do podpisania protokołu odbioru usługi i tym samym do wystawienia faktury. Dokumentacja dla każdego obiektu oddzielnie powinna zawierać:

- Rodzaju i zakresu badań;

- Lokalizacji obiektu badania (adres, nazwa),

- Instalacji lub jej części podlegającej badaniom;

- Zakresu wykonanych oględzin w formie formularza;

- Oceny wyników oględzin;

- Zastosowanych metod i przyrządów pomiarowych;

- Zastosowanych kryteriów oceny wyników pomiarów;

- Sposobu wykonania niezbędnych obliczeń;

- Wyników pomiarów w układzie tabelarycznym;

- Ocena wyników pomiarów i wniosków z oględzin, pomiarów i prób;

- Daty i warunki wykonywanych pomiarów;

- Datę następnych badań okresowych;

- Dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących pomiary, oględziny, oceny i wnioski oraz podpisy;

- Rzut obiektu wraz z naniesionymi gniazdami, urządzeniami oraz odbiornikami (rzuty zostaną przekazane przez Zamawiającego jako podkłady);

- Kserokopie świadectw kwalifikacji osób wykonujących ww. czynności oraz świadectwa kalibracji urządzeń pomiarowych;

- Zestawienie zaleceń pokontrolnych.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanych protokołów w terminie 
do 7 dni od dnia przekazania. Wszelkie błędy należy skorygować niezwłocznie po ich zgłoszeniu oraz przekazać poprawiony protokół.

- Po przeprowadzeniu ww. czynności i przyjęciu protokołów bez zastrzeżeń Zamawiający dokona protokolarnego odbioru usługi.

- Po protokolarnym odbiorze prac Wykonawca przekaże fakturę VAT do siedziby Zamawiającego. Protokół stanowi podstawę do płatności na wykonaną usługę.

Załącznik nr 1.1. do OPZ