Załącznik nr 1 do umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Wojskowy Oddział gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się 
z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Wymiana kompletnego układu SZR automatycznego załączania agregatu 
w lokalizacji Wilczyn dla agregatu Wilson P330.”

Zakres zadania z lokalizacją:

Lokalizacja: WILCZYN LEŚNY ok. Obornik Śląskich

1) Dostawa i montaż układu Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR do instalacji 
w istniejącej rozdzielnicy w lokalizacji Wilczyn z wykorzystaniem istniejących elementów rozdzielnicy – styczników mocy LC1 F 5004 z blokadą mechaniczną, pracujących w systemie stopniowania kaskadowym, z cewkami ze sterowaniem 230V AC;

2) Dostawa i montaż sterownika EATON easyE4 z modułem rozszerzeń;

3) Dostawa i montaż czujników zaniku faz, zabezpieczeń oraz niezbędnych akcesoriów.;

4) Oklejenie / zabezpieczenie taśmą jednego z obecnych paneli synoptycznych – wyłączonego z eksploatacji (nieaktywnego);

5) Montaż na drugim panelu synoptycznym blachy z synoptyką układu – panelem / interfejsem operatorskim z wyświetlaczem HMI 3,5’’, lampkami sygnalizacyjnymi - sygnalizującymi stan zasilania oraz styczników, przełącznikiem trybu sterowania, przełącznikami sterowania ręcznego;

6) Zaprogramowanie sterownika oraz panelu / interfejsu HMI;

7) Realizacja komunikacji po protokole Modbus TCP/IP (wersja V.3 oraz min. AES 128 / SHA 128 lub wyżej z możliwością i dostępem do aktualizacji pakietów dotyczących cyberbezpieczeństwa w czasie trwania gwarancji na usługę objętą umową z zapytania ofertowego), zapewnienie możliwości podłączenia do istniejącego systemu SMPŚ (aktywne tylko monitorowanie – brak możliwości sterowania);

8) Dostawa i montaż zasilacza UPS (do ciągłości pracy układu SZR po zaniku zasilania) z możliwością zdalnego obserwowania parametrów poprzez dostarczoną i zamontowaną kartę SNMP (modułem komunikacyjnym umożliwiającym zdalne monitorowanie zasilacza UPS umożliwiając śledzenie parametrów typu obciążenie, napięcie, stan baterii) – zapewnienie możliwości podłączenia do istniejącego systemu SMPŚ (aktywne tylko monitorowanie – brak możliwości sterowania);

9) Testy funkcjonalne układu automatyki SZR i szkolenie 1 Użytkownika;

Funkcjonalność oferowanego układu SZR obsługującego 2 podstawowe zasilania miejskie oraz zasilanie rezerwowe z zespołu prądotwórczego:

1) Tryby sterowania:

1 - tryb RĘCZNY, 0 - tryb ODSTAWIONY, 2 - tryb AUTOMATYCZNY

2) W trybie automatycznym stanem styczników zarządza sterownik (brak możliwości sterownia manualnego)

3) W trybie odstawionym sterowanie nie jest możliwe.

4) W trybie ręcznym sterowanie odbywa się ręcznie z panelu synoptycznego (możliwości sterownia manualnego z pominięciem automatyki SZR – funkcja na czas ewentualnej awarii sterownika EATON Easy).

5) Możliwość przeprowadzenie testu pracy zespołu prądotwórczego z poziomu panelu synoptycznego - w wersji bez obciążenia i z obciążeniem.

10) Dokumentacja powykonawcza.

11) Wystawienie protokołów potwierdzających prawidłową pracę układu SZR po wykonanych testach.

12) Osoby realizujące zadanie muszą mieć wymagane świadectwa kwalifikacyjne energetyczne (Eksploatacja, Dozór w zakresie pomiarowym), a mierniki muszą mieć aktualne świadectwo wzorcowania / kalibracji. W przypadku otrzymania zamówienia (podpisania umowy) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopie tych dokumentów.

UWAGA.

Wizja lokalna jest zaplanowana na dzień 12.05.2026 r. Zgłoszenie w postaci wypełnionego załącznika nr 3 należy przesłać na adres: je.harchala@ron.mil.pl. do dnia 08.05.2026 r.

Podana cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dojazdem i kosztem całości zamontowanego sprzętu / wyposażenia. Prosimy podać okres gwarancji na wykonaną usługę.

Termin wykonania usługi: prosimy o podanie w formularzu ofertowym możliwego terminu realizacji usługi z uwzględnieniem czasu oczekiwania na części zamienne.

Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury.

Ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do umowy) prosimy przedstawić poprzez portal platformy zakupowej OpenNexus w terminie podanym na platformie.

Osoba do kontaktu w celu zapytań i ewentualnej wizji lokalnej w sprawie przedmiotu usługi:

Rafał DOBROWOLSKI, Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324

UWAGA: Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.