Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

„Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie. Etap I dokumentacja”

INWESTOR:

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ADRES INWESTYCJI:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – Psychiatryczny w Rasztowie,

ul. C.K. Norwida 2

05-205 Rasztów, gmina Klembów

Przygotowała: Anna Kamela

Kwiecień  2026 r.

Zawartość

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

2. INWESTOR	3

3. ADRES INWESTYCJI	3

4.  ZAKRS OPRACOWANIA	3

5.  PODSTAWA OPRACOWANIA	4

6. CZĘŚĆ OPISOWA	4

6.1 Charakterystyczne parametry obiektu	4

6.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.	4

6.3 Wymagania – dokumentacja projektowa	5

6.4 Wytyczne do projektowania	6

6.4.1 Odwodnienie budynku	6

6.4.2 Naprawa dachu	6

6.4.3 Remont tarasów	7

6.4.4 Naprawa elewacji	7

6.4.5 Podłogi	8

6.4.6 Sufity podwieszone	9

6.4.7 Zabezpieczenia ścienne	10

6.4.8 Montaż systemu klimatyzacji	10

6.4.9 Utworzenie palarni dla pacjentów	10

6.4.10 Modernizacja łazienek pacjentów i personelu	11

6.4.11 Naprawa tynków i powłok wewnętrznych	12

6.4.12 Wymiana stolarki drzwiowej	12

6.4.13 Konserwacja stolarki okiennej	12

6.4.14 Modernizacja sieci teletechnicznej i elektrycznej	13

6.4.15 Oświetlenie	22

6.4.16 System p.poż.	22

6.4.17 Instalacja fotowoltaiczna	23

7. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA	25

8. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	25

9. UWAGI KOŃCOWE	25

10. PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA INWESTYCJI – STAN OBECNY	26

# 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z elementami analitycznymi, na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na doprowadzeniu do właściwego stanu technicznego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego (ZOLP II) w Rasztowie, na podstawie wykonanej opinii technicznej z czerwca 2024 r oraz wytycznych Zamawiającego. Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej usunięcie zidentyfikowanych usterek technicznych, poprawa stanu technicznego i trwałości obiektu, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych, a także dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów technicznych i eksploatacyjnych.

Dokumentacja stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych (Etap II).

Kody CPV:

71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

# 2. INWESTOR

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

# 3. ADRES INWESTYCJI

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – Psychiatryczny w Rasztowie,

Budynek ZOLP II

ul. C.K. Norwida 2

05-205 Rasztów, gmina Klembów

# 4.  ZAKRS OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przestrzeń Budynku ZOLP II:

- Nr działki: 11,12

- Obręb ewidencyjny: RSP Rasztów

- Jednostka ewidencyjna: RSP Rasztów

- Numer księgi wieczystej: WA1W/00085015/9

- Powierzchnia użytkowa budynku ZOLP II: 4143.22 m2

(w skład opracowania części teletechnicznej oraz dokumentacji ppoż. Oraz OZE wchodzi również: budynek ZOLP I, budynek techniczny, budynek ochrony oraz teren zewnętrzny)

# 5.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wymagania Zamawiającego,

- Normatywy i wytyczne,

- Odrębne przepisy odnoszące się do szpitali psychiatrycznych,

- Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotodokumentacja.

- Opinia techniczna

# 6. CZĘŚĆ OPISOWA

## 6.1 Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt zlokalizowany w Raszowie przy. Ul. C.K. Norwida 2, województwo mazowieckie, powiat wołomiński, gmina Klębów. Obiekt zlokalizowany na terenie o powierzchni działki o powierzchni 2,73ha, strzeżonego, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich. Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Ściany nadziemia murowane z elementów drobnowymiarowych bloczkowych. Ściany działowe murowane z elementów drobnowymiarowych oraz w zabudowie lekkiej z płyt G-K na stalowych rusztach. Stropy żelbetowe monolityczne oraz gęstożebrowe Teriva. W budynku występują stropodachy żelbetowe monolityczne pokryte papą termozgrzewalną oraz więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa pokryta blachodachówką powlekaną. Budynek wyposażony w dźwigi osobowe z maszynownią na najwyższej kondygnacji. Elewacja ocieplona w systemie BSO wykończona tynkiem cienkowarstwowym oraz  licówkami ceramicznymi. Stolarka okienna z PVC. Drzwi zewnętrzne metalowe oraz drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz metalowe. Wykończenie podłóg: płytkiceramiczne, jastrychy cementowe, wykładzina PVC, płyty kamienne, wykładziny dywanowe. Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo-wapienne oraz gładzie gipsowe. Sufity podwieszone kasetonowe na stalowych rusztach. Trzony kominowe murowane z cegły ceramicznej pełnej i wyprowadzone ponad połać dachową gdzie zwieńczone zostały betonowymi czapkami. Teren wokół budynku częściowo zaadaptowany w chodniki i części utwardzone z kostki brukowej, częściowo powierzchnia biologicznie czynna.

## 6.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, obejmującej w szczególności:

- Branża konstrukcyjno-budowlana

- ograniczenia zawilgocenia budynku (analiza i projekt izolacji przeciwwilgociowych oraz ewentualnych drenaży),

- naprawa dachu (uszczelnienia, obróbki, detale),

- remont tarasów (warstwy spadkowe, hydroizolacje, nawierzchnie),

- naprawa elewacji (system BSO, tynki, powłoki malarskie),

- naprawa posadzek (lokalne naprawy podkładów, wymiana wykładzin, gresów),

- kompleksowy remont łazienek,

- naprawa tynków i powłok wewnętrznych,

- wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych,

- montaż elementów zabezpieczających ściany ,

- modernizacji stolarki okiennej (zakres serwisowy),

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie palarni (np. zabudowa balkonu lub rozwiązanie wolnostojące),

- dostosowanie pomieszczenia serwerowni,

2.  Branża sanitarna

- kompleksowy remont łazienek (hydroizolacje, instalacje, wykończenie),

- odwodnienia (tarasy, dach, teren),

- ewentualny projekt drenażu opaskowego.

- projekt klimatyzacji,

3. Branża elektryczna i teletechniczna

- zasilanie urządzeń (klimatyzacja, palarnia),

- budowa nowych połączeń światłowodowych,

- modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej,

- wykonanie nowych punktów dystrybucyjnych,

- modernizacja pomieszczenia serwerowni,

- wdrożenie systemów bezpieczeństwa (monitoring, kontrola dostępu).

- dostosowanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej  do aktualnych przepisów.

- modernizacja i rozbudowa instalacji SSP

- wykorzystanie OZE ( instalacja fotowoltaiczna).

4. Zaprojektowanie wymiany wyposażenia.

## 6.3 Wymagania – dokumentacja projektowa

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:

- sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej,

- opracowanie projektu budowlanego,

- opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót wraz z wyceną wyposażenia,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- zestawienie zbiorcze kosztów zadania,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej: STWiORB) dla wszystkich branż,

- opracowanie planu BIOZ, gdy okaże się konieczny,

- opracowanie zestawienia wyposażenia ,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, niewymienionych w niniejszej specyfikacji, a niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, jeśli okażą się konieczne,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli okaże się konieczne,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych,

- udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia robót lub innej decyzji wymaganej przepisami, wymaga się aby projekt uzyskał akceptację Zamawiającego.

## 6.4 Wytyczne do projektowania

### 6.4.1 Odwodnienie budynku

Budynek Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie zlokalizowany jest na terenie o podwyższonym poziomie wód gruntowych oraz w warunkach gruntowo-wodnych sprzyjających zawilgoceniu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz opinii technicznej stwierdzono:

- zawilgocenie przegród budowlanych od poziomu posadowienia („ciągnięcie wilgoci od dołu”),

- degradację elewacji (zacieki, odspojenia tynków, zabrudzenia biologiczne),

- uszkodzenia posadzek (spękania, zapadnięcia),

- lokalne zawilgocenia ścian wewnętrznych,

- możliwy brak lub nieskuteczność izolacji przeciwwilgociowych.

Stan ten prowadzi do postępującej degradacji technicznej obiektu oraz pogorszenia warunków użytkowania.

Projektant zobowiązany jest do wykonania szczegółowych analiz, w tym:

- zidentyfikowanie przyczyn zawilgocenia budynku,

- określenie mechanizmów migracji wilgoci,

- zaprojektowanie skutecznych rozwiązań technicznych ograniczających dopływ wilgoci,

- zahamowanie procesów degradacyjnych,

Na podstawie przeprowadzonych analiz projektant zobowiązany jest do opracowania kompleksowego systemu naprawczego, obejmującego ochronę przeciwwilgociową budynku.

Projektowane rozwiązania powinny:

- mieć charakter kompleksowy (nie dopuszcza się rozwiązań punktowych bez usunięcia przyczyn),

- być trwałe i skuteczne w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych,

- minimalizować ingerencję w istniejącą konstrukcję (jeżeli możliwe),

- uwzględniać ciągłość użytkowania obiektu,

- być dostosowane do obiektu ochrony zdrowia.

### 6.4.2 Naprawa dachu

Dach nad częścią jadalni przecieka, co szczególnie uwidacznia się na części ściany osłonowej od strony głównego wejścia do budynku. Ślady zawilgoceń występują w pomieszczeniu jadalni na paterze  Należy zweryfikować stopień uszkodzenia dachu oraz zaprojektować działania naprawcze (prawa dachu płaskiego poprzez wykonanie lokalnych np. poprzez podklejenia papy na attykach, wykonanie rozet i obróbek z papy na kominach wypustach i mocowaniach urządzeń, konserwacja okien połaciowych – wykonanie napraw kołnierzy bądź zlecenie wykonania nowych obróbek okien, a także weryfikacja stanu rynien i rur spustowych.

### 6.4.3 Remont tarasów

Wszystkie tarasy w budynku ZOLP II wymagają modernizacji. Należy zaprojektować rozwiązania techniczne eliminujące stwierdzone nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania tarasów, w szczególności:

- zaleganie wody na powierzchni tarasów,

- niewłaściwe spadki,

- nieprawidłowo wykonane obróbki blacharskie,

- degradację warstw wykończeniowych w strefie podtarasowej,

- zawilgocenia elementów elewacji.

Należy opracować inwentaryzację tarasów i elementów powiązanych (obróbki, odwodnienie, detale przyścienne), weryfikację istniejących warstw tarasowych (w miarę możliwości na podstawie odkrywek), ocenę stanu technicznego warstw izolacyjnych i konstrukcyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać w szczególności:

- zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody z powierzchni tarasów (brak zastoin),

- zaprojektowanie spadków nie mniejszych niż 1%,

- zastosowanie materiałów o wysokiej trwałości i odporności na warunki atmosferyczne,

- eliminację błędów istniejących (np. kontrspadki, nieprawidłowe detale),

- zapewnienie szczelności w strefach połączeń (ściany, balustrady, wpusty),

- zachowanie ciągłości dylatacji,

### 6.4.4 Naprawa elewacji

Elewacje budynku Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie wykazują istotne oznaki zużycia i degradacji, wynikające głównie z długotrwałego oddziaływania wilgoci oraz czynników atmosferycznych.

W szczególności stwierdzono:

- zabrudzenia i zacieki na powierzchni elewacji,

- odspojenia i ubytki tynków,

- lokalne uszkodzenia mechaniczne,

- degradację warstw wykończeniowych w systemie BSO,

- występowanie białych wykwitów solnych (eflorescencji) na elementach klinkierowych,

- ślady zawilgocenia elewacji, szczególnie w strefie przyziemia,

- miejscowe przebarwienia i rozwój mikroorganizmów (glony, grzyby).

Na podstawie analiz projektant zobowiązany jest opracować kompleksowy system naprawy elewacji obejmujący:

#### - Przygotowanie podłoża

- oczyszczenie elewacji (np. mycie ciśnieniowe, metody chemiczne),

- usunięcie odspojonych i zdegradowanych warstw,

- odgrzybianie i usuwanie mikroorganizmów,

- neutralizacja wykwitów solnych.

#### - Naprawa systemu elewacyjnego

- uzupełnienie ubytków tynków,

- odtworzenie warstwy zbrojącej (jeżeli wymagane),

- naprawa uszkodzeń mechanicznych,

- wzmocnienie podłoża.

#### -  Renowacja elementów klinkierowych

- czyszczenie powierzchni klinkieru z wykwitów,

- zastosowanie preparatów ograniczających powstawanie eflorescencji,

- ewentualna impregnacja hydrofobowa,

- uzupełnienie fug i naprawa spoin.

#### -  Warstwy wykończeniowe

- zastosowanie farb elewacyjnych o wysokiej paroprzepuszczalności (np. silikonowych, silikatowo-silikonowych),

- zapewnienie odporności na zabrudzenia i rozwój mikroorganizmów,

- dobór systemów kompatybilnych z istniejącym podłożem.

#### -  Rozwiązania ograniczające zawilgocenie

- powiązanie projektu elewacji z rozwiązaniami przeciwwilgociowymi budynku,

- poprawa detali (obróbki blacharskie, parapety, gzymsy),

- eliminacja miejsc sprzyjających wnikaniu wody.

Projektowane rozwiązania powinny:

- zapewniać trwałość i odporność na warunki atmosferyczne,

- umożliwiać odprowadzanie wilgoci z przegrody (paroprzepuszczalność),

- ograniczać ponowne powstawanie wykwitów solnych,

- być kompatybilne z istniejącym systemem elewacyjnym,

- spełniać wymagania dla obiektów ochrony zdrowia,

- uwzględniać estetykę i jednolitość elewacji.

### 6.4.5 Podłogi

Istniejące posadzki znajdują się w złym stanie technicznym.

W szczególności występują: liczne spękania podkładów podposadzkowych, lokalne zapadnięcia i ubytki (do ok. 15 mm głębokości), nierówności powierzchni, deformacje przenoszące się na warstwę wykładziny, uszkodzenia o charakterze powtarzalnym w ciągach komunikacyjnych.

Stan istniejących podłóg stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu, w tym personelu oraz pacjentów, ze względu na ryzyko potknięć, upadków oraz utrudnioną komunikację

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

- usunięcie istniejących, zdegradowanych warstw wykończeniowych podłóg,

- naprawę uszkodzonych podkładów podposadzkowych,

- wykonanie nowych warstw wyrównujących,

- wykonanie nowych warstw wykończeniowych (np. wykładziny PVC),

- wykonanie dylatacji oraz obróbek przyściennych.

Wymagania materiałowe:

- gres na klej

właściwości:

nasiąkliwość max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych, skuteczność antypoślizgowa R9 (wg normy DIN 51130)

- PCV z rolki (spawane)

właściwości:

homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina podłogowa z winylu, gr.min.2mm, o warstwie użytkowej min.2mm, wzmocniona poliuretanem, ścieralność </=0,15 mm Grupa P (wg normy EN 660), klasa użytkowa - 34 komercyjne, 43 przemysłowe (wg normy EN 685), trudnozaplana - klasa ogniotrwałości Bfl S1 (wg normy PN EN 13501-1), o właściwościach antyelektrostatycznych </=2Kv (wg normy EN 1815) i 1010 Ohm (wg normy EN 1081), zachowująca stabilność wymiarów </=0,4%, posiadająca odporność na ścieranie przez meble na kółkach R/>2,4, posiadająca właściwości antypoślizgowe R9 (wg normy DIN 51130).

cokoły:

– gres na klej jak na podłodze, wysokości 10cm

– PCV z rolki jak na podłodze:

- wysokości 10cm, styk między podłogą a ścianą zaokrąglony (r = 5cm) -  w gabinetach personelu

- wysokości 150 cm, styk między podłogą a ścianą zaokrąglony (r = 5cm) – na korytarzach, w salach pacjentów, w sali terapii, na stołówce

Poręcze/pochwyty

- na całej długości korytarza,

### 6.4.6 Sufity podwieszone

Zamawiający wymaga zaprojektowania wymiany kasetonów sufitowych. Materiały użyte do sufitów podwieszanych powinny spełniać odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Konieczne jest zapewnienie, aby materiały były trudnozapalne i miały odpowiednią klasę reakcji na ogień. Przed montażem sufitu podwieszanego należy uwzględnić wszelkie instalacje, takie jak oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja, systemy alarmowe itp. Wszystkie instalacje powinny być dokładnie zaplanowane i uwzględnione w konstrukcji sufitu.

### 6.4.7 Zabezpieczenia ścienne

Zamawiający wymaga zaprojektowani zabezpieczeń ściennych we wszystkich pomieszczeniach, np.:

– płyta winylowa naścienna - grubości 1,5 mm, trwała ochrona przed uderzeniami i zadrapaniami, kolorystyka w trybie nadzoru

– odbojnica, profil wewnętrzny aluminiowy w dwóch miejscach podparcie pokrywy winylowej, oba brzegi profilu aluminiowego zaokrąglone dopasowane do pokrywy winylowej, pochłaniająca energię zderzenia

– narożniki - podstawa winylowa z dodatkowym amortyzatorem narożnym, szerokość 76 mm, duża odporność na uderzenia, kolorystyka w trybie nadzoru

Inwestor dopuszcza inne rozwiązanie mając na uwadze najwyższą jakość zabezpieczeń. Wszelkie wysokości klejenia/mocowania zabezpieczeń powinny być ustalone z Inwestorem pamiętając o wysokości kółek odbojowych łóżek szpitalnych oraz wysokości oparć krzeseł i foteli.

### 6.4.8 Montaż systemu klimatyzacji

Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu klimatyzacji w pomieszczeniach przebywania pacjentów oraz w gabinetach, gdzie przechowywane są leki. Klimatyzacja powinna być projektowana tak, aby minimalizować ryzyko przenoszenia infekcji, zwłaszcza w szpitalach, gdzie istnieje duże ryzyko zakażeń. Klimatyzacja powinna być cicha, aby nie zakłócać spokoju pacjentów i umożliwić odpoczynek. Dlatego ważne jest, aby dobierać urządzenia o niskim poziomie hałasu. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zaawansowanych systemów zarządzania energią i klimatyzacją pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych i minimalizację kosztów eksploatacji. Klimatyzacja powinna być bezpieczna w użytkowaniu oraz łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i rozprzestrzenianiu się bakterii.

### 6.4.9 Utworzenie palarni dla pacjentów

Utworzenie palarni dla pacjentów wymaga uwzględnienia kilku istotnych założeń projektowych, które zapewnią bezpieczeństwo, higienę oraz zgodność z przepisami. Palarnia powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych, tak aby zapobiec ryzyku pożaru i zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu. Palarnia powinna być zlokalizowana w odpowiednim miejscu na terenie obiektu, z dala od miejsc przebywania innych pacjentów oraz zapewniając odpowiednią wentylację, aby uniknąć przenikania dymu do innych pomieszczeń. Proponuje się zaprojektowanie wewnętrznej kabiny palarnianej. System wentylacji powinien być zaprojektowany tak, aby skutecznie usuwać dym tytoniowy z palarni, zapewniając czyste powietrze w pomieszczeniu oraz minimalizując negatywne skutki dla osób niepalących. Zastosowanie zaawansowanych filtrów powietrza pozwoli na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z powietrza w palarni, co jest istotne dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zapobiegania rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów.

### 6.4.10 Modernizacja łazienek pacjentów i personelu

Przy projektowaniu modernizacji łazienek pacjentów i personelu w obiekcie psychiatrycznym należy uwzględnić szereg istotnych założeń, które zagwarantują zarówno funkcjonalność, jak i bezpieczeństwo użytkowania.

Łazienki powinny być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie pacjentów i personelu. Wszelkie elementy wyposażenia, takie jak baterie, uchwyty czy podłogi, powinny być antypoślizgowe, aby zapobiec przypadkom upadków i urazom. Łazienki powinny być przystosowane do użytku przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewniając odpowiednie udogodnienia, takie jak poręcze, dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich czy też udogodnienia dla osób starszych. Łazienki powinny być wyposażone w wysokiej jakości urządzenia sanitarno-higieniczne, takie jak toalety, umywalki, prysznice zapewniając użytkownikom komfort i higienę. Każdy element wyposażenia powinien być zaprojektowany tak, by nie dopuścić do możliwości samookaleczenia się przez pacjenta. Projekt powinien uwzględniać materiały odpornie na wilgoć i łatwe do czyszczenia, aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w łazienkach oraz ułatwić personelowi medycznemu zadania związane z utrzymaniem czystości. Jednym z ważniejszych elementów do zaprojektowania jest hydroizolacja wszystkich łazienek. Projekt powinien zapewnić użytkownikom łazienek odpowiednią prywatność i intymność podczas korzystania z nich, poprzez dostosowanie układu pomieszczeń. Nie dopuszcza się zaprojektowania zamknięć w kabinach prysznicowych lub kabinach wc. Należy zaplanować wymianę brodzików na odpływy liniowe. Łazienki powinny być wyposażone w odpowiedni system wentylacji, aby zapewnić cyrkulację świeżego powietrza i zapobiec gromadzeniu się wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów. Ponadto należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, zarówno naturalne, jak i sztuczne, aby zapewnić dobre warunki widzenia, przy czym szyby w oknach łazienkowych muszą być zaprojektowane w sposób zapobiegający podglądaniu osobom z zewnątrz.

Specyfikacja materiałów budowlanych:

- Podłoga - gres na klej, kolorystyka w trybie nadzoru

- Cokół - gres na klej, wysokość 10cm

- Ściany - wykończenie – płytki ceramiczne do wysokości sufitu podwieszonego,

- nasiąkliwość max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych

- kolorystyka do ustalenia na etapie robót budowlanych,

- płyta g-k wodoodporna

Wyposażenie:

- umywalka akrylowa w kolorze białym o szerokości min 500 mm z półpostumentem

- bateria stojąca umywalkowa,

- wandaloodporne lustro z polerowanej stali nierdzewnej,

- WC stojący z odpływem poziomym z białą deską,

- odpływ liniowy do zaprojektowania wraz z baterią naścienną prysznicową, zamiast klasycznych brodzików,

- wiadro pedałowe z workiem PCV

- dozownik mydła,

- podajnik ręczników papierowych

### 6.4.11 Naprawa tynków i powłok wewnętrznych

Przy wyborze powłoki malarskiej  uwzględniając ich trwałość, odporność na ścieranie oraz łatwość utrzymania czystości. Należy również upewnić się, że używane produkty są bezpieczne dla zdrowia pacjentów i personelu medycznego.

Wymagania minimalne: powłoka bakteriostatyczną (kilku warstwowa), działanie bakteriostatyczne przez cały czas użytkowania produktu, bezspoinowość, wytrzymałość na wielokrotne mycie środkami antyseptycznymi, detergentami alkalicznymi, odporność na oleje, alkohole, tłuszcze, ksylen, glikol i inne, odporność ogniowa – spełnia wymogi dla klasy 1 rozprzestrzeniania płomieni, szczelność – uszczelnienie rozgałęzień i przyłączy, podwyższone właściwości elastopolimerowe.

Przed przystąpieniem do malowania konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni ścian, w tym usunięcie ewentualnych ubytków, popękanych miejsc i innych uszkodzeń. Należy także gruntownie oczyścić ściany z kurzu, brudu i tłuszczu. Gdziekolwiek jest to konieczne, należy przeprowadzić miejscowe naprawy, takie jak wypełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć ( większe pęknięcia należy zabezpieczyć siatką) czy uszczelnianie miejsc narażonych na wilgoć. Naprawy te powinny być solidne i trwałe, aby zapewnić długotrwały efekt. Wybór kolorów farb powinien być dostosowany do charakteru pomieszczeń oraz potrzeb użytkowników. W przypadku szpitala psychiatrycznego warto wybrać stonowane i uspokajające kolory, które mogą wpływać pozytywnie na nastrój pacjentów. Ostateczny wybór kolorystyki ścian – do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie wykonywania robót budowlanych.

### 6.4.12 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi powinny być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz ataki zewnętrzne. Ich konstrukcja powinna zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa dla personelu medycznego i pacjentów. W szpitalach konieczne jest stosowanie środków dezynfekcyjnych, dlatego drzwi powinny być odporne na działanie agresywnych substancji chemicznych, które mogą być używane do czyszczenia pomieszczeń. Drzwi powinny być łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji, aby zapewnić odpowiednie warunki higieniczne. Powinny być odporne na środki czyszczące i nie podatne na korozję. Pomimo swojej funkcjonalności, drzwi wandaloodporne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby estetycznie wpisywały się w wystrój pomieszczeń szpitalnych, tworząc przyjemną i spokojną atmosferę. Drzwi powinny być dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, umożliwiając swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby na wózkach inwalidzkich czy z innymi ograniczeniami ruchowymi. Drzwi wandaloodporne w obiekcie psychiatrycznym będą intensywnie użytkowane, dlatego powinny być wytrzymałe i odporne na zużycie. Mechanizmy zamykania i otwierania powinny być solidne i niezawodne. Drzwi wandaloodporne powinny spełniać odpowiednie normy i certyfikaty dotyczące odporności na działanie czynników zewnętrznych oraz bezpieczeństwa użytkowania w środowisku szpitalnym.

Inwestor dopuszcza różne rozwiązanie mając na uwadze najwyższą jakość stolarki odpornej na niszczenia i naturalne zużywanie. Drzwi powinny posiadać zabezpieczenie ze stali kwasoodpornej na skrzydłach przed uderzeniami łózkami szpitalnymi.

### 6.4.13 Konserwacja stolarki okiennej

Istniejąca stolarka okienna PVC znajduje się w stanie ogólnie dobrym, jednak w wyniku wieloletniej eksploatacji występują:

- zużycie i utrata elastyczności uszczelek,

- rozregulowanie okuć,

- pogorszenie szczelności okien,

- lokalne trudności w otwieraniu i zamykaniu skrzydeł,

- możliwość powstawania nieszczelności powietrznych i infiltracji zimnego powietrza.

W ramach dokumentacji projektowej należy przewidzieć:

- inwentaryzację stolarki okiennej (ilość, typy, wymiary, stan techniczny),

- ocenę stopnia zużycia elementów (uszczelki, okucia),

- określenie zakresu serwisu dla poszczególnych okien,

- dobór materiałów eksploatacyjnych (uszczelki, elementy okuć),

- opracowanie technologii wykonania robót,

- określenie ewentualnej konieczności wymiany wybranych elementów (np. okuć, klamek),

- wskazanie parametrów technicznych materiałów zamiennych.

### 6.4.14 Modernizacja sieci teletechnicznej i elektrycznej

1. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania modernizacji infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej dla kompleksu budynków w lokalizacji Rasztów, obejmującej:

a) budynek główny ZOLP II,

b) budynek ZOLP I,

c) budynek techniczny,

d) budynek ochrony przy wjeździe na teren obiektu.

Zakres prac obejmuje:

a) budowę nowych połączeń światłowodowych pomiędzy budynkami,

b) modernizację istniejącej infrastruktury teleinformatycznej,

c) wykonanie nowych punktów dystrybucyjnych (MDF/IDF),

d) modernizację i dostosowanie pomieszczenia serwerowni,

e) wykonanie dedykowanej infrastruktury zasilania dla systemów IT,

f) wdrożenie systemów bezpieczeństwa (monitoring, kontrola dostępu),

g) zapewnienie ciągłości działania systemów medycznych i administracyjnych w trakcie realizacji prac.

Projekt oraz wykonanie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności:

a) normami okablowania strukturalnego (PN-EN 50173, ISO/IEC 11801),

b) ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wraz z nowelizacją z 2026 r.,

c) przepisami o ochronie danych osobowych (RODO),

d) ustawą o działalności leczniczej,

e) wymaganiami dla systemów przetwarzających dane medyczne,

f) dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach leczniczych.

Projekt musi uwzględniać:

a) wysoką dostępność usług (HA),

b) redundancję kluczowych elementów,

c) separację sieci (medyczna, administracyjna, techniczna, gościnna),

d) możliwość monitorowania i audytu infrastruktury.

- Połączenia światłowodowe między budynkami

Należy zaprojektować i wykonać nowe połączenia światłowodowe:

a) pomiędzy budynkiem głównym a budynkami ZOLP oraz technicznym,

b) pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem ochrony (przy wjeździe na teren obiektu).

Wymagania:

a) zastosowanie światłowodów jednomodowych / multimodowych (do uzgodnienia z inwestorem)

b) zapewnienie redundancji połączeń (zalecane dwie trasy kablowe),

c) zapewnienie zapasu włókien (min. 50% na potrzeby przyszłej rozbudowy),

d) prowadzenie tras w kanalizacji teletechnicznej lub zabezpieczeniach mechanicznych,

e) oznakowanie i dokumentacja tras kablowych.

Połączenia muszą zapewniać:

a) wysoką przepustowość dla systemów medycznych (np. transmisja obrazów diagnostycznych),

b) odporność na uszkodzenia,

c) możliwość szybkiej rekonfiguracji w przypadku awarii.

- Sieć strukturalna i modernizacja infrastruktury

W budynkach należy przewidzieć:

a) wymianę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej na nową,

b) wykonanie okablowania strukturalnego w standardzie minimum kat. 6A (ekranowane),

c) dostosowanie infrastruktury do obsługi urządzeń medycznych oraz systemów IT.

Okablowanie musi:

a) być wykonane jako system certyfikowany przez producenta,

b) spełniać aktualne normy jakości i bezpieczeństwa,

c) zapewniać możliwość dalszej rozbudowy,

d) być odpowiednio oznaczone i udokumentowane,

e) spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Infrastruktura musi zapewniać:

a) segmentację logiczną sieci (VLAN),

b) odpowiednią przepustowość dla systemów HIS/RIS

c) obsługę urządzeń medycznych podłączonych do sieci.

- Punkty dystrybucyjne

Należy zaprojektować:

a) główny punkt dystrybucyjny (MDF) w serwerowni w budynku głównym,

b) minimum 3 lokalne punkty dystrybucyjne (IDF) w budynku głównym,

c) lokalne punkty dystrybucyjne w każdym z pozostałych budynków.

Każdy punkt dystrybucyjny musi być wyposażony w:

a) szafy rack 19” (zamykane, z kontrolą dostępu),

b) zarządzalne przełączniki sieciowe (obsługa VLAN, QoS, mechanizmów bezpieczeństwa),

c) zasilanie gwarantowane (UPS zapewniający podtrzymanie min. 20 minut),

d) system monitorowania środowiskowego (temperatura, wilgotność),

e) odpowiednie warunki środowiskowe (wentylacja/chłodzenie).

Punkty dystrybucyjne muszą:

a) być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych,

b) spełniać wymagania dla infrastruktury przetwarzającej dane medyczne,

c) umożliwiać centralne zarządzanie i monitoring.

- Zasilanie infrastruktury

Należy zaprojektować dedykowaną instalację elektryczną dla infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich budynkach.

Instalacja musi:

a) być odseparowana od innych instalacji,

b) zapewniać stabilne i bezpieczne zasilanie urządzeń IT,

c) współpracować z systemami UPS,

d) uwzględniać redundancję zasilania dla kluczowych elementów,

e) być dostosowana do pracy infrastruktury krytycznej (24/7).

- Bezpieczeństwo i ciągłość działania

Infrastruktura musi zapewniać:

a) ciągłość działania systemów teleinformatycznych

b) odporność na awarie (redundancja połączeń i zasilania),

c) możliwość odtworzenia usług

Należy wdrożyć:

a) segmentację sieci,

b) kontrolę dostępu do zasobów,

c) monitoring i rejestrację zdarzeń (zgodnie z KSC),

d) możliwość integracji z systemami bezpieczeństwa (firewall, SIEM).

- Dokumentacja i odbiory

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

a) dokumentacji projektowej i powykonawczej,

b) schematów logicznych i fizycznych,

c) dokumentacji tras światłowodowych,

d) wyników certyfikacji okablowania,

e) dokumentacji zasilania i UPS.

Infrastruktura musi zostać poddana:

a) testom wydajnościowym,

b) testom bezpieczeństwa,

c) odbiorowi technicznemu zgodnemu z wymaganiami dla podmiotów leczniczych.

8. Serwerownia

Należy przewidzieć modernizację istniejącego pomieszczenia serwerowni, w którym obecnie znajdują się systemy IT, monitoring, systemy ppoż. oraz stanowisko ochrony.

Zakres modernizacji obejmuje:

a) dostosowanie pomieszczenia do aktualnych standardów serwerowni (dla infrastruktury krytycznej),

b) uporządkowanie oraz wydzielenie stref funkcjonalnych (IT, monitoring, systemy bezpieczeństwa, stanowisko ochrony),

c) wdrożenie systemu kontroli dostępu (KD) do pomieszczenia,

d) zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych (klimatyzacja precyzyjna, wentylacja),

e) instalację systemów zabezpieczeń (ppoż. – gaszenie gazowe lub równoważne, monitoring środowiskowy),

f) wykonanie okablowania w sposób uporządkowany i zgodny z normami (trasy kablowe, oznaczenia),

g) zapewnienie redundancji kluczowych elementów infrastruktury (zasilanie, chłodzenie – jeśli wymagane).

Serwerownia musi spełniać wymagania dla przetwarzania danych medycznych, w szczególności:

a) ograniczony i rejestrowany dostęp fizyczny,

b) monitoring wizyjny pomieszczenia,

c) monitoring parametrów środowiskowych (temperatura, wilgotność, zalanie),

d) zapewnienie ciągłości działania systemów (24/7),

e) zgodność z wymaganiami KSC oraz polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

4. Infrastruktura aktywna (sieciowa)

W ramach modernizacji należy zaprojektować i wdrożyć spójną, skalowalną i redundantną infrastrukturę aktywną, obejmującą:

a) przełączniki rdzeniowe (core switches),

b) przełączniki dystrybucyjne/dostępowe,

c) przełączniki PoE dla urządzeń końcowych (CCTV, KD, Wi-Fi).

Przełączniki rdzeniowe (core) muszą:

a) być zlokalizowane w serwerowni głównej (MDF),

b) obsługiwać połączenia światłowodowe (uplinki min. 10/25/40 Gb – w zależności od projektu),

c) pracować w konfiguracji redundantnej (np. stack/cluster),

d) zapewniać wysoką dostępność (HA) i odporność na awarie,

e) obsługiwać routing między VLAN (L3),

f) umożliwiać segmentację ruchu (VLAN, VRF – jeśli wymagane),

g) zapewniać mechanizmy bezpieczeństwa (ACL, 802.1X, DHCP snooping, itp.).

Przełączniki dostępowe/dystrybucyjne muszą:

a) zapewniać obsługę sieci lokalnej w budynkach i punktach dystrybucyjnych (IDF),

b) być zarządzalne centralnie,

c) obsługiwać VLAN, QoS oraz mechanizmy bezpieczeństwa,

d) posiadać uplinki światłowodowe do przełączników rdzeniowych,

e) umożliwiać rozbudowę infrastruktury bez konieczności jej przebudowy.

Przełączniki PoE muszą:

a) zapewniać zasilanie dla kamer CCTV, punktów dostępowych Wi-Fi oraz systemów kontroli dostępu,

b) wspierać standardy PoE/PoE+/PoE++,

c) umożliwiać zarządzanie zasilaniem (monitoring poboru mocy, restart portów),

d) być zintegrowane z systemem zarządzania siecią,

e) zapewniać odpowiedni budżet mocy dla wszystkich urządzeń.

Cała infrastruktura aktywna musi:

a) pochodzić od jednego producenta (lub stanowić jedno, w pełni kompatybilne rozwiązanie),

b) umożliwiać centralne zarządzanie (np. kontroler/NMS),

c) zapewniać monitoring i rejestrację zdarzeń,

d) umożliwiać aktualizację oprogramowania zgodnie z polityką bezpieczeństwa,

e) spełniać wymagania cyberbezpieczeństwa (KSC, dobre praktyki branżowe).

Infrastruktura musi być zaprojektowana z uwzględnieniem:

a) redundancji połączeń (np. podwójne uplinki),

b) wysokiej przepustowości dla systemów medycznych (HIS, RIS, PACS),

c) separacji ruchu (IT, medyczny, CCTV, KD, Wi-Fi),

d) możliwości dalszej rozbudowy i skalowania.

5. Środowisko serwerowe i wirtualizacja

Środowisko serwerowe musi:

a) być oparte na technologii wirtualizacji (platforma klasy enterprise),

b) umożliwiać wysoką dostępność (HA),

c) zapewniać migrację maszyn wirtualnych (live migration),

d) zapewniać wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie (backup/DR),

e) być zgodne z przepisami, procedurami i dobrymi praktykami (KSC, RODO).

Architektura musi uwzględniać:

a) redundancję serwerów fizycznych,

b) redundancję macierzy dyskowych (jeśli przewidziane),

c) separację środowisk (produkcyjne, testowe – jeśli wymagane),

d) możliwość rozbudowy zasobów (CPU, RAM, storage).

9. System monitoringu (CCTV)

Należy zaprojektować i wykonać system monitoringu obejmujący:

a) monitoring wewnętrzny budynków,

b) monitoring zewnętrzny terenu.

System musi:

a) obejmować kluczowe ciągi komunikacyjne, wejścia, strefy newralgiczne oraz pomieszczenia techniczne,

b) zapewniać archiwizację nagrań przez okres zgodny z przepisami oraz polityką bezpieczeństwa,

c) być zarządzany centralnie (interfejs WWW lub aplikacja),

d) spełniać wymagania RODO,

e) zapewniać kontrolę dostępu do nagrań oraz rejestrację operacji (logi),

f) umożliwiać integrację z systemem kontroli dostępu (KD).

System musi być zintegrowany z infrastrukturą IT oraz systemami bezpieczeństwa:

a) możliwością integracji z systemami analizy obrazu,

b) współpracą z systemami alarmowymi i KD,

c) możliwością rozbudowy o kolejne punkty kamerowe.

System musi spełniać wymagania cyberbezpieczeństwa:

a) separacja sieci dla CCTV,

b) zabezpieczenie transmisji danych,

c) kontrola dostępu do urządzeń i systemu zarządzania,

d) możliwość integracji z systemami monitorowania bezpieczeństwa (np. SIEM).

10. System kontroli dostępu (KD)

Należy zaprojektować i wdrożyć system kontroli dostępu obejmujący:

a) wejścia do budynków,

b) pomieszczenia techniczne (w tym serwerownię, punkty dystrybucyjne),

c) wybrane strefy wewnętrzne o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.

System musi:

a) być zintegrowany z systemem monitoringu (CCTV),

b) umożliwiać centralne zarządzanie uprawnieniami,

c) zapewniać rejestrację zdarzeń (logi),

d) umożliwiać nadawanie uprawnień zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień,

e) umożliwiać definiowanie stref dostępu i harmonogramów czasowych,

f) zapewniać możliwość szybkiej blokady dostępu (np. w przypadku incydentu).

System musi spełniać wymagania bezpieczeństwa:

a) identyfikacja użytkowników (np. karty, PIN, biometria – jeśli wymagane),

b) rejestrowanie i archiwizacja zdarzeń dostępu,

c) integracja z systemami bezpieczeństwa (CCTV, alarmy),

d) zabezpieczenie komunikacji między elementami systemu.

Infrastruktura techniczna systemu KD musi:

a) wykorzystywać przełączniki PoE do zasilania urządzeń (czytniki, kontrolery, zamki),

b) być zintegrowana z infrastrukturą sieciową Zamawiającego,

c) umożliwiać segmentację ruchu (np. VLAN dla KD),

d) zapewniać centralne monitorowanie i zarządzanie.

11. Integracja budynku ochrony

Należy zapewnić pełną integrację budynku ochrony z infrastrukturą teleinformatyczną.

Zakres obejmuje:

a) wykonanie połączenia światłowodowego z budynkiem głównym,

b) zapewnienie dostępu do systemów monitoringu (CCTV),

c) zapewnienie dostępu do systemów kontroli dostępu (KD),

d) umożliwienie zarządzania systemami bezpieczeństwa z poziomu stanowiska ochrony.

Systemy w budynku ochrony muszą:

a) działać w trybie ciągłym (24/7),

b) zapewniać podgląd i reakcję na zdarzenia w czasie rzeczywistym,

c) posiadać odpowiednie zabezpieczenia dostępu do systemów,

d) być zintegrowane z centralnym systemem zarządzania.

12. Zasilanie infrastruktury IT

Należy zaprojektować i wykonać zasilanie dla infrastruktury teleinformatycznej.

Należy zapewnić:

a) wydzielone obwody zasilające dla infrastruktury IT,

b) systemy zasilania gwarantowanego (UPS),

c) możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym (jeżeli występuje lub jest planowany),

d) redundancję zasilania dla kluczowych elementów infrastruktury (np. dwa tory zasilania),

e) monitoring parametrów zasilania.

System zasilania musi:

a) zapewniać ciągłość pracy systemów krytycznych,

b) być dostosowany do pracy 24/7,

c) umożliwiać rozbudowę w przyszłości,

d) spełniać wymagania dla infrastruktury krytycznej w podmiotach leczniczych.

13. Cyberbezpieczeństwo

Projekt musi uwzględniać wymagania cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

a) segmentację sieci (np. oddzielenie sieci IT, medycznej, CCTV, KD),

b) kontrolę dostępu do zasobów (uwierzytelnianie i autoryzacja),

c) zabezpieczenie transmisji danych (szyfrowanie),

d) rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń (logowanie zgodne z KSC),

e) możliwość integracji z systemami monitorowania bezpieczeństwa (np. SIEM).

Infrastruktura musi:

a) umożliwiać wykrywanie i obsługę incydentów bezpieczeństwa,

b) zapewniać aktualizację systemów i urządzeń zgodnie z polityką bezpieczeństwa,

c) spełniać wymagania dla podmiotów kluczowych lub ważnych (jeżeli dotyczy),

d) być zgodna z dobrymi praktykami oraz wytycznymi w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

14. Dokumentacja

Dokumentacja projektowa i powykonawcza musi zawierać:

a) schematy połączeń światłowodowych,

b) schematy logiczne i fizyczne sieci,

c) rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych (MDF/IDF),

d) zestawienia urządzeń i materiałów,

e) dokumentację systemów zasilania (UPS),

f) dokumentację systemów bezpieczeństwa (CCTV, KD),

g) wytyczne eksploatacyjne i utrzymaniowe.

Dokumentacja musi:

a) umożliwiać przeprowadzenie audytu (KSC, RODO),

b) zawierać wyniki testów i certyfikacji,

c) zawierać instrukcje dla administratorów i użytkowników,

d) być przekazana w formie elektronicznej i papierowej.

### 6.4.15 Oświetlenie

Modernizacja systemu oświetlenia na oddziale, obejmuje zaprojektowanie nowej instalacji oświetleniowej w technologii LED, zapewniającej wysoką efektywność energetyczną, trwałość oraz odpowiednie parametry użytkowe.

W ramach modernizacji przewiduje się zastosowanie tradycyjnych włączników światła w pomieszczeniach sal pacjentów. W pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza się system sterowany na czujkę ruchu. Projekt musi uwzględniać wykonanie oświetlenia nocnego, zapewniającego odpowiedni poziom natężenia światła umożliwiający bezpieczne poruszanie się pacjentów i personelu przy jednoczesnym ograniczeniu jego uciążliwości. Ponadto należy zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne na całym oddziale, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób zapewniający bezpieczną ewakuację użytkowników w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

### 6.4.16 System p.poż.

Budynek ZOLP II wyposażony jest w system sygnalizacji pożarowej (SSP). Zastosowano centralę sygnalizacji pożarowej POLON 4900. System SSP obejmuje: 179 automatycznych czujek pożarowych, 28 ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). System zapewnia: automatyczne wykrycie pożaru, lokalną sygnalizację optyczną i akustyczną, automatyczne przekazanie sygnału alarmu pożarowego do stanowiska kierowania PSP. System jest objęty stałą konserwacją, zgodnie z zaleceniami producenta.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia istniejącej instalacji SSP w opracowywanej dokumentacji projektowej, w tym do jej ochrony, ewentualnej modernizacji oraz dostosowania do projektowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oddziału.

Należy wykonać projekt systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku technicznego oraz budynku ZOLP I, które obecnie nie są wyposażone w system sygnalizacji pożaru. Dokumentacja ma umożliwić wykonanie instalacji oraz podłączenie do istniejącego systemu monitorowania pożarowego PSP.

- W ramach zamówienia należy wykonać:

- Projekt systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) dla obu budynków

- Dobór i rozmieszczenie:

  - czujek pożarowych

  - ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP)

  - sygnalizatorów akustycznych i optycznych

- Integrację z istniejącą centralą lub zaprojektowanie nowej centrali

- Zaprojektowanie transmisji alarmu do PSP

- Określenie scenariusza pożarowego dla nowych instalacji

- Zasilanie podstawowe i rezerwowe (z uwzględnieniem agregatu)

- Wykonanie bilansu mocy

- Opracowanie tras kablowych

- Projekt rozmieszczenia urządzeń

- Projekt należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa

- normami PN-EN dotyczącymi SSP

- wytycznymi PSP

- Wymagania techniczne:

- automatyczne wykrycie pożaru

- ręczne uruchomienie alarmu (ROP)

- sygnalizacja lokalna

- przekazanie sygnału do PSP

- możliwość weryfikacji alarmu

- system musi umożliwiać rozbudowę

- należy zapewnić jednoznaczną identyfikację miejsca alarmu

- instalacja musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne i pożarowe

### 6.4.17 Instalacja fotowoltaiczna

1. Zamawiający zaleca opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej (PV) wraz z magazynem energii elektrycznej, przeznaczonej do zasilania kompleksu obiektów (budynki ZOLP I, ZOLP II oraz techniczny). Zamawiający dopuszcza propozycję wykorzystania innych OZE.

Dokumentacja powinna umożliwiać:

- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych,

- realizację robót budowlanych,

- przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej,

- integrację z istniejącą infrastrukturą energetyczną obiektu.

Celem inwestycji jest:

- zwiększenie niezależności energetycznej obiektu,

- redukcja kosztów energii elektrycznej,

- zapewnienie zasilania rezerwowego (we współpracy z agregatem prądotwórczym),

- poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektu o charakterze medycznym,

- ograniczenie emisji CO2.

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:

2.1 Analizy wstępnej, w tym:

- bilansu energetycznego obiektu (zużycie energii – profil dobowy i roczny),

- analizy możliwości lokalizacyjnych (grunt/dachy),

- doboru optymalnej mocy instalacji PV,

- analizy zasadności i wielkości magazynu energii,

- wariantów pracy systemu (on-grid, z magazynem, współpraca z agregatem).

2.2 Projektu koncepcyjnego

- koncepcji zagospodarowania terenu,

- schematów ideowych instalacji PV i magazynu energii,

- wstępnego doboru urządzeń,

- określenia punktów przyłączenia,

- analizy kolizji.

2.3 Projektu budowlanego

- projekt zagospodarowania działki,

- projekt architektoniczno-budowlany (jeśli wymagany),

- projekt techniczny instalacji PV,

- projekt magazynu energii,

- projekt przyłącza energetycznego (jeśli wymagany),

- uzgodnienia branżowe.

2.4 Projektu wykonawczego

- szczegółowe rysunki techniczne,

- trasy kablowe,

- schematy elektryczne,

- zestawienia materiałów,

- rozwiązania konstrukcyjne (stelaże, fundamenty),

- zabezpieczenia ppoż. i odgromowe.

2.5 Dokumentów formalnych

- wniosek o warunki przyłączenia,

- dokumentacja do uzyskania pozwoleń,

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. (jeśli wymagane),

- inne wymagane opinie i uzgodnienia.

3. Wymagania techniczne

3.1 Instalacja fotowoltaiczna

- moduły PV o wysokiej sprawności,

- falowniki dostosowane do pracy z magazynem energii,

- system monitoringu pracy instalacji,

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe.

3.2 Magazyn energii

- technologia bateryjna (np. Li-ion lub równoważna),

- system zarządzania energią (EMS),

- możliwość pracy w trybie:

- autokonsumpcji,

- wsparcia szczytów zapotrzebowania,

- zasilania awaryjnego,

- integracja z istniejącym agregatem prądotwórczym.

3.3 Integracja systemów

- współpraca PV + magazyn + sieć + agregat,

- automatyczne przełączanie źródeł zasilania,

- zapewnienie ciągłości zasilania dla kluczowych odbiorów.

# 7. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.  z 2025 r. poz. 418 z późn. zm)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 z póżn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2026 r. poz 252)

# 8. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla gruntów przeznaczonych pod realizację przedmiotowej inwestycji tj. wskazanych na stronie tytułowej.

# 9. UWAGI KOŃCOWE

1. Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest spotkanie robocze Inwestora i  Projektanta celem ustalenia ogólnych zasad realizacji obiektu.

2. Do wszelkich robót należy zaproponować materiały i środki posiadające niezbędne aktualne atesty i dopuszczenia, zgodnie z ich kartami katalogowymi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż.

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie należy kierować się:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- polskimi normami,

- instrukcjami, wytycznymi, atestami techniki budowlanej,

- instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

- przepisami technicznymi instytucji kontrolujących jakość materiałów i robót

- sztuką budowlaną

- Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące opracowania:

- dokumentacja musi być kompletna, umożliwiająca ogłoszenie postępowania na roboty budowlane,

- zaproponowane muszą być rozwiązania materiałowe o wysokiej trwałości i odporności na wilgoć,

- należy dostosować dokumentację do specyfiki obiektu medycznego

# 10. PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA INWESTYCJI – STAN OBECNY