OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na:

„Naprawa Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynku nr 42 w kompleksie wojskowym przy                                       ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu oraz budynku nr 191                            w kompleksie wojskowym przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu.”

Zamawiający:

Skarb Państwa 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3.

Administrator:

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektów jest Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI-3) we Wrocławiu. Wejście na teren jednostki należy uzgodnić z kierownikiem SOI-3. Wszelkie wątpliwości i pytania kierować do Pana Kosma PAZDAJ tel. 261-669-795.

Zadaniem wykonawcy jest naprawa systemów bezpieczeństwa gazowego we wskazanych budynkach.

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót minimum 24 miesięcznej gwarancji.  Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

Wymagania:
-wykonawca ma mieć doświadczenie w zakresie obejmującym zamówienie, w ostatnich pięciu latach wykonał serwis lub naprawę co najmniej pięciu różnych takich systemów.

Przedmiot zamówienia:

Naprawa i modernizacja Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w obiektach przy ul. Trzmielowickiej 28 (budynek nr 42) oraz ul. Granicznej 13 (budynek nr 191 – Laboratorium) we Wrocławiu.

1. Zakres prac dla Budynku nr 42 (ul. Trzmielowicka 28): Ze względu na stwierdzone uszkodzenie zasilania oraz wiek komponentów, zakres obejmuje:

- Część administracyjna/bytowa: Wymiana modułu sterującego na MD-2.A, montaż nowego zasilacza PS-3/12 z akumulatorem oraz wymiana sensora oktan.

- Duża hala: Wymiana 11 sztuk sensorów MS-22.EG oraz montaż 7 sztuk nowych detektorów WG-8R8.EG (zamienniki wycofanych z produkcji modeli WG-8.EN).

2. Zakres prac dla laboratorium (ul. Graniczna 13) –Z uwagi na brak możliwości kalibracji starych sensorów z 2014 roku, realizacja nastąpi według wariantu z sensorami półprzewodnikowymi:

- Demontaż starych urządzeń i montaż nowych sensorów półprzewodnikowych:

  - 2 szt. modelu MS-15/N.

  - 4 szt. modelu MS-31/N.

3. Wymagania montażowe i końcowe:

- Przywrócenie pełnej sprawności sygnalizacji akustyczno-optycznej oraz sterowania zaworami.

- Wykonanie testów szczelności i testów reakcji progowych dla nowo zainstalowanych detektorów.

- Dostarczenie protokołu pokontrolnego potwierdzającego sprawność systemu, niezbędnego do odbioru robót.

W przypadku pytań:

– merytorycznych proszę o kontakt poprzez przycisk „Wyślij wiadomość  do Zamawiającego” lub pod nr telefonu tel. 261-669-795 – mgr Kosma PAZDAJ.

UWAGA:

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                                    w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Czas realizacji: 30 dni.

Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury.

Proszę podać cenę brutto w formularzu ofertowym, oferty nie spełniające tych wymagań.

UWAGA:

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.