OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- Wydzieleniu z układu centralnego urządzeń w serwerowni.

- Demontażu wraz z utylizacją 2 jednostek wewnętrznych.

- Zakupie i montażu 2 nowych urządzeń klimatyzacji typu SPLIT.

- W okresie trwania gwarancji dokonywanie przeglądów dostarczonych urządzeń, zwanych dalej przeglądami gwarancyjnymi, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku 
(II oraz IV kwartał każdego roku podlegającego gwarancji).

Lokalizacja: budynek nr 1B urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej 
przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie.

- ZAKRES RZECZOWY

- Demontaż wraz z utylizacją 2 jednostek wewnętrznych (1. ARNU05GSJC4 – pomieszczenie nr 217a; 2. ARNU05GSBL2 – śluza) systemu VRF z pomieszczeń technicznych wraz z usunięciem czynnika chłodniczego z układu.

- Odłączenie instalacji sanitarnych i elektrycznych demontowanej jednostki od układu (demontaż rurociągów, skroplin, kabli elektrycznych i sterowania).

Dane dotyczące jednostek zewnętrznych:

Dwie jednostki zewnętrzne ARUN180LTE 4 o mocy 50,4 kW o wymiarach 124x168x76 firmy LG, ciężar 280 kg. Przewody freonowe wykonane z rur izolowanych miedzianych 
Cu-DHP przeznaczonych do instalacji sanitarnych, wykonane zgodnie 
z Art. 7 nr 46 z dnia 05.05.1990 r. – montaż w roku 2019 w ramach inwestycji.

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej – wgląd możliwy w siedzibie Zamawiającego.

W roku 2025 wymiana jednej jednostki zewnętrznej – montaż agregatu freonowego 
LG VRF ARUM 180LTE 6 (karta katalogowa w załączeniu).

Z uwagi na obowiązującą gwarancję urządzenia, Wykonawca zobowiązany 
jest do uprzedniego uzgodnienia zakresu oraz sposobu realizacji wszelkich prac z gwarantem.

- Przywrócenie działania systemu VRF obsługującego pozostałe pomieszczenia poprzez:

- zmianę układu zasilania i sterowania systemu VRF LG;

- wykonanie próby azotowej instalacji chłodniczej;

- napełnienie układu chłodniczego nowym czynnikiem;

- uruchomienie układu VRF i sprawdzenie poprawności działania wraz ze zmiana    adresowania jednostek.

- Zakup, dostawa oraz montaż 2 urządzeń klimatyzacji typu SPLIT, przeznaczonych 
do pomieszczeń technicznych o mocy chłodniczej 3,5 kW ze sprężarką umożliwiającą przeprowadzenie instalacji (około 30 metrów) do jednostki wewnętrznej, 
wraz z wykonaniem przejścia przez korytarz i pomieszczenia na drugą stronę budynku. Wykonanie separacji galwanicznej instalacji chłodniczej w celu ochrony pomieszczenia w strefie.

- Przygotowanie frontu prac, zabezpieczenie folią ochronną urządzeń i wyposażenia, które mogą podczas czyszczenia ulec zakurzeniu (biurka, maszyny, regały itp.).

- Usunięcie ubytków i odtworzenie powłok malarskich po przeprowadzonych pracach montażowych.

- Utylizacja wytworzonych odpadów we własnym zakresie, ich segregowanie 
i systematyczne usuwanie oraz wydanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów (dalej „KPO”) wraz z utylizacją czynnika chłodniczego odzyskanego 
z wyeksploatowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

- Uporządkowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

- Regulacja i uruchomienie instalacji.

- WYMAGANIA FUNKCJONALNE I TECHNICZNE

- Montaż klimatyzacji:

- Typ urządzenia: SPLIT (jednostki wewnętrzne wyposażone w indywidualny sterownik);

- Zastosowany czynnik chłodniczy: ekologiczny;

- Urządzenie posiadające funkcję restartu;

- Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej w trybie całodobowym.

Budynek nr 1B przy ul. Rakowieckiej 4A wpisany jest do rejestru zabytków, lokalizacja urządzeń zewnętrznych nie może naruszać substancji zabytkowej 
ani historycznego charakteru obiektu.

Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na montaż urządzeń klimatyzacji.

- WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

- Posiadanie ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, w którym stwierdzono, że wykonawca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub wyższą, wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

- Posiadanie przez pracowników skierowanych do wykonywania zamówienia ważnych poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „POUFNE” lub wyższej oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia 
w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnych ze wzorem opublikowanym 
w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. 
w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1256).

- Posiadanie akredytowanego systemu teleinformatycznego uprawniającego do wytwarzania (przetwarzania) informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

- Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1209).

- Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać obywatelstwo polskie lub, w przypadku cudzoziemców, muszą uzyskać pozwolenie jednorazowe na wstęp na teren chronionego obiektu wojskowego, wydane zgodnie 
z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku 
w sprawie organizacji współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej 
(Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 177 z późn. zm.) oraz nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku braku zgody zamawiającego na wstęp osoby/osób z personelu wykonawcy na teren obiektu, w którym realizowany będzie przedmiot umowy, wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nowego personelu realizującego umowę.

- Wykonawca powinien dysponować wymaganą ilością osób, sprzętu, wyposażenia 
oraz środków materiałowych do realizacji zamówienia, a także posiadać wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane przez prawo do realizacji zleconego 
przez Zamawiającego zamówienia, przewidzianego w zawartej umowie.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami oraz zasadami rzetelnej wiedzy zawodowej.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Oferent przed złożeniem oferty jest zobligowany do przeprowadzenia 
wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących 
jej przygotowaniu.

Do kontaktów z Wykonawcą oraz w sprawie wizji lokalnej zostały wyznaczone osoby:

- st. kpr. Damian Mietłowski tel.: 261 842 128;

- Agnieszka Kwaśniak tel.: 261 846 871.

Powyższe spotkania należy organizować po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wgląd do dokumentacji powykonawczej niejawnej – dokumenty opatrzone klauzulą niejawności pozostają do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym złożeniu wniosku, pisemnym wystąpieniu oferenta, uzyskaniu zgody oraz po okazaniu stosownych dokumentów (pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” 
lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych). 
Wglądu do dokumentacji niejawnej można dokonać w dniach roboczych 
w godz. 800 -1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z:

- Agnieszka Kwaśniak tel.: 261 846 871.

- TERMIN WYKONANIA USŁUGI

- Przewidywany termin wykonania usługi – do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki: 1 na 1 str.:

Zał. nr 1 – karta katalogowa – na 1 str.