MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.

DZIAŁ ZAKUPÓW

| Numer postępowania: | MTP/2026/DAL1/34 |
| --- | --- |

Nazwa postępowania:

„Serwis i konserwacja central wentylacyjnych, klimatyzacji oraz urządzeń chłodniczych w obiektach Międzynarodowych Targach Poznańskich”

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mtp

Poznań, maj 2026 roku

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona przegląd, konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Międzynarodowych Targach Poznańskich.

  - Zakresu czynności do wykonania dla poszczególnych typów urządzeń.

W przypadku baku podzespołu wyszczególnionego w liście czynności, należy daną czynność pominąć.

    - Centrale wentylacyjne:

| LP. | Zakres czynności: |
| --- | --- |
|  | Kontrola stanu konstrukcji i obudowy centrali |
|  | Kontrola nastaw i ich ewentualna korekta (lato/zima) |
|  | Kontrola poprawności działania automatyki |
|  | Kontrola działania wentylatorów |
|  | Kontrola działania zabezpieczeń termicznych wentylatorów |
|  | Kontrola stanu zabrudzenia nagrzewnicy |
|  | Kontrola poprawności działania układu nagrzewnicy |
|  | Kontrola układu przeciwzamrożeniowego nagrzewnicy wodnej |
|  | Kontrola stanu zabrudzenia grzałek |
|  | Kontrola działania grzałek |
|  | Kontrola poprawności działania zabezpieczeń termicznych nagrzewnic elektrycznych |
|  | Kontrola stanu zabrudzenia chłodnicy |
|  | Dezynfekcja |
|  | Kontrola drożności odprowadzenia skroplin i szczelności tacy ociekowej |
|  | Kontrola poprawności działania układu chłodnicy |
|  | Kontrola stanu zabrudzenia filtrów |
|  | Kontrola poprawności montażu filtrów |
|  | Kontrola działania presostatów spadku ciśnień na filtrze (zabrudzenia filtra) |
|  | Kontrola działania siłownika by-pass’u wymiennika krzyżowego |
|  | Kontrola działania układu odzysku glikolowego |
|  | Kontrola stanu i działania siłowników przepustnic |
|  | Kontrola stanu i poprawności pracy żaluzji przepustnic powietrza |
|  | Wymiana filtrów |
|  | Kontrola stanu czerpni i wyrzutni |
|  | Kontrola poprawności wskazań czujników (temperatury, ciśnienia, wilgotności itd.) |
|  | Kontrola stanu uszczelek pokryw rewizyjnych |
|  | Test wejść i wyjść cyfrowych |
|  | Kontrola działania wejść i wyjść analogowych |
|  | Kontrola stanu przewodów zasilających oraz sterowniczych |
|  | Kontrola ustawienia i mocowania silników elektrycznych |
|  | Kontrola stanu łożysk wentylatorów oraz silników |
|  | Kontrola poprawności pracy presostatów sprężu wentylatorów |
|  | Kontrola stanu i naciągu pasków klinowych |
|  | Kontrola działania przekładni pasowej |
|  | Czyszczenie oraz mycie nagrzewnicy |
|  | Czyszczenie oraz mycie chłodnicy |
|  | Kontrola stanu zabrudzenia wymiennika krzyżowego/bębnowego/wymienników lamelowych |
|  | Kontrola działania napędu wymiennika obrotowego |
|  | Klasa, rozmiar, typ, ilość filtrów |

    - Dachowy Zespół Klimatyzacyjno-wentylacyjny – DZK:

| LP. | Zakres czynności: |
| --- | --- |
|  | Sprawdzenie szczelności zespołu dachowego |
|  | Kontrola stanu i działania siłowników przepustnic |
|  | Kontrola stanu czerpni i wyrzutni |
|  | Kontrola poprawności wskazań czujników temperatury |
|  | Kontrola stanu łożysk presostatów zespołu wentylacyjnego wraz z paskami klinowymi |
|  | Kontrola stanu sprężarki i wentylatora |
|  | Kontrola wraz z czyszczeniem, myciem nagrzewnicy, parownika, skraplacza |
|  | Wymiana filtrów: klasa, rozmiar, typ, ilość filtrów |
|  | Uruchomienie i kontrola poprawności pracy DZK |
|  | Kontrola szczelności urządzenia oraz instalacji czynnika chłodniczego |

    - Klimatyzacje, klimakonwektory, agregaty wody lodowej, agregaty chłodnicze

| LP. | Zakres czynności: |
| --- | --- |
|  | Mycie/czyszczenie jedn. zewn. i wewn. |
|  | Mycie/czyszczenie parownika i skraplacza |
|  | Czyszczenie lub wymiana filtrów |
|  | Kontrola poprawności pracy wentylatorów |
|  | Kontrola poprawności pracy sprężarek |
|  | Kontrola połączeń elektrycznych |
|  | Kontrola pracy zaworu rozprężnego |
|  | Kontrola pracy pompy obiegowej i zaworów regulacyjnych |
|  | Udrożnienie odpływu skroplin/tacy ociekowej |
|  | Kontrola i czyszczenie pompek skroplin |
|  | Kontrola poprawności działania automatyki |
|  | Dezynfekcja oraz odgrzybienie |
|  | Kontrola temperatury nawiewanej/wody lodowej |
|  | Kontrola poziomu hałasu |
|  | Kontrola szczelności urządzenia oraz instalacji czynnika chłodniczego |

  - Przedmiot zamówienia został podzielony na osobne obszary realizacji. Wykonawca może składać ofertę na cały zakres lub na wybrane obszary. Zestawienie urządzeń dla danego  obszar w załączniku- Zestawienie obiektów MTP. Poniżej zestawienie obszarów realizacji zamówienia:

    - Budynek PCC

    - Budynek Gardencity

    - Budynek Centrum Targowego

    - Pawilon nr 1

    - Pawilon nr 2, 10, 11, 12, 13

    - Pawilon nr 3, 3A, 4, Hol Wschodni

    - Pawilon nr 5, 5A, 5G, WTC

    - Pawilon nr 6ABC

    - Pawilon nr 7, 7A, 8, 8A

  - Pozostały zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę:

    - Wykonywanie kontroli szczelności urządzeń chłodniczych zarejestrowanych w CRO zgodnie z harmonogramem. Dokonywanie wpisów w CRO, po przez konto użytkownika założone przez Zamawiającego. Przy wykonywaniu podstawowego zakresu czynność Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania kontroli szczelności urządzeń chłodniczych, ale niektóre z nich wymagają częstszej kontroli.

    - Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z aplikacji QRmaint Zamawiającego, do zarządzania urządzeniami, które podlegają serwisowi i konserwacji. Urządzenia mają przyklejone naklejki z kodami QR. Obowiązkiem Wykonawcy w trakcie wykonania czynności serwisowych jest zeskanować kod oraz wypełnić wymagane pola. W Aplikacji QRmaint Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania usterek wykrytych w trakcie wykonywania przeglądu. Zamawiający przeszkoli Wykonawcę w użytkowaniu Aplikacji QR.

    - Świadczenie usługi serwisu awaryjnego oraz asysty w trakcie kluczowych wydarzeń. Wykonawca będzie świadczył serwis awaryjny dla kluczowych urządzeń w funkcjonowaniu obiektów MTP, które są oznaczone w zestawieniu dla danego obszaru punkt 1.2.

- Wykonawca w formularzu ofertowym poda stawkę roboczogodziny oraz stawkę dojazdu  za serwis awaryjny w ciągu 24h od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego dla awarii urządzeń priorytetowych. Rozliczenie prac jest powykonawczo z sumy podanych roboczo-godzin oraz kosztów materiałów i części użytych. W przypadku napraw wymagających nakładu finansowego w częściach powyżej 2000zł netto, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, oczekując na akceptację kosztów.

- W przypadku pozostałych urządzeń nie ujętych jako urządzenia priorytetowe Zamawiający może zgłosić potrzebę przyjazdu serwisowego i wykonania diagnozy lub/i naprawy usterki. Wykonawca sporządzi protokół określający zakres koniecznych czynności naprawczych wykraczających poza zakres objęty umową, wraz przedmiarem robót i szacunkowym ich kosztem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty wykonywania przeglądu i konserwacji danego urządzenia.

- Zamawiający może poprosić wykonawcę o udział w asyście serwisu w kluczowym wydarzeniu targowym, która będzie polegała na dyżurze serwisu na terenie MTP przez kilka dni w roku. Wykonawca w formularzu ofertowym poda stawkę roboczogodziny oraz stawkę dojazdu.

  - Termin realizacji zamówienia.

    - Umowa jest realizowana na czas określony od 01.2027 do 31.12.2029.

    - Serwisy urządzeń są wykonywane 1 raz (co 12 miesięcy) lub 2 razy (co 6 miesięcy) do roku. Wykaz ilości serwisów w zestawieniu dla każdego obszaru, załącznik- Zestawienie obiektów MTP.

    - Termin realizacji ścisłe związany z rocznym kalendarzem Targów, który zostanie przekazany wykonawcy na początku roku, który wskazuje dni i lokalizacje, kiedy wykonywanie serwisu jest ograniczone. Zamawiający wyznaczy termin wykonania serwisu zgodnie z umową miesiąc przed planowanym serwisem.

    - Zamawiający przekaże wykonawcy harmonogram przeglądów uwzględniający utrudnienia związane z planowanymi wydarzeniami targowymi. Wykonawca może otrzymać informację o dodatkowych utrudnieniach wynikających z pojawieniem się nowych nieplanowanych wydarzeniach.

    - Zamawiający wymaga wykonanie przeglądu danego obszaru w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie. Czas realizacji uwzględnia utrudnienia nie dłuższe niż 1 tydzień.

  - Wymagania Zamawiającego:

    - Zamawiający przewiduje, że większość prac konserwacyjnych będzie wykonywana w godzinach 7:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, po uprzednim skonsultowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Mogą wystąpić miejsca o ograniczonym dostępie czasowym, gdzie będzie konieczność uzgodnienia wykonywania.

    - Zamawiający wymaga użycia podnośnika koszowego lub nożycowego, ze względu na przepisy BHP w celu wykonania serwisu i konserwacji.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz zasobami niezbędnymi do świadczenia Usług z należytą starannością.

    - Wykonawca zobowiązuje się pozostawić urządzenia po każdorazowym przeglądzie konserwacyjnym w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika.

    - Wykonawca będzie posiadał autoryzację serwisu firmy Daikin i Swegon (tylko obszar Gardencity) lub zleci prace dalszemu podwykonawcy prace przy urządzeniach tych marek.

    - Wykonawca przed przystąpieniem do przeglądu zweryfikuje zestawienie filtrów niezbędne do wykonania przeglądów, które jest podane w załączniku - Zestawienie obiektów MTP.

    - W przypadku stwierdzenia w toku odbioru niekompletnego wykonania usługi, niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, okoliczności te zostaną stwierdzone w protokole, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni lub innym wskazanym przez Strony w protokole. Strony oświadczają, że dopiero podpisanie protokołu odbioru bez uwag uznawane jest za zrealizowanie Umowy, a tym samym z tego punktu widzenia ocenie podlega zrealizowanie Umowy w terminie wskazanym w 1.4.5.

    - Wykonawca zobowiązuje się prowadzić usługę zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania osób, którym powierzył ich realizację.

    - Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania serwisu i konserwacji urządzeń, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych wydatków przez Zamawiającego.

    - Zamawiający udostępni miejsca poboru prądu i wody na cele wykonywania przeglądu.

    - Zamawiający wskaże miejsce, w którym będzie można magazynować nowe zamówione filtry oraz wskaże miejsce postawienia kontenera na zużyte filtry, które należy przekazać do utylizacji w terminie 7 dni od zakończenia prac serwisowych.

    - Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. co najmniej (3) trzema osobami posiadającymi uprawnienia F-Gaz oraz uprawnienia elektryczne E1. Dodatkowo (2) dwie osoby posiadające uprawnienia UDT-UBT, na podnośniki koszowe i zwyżki.

    - Wykonawca przedstawi certyfikat F-GAZ przedsiębiorców wydany przez UDT.

  - Przy realizacji zamówienia należy spełnić następujące wytyczne:

    - przeprowadzenie niezbędnych czynności, w tym prac inwentaryzacyjnych, związanych z pozyskaniem wiedzy o obiekcie i profilu realizowanej w nim działalności, potrzebnych do realizacji zadania (m.in. analiza dokumentacji archiwalnej, wywiady z osobami sprawującymi eksploatację obiektu, itp.).

    - realizacja usługi musi zakładać wykonanie wszystkich niezbędnych czynności przewidzianych przepisami i regulacjami dla tego typu czynności,

    - praca w oparciu o autoryzowane przez producentów materiały i procedury,

    - zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów (nowych i nieużywanych) do realizacji zadania,

    - zapewnienie właściwej logistyki prowadzonych prac (dostawy, transport, magazynowanie) bez angażowania w nie Zamawiającego,

    - zapewnienie właściwej i wykwalifikowanej kadry pracowników do realizacji zadania wyposażonych w odpowiednie narzędzia i sprzęt serwisowy, w tym osoba nadzorująca prace serwisowe.

    - przestrzeganie obowiązujących na terenie Zamawiającego regulaminów, a w szczególności zapisów dotyczących kwestii BHP i ppoż. Wszelkie prace stanowiące zagrożenie pożarowe muszą być zgłaszane inspektorowi ds. ppoż. ze strony Zamawiającego,

    - zapewnienie właściwego i skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac,

    - zapewnienie bieżącego porządku w miejscu pracy i jego otoczeniu,

    - utylizacja odpadów po zakończonym zadaniu,

    - prowadzenie prac w godz. 7.00 – 20.00. Poniedziałek-Piątek, opcjonalnie sobota.

    - prowadzenie prac głośnych lub ograniczających funkcjonowanie obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

  - Zamawiający oświadcza, że na życzenie Oferenta może udostępnić dostępną dokumentację techniczną do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

  - Zamawiający oczekuje przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferenta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Oferent zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości do Zamawiającego z wykorzystaniem przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” na platformie zakupowej. Oferent przeprowadza wizję lokalną na własny koszt.

  - Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres wykonywania zadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej obejmującego wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzoną działalnością, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać w formie elektronicznej – w formie podpisanego skanu lub dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej.

  - Oferent może złożyć jedną ofertę pod rygorem odrzucenia

- ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACYJNA

  - Oferta musi zawierać:

    - Warunki płatności – zaakceptowanie w formularzu elektronicznym,

    - Koszty dostawy – uzupełnienie w formularzu elektronicznym, jeżeli są,

    - Dane finansowe – uzupełnienie załącznika i umieszczenie go w formularzu elektronicznym,

    - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami – potwierdzenie w formularzu elektronicznym,

    - Projekt umowy – umieszczenie podpisanego projektu umowy

    - Zatrudnienie, kwalifikacje techniczne w zakresie wykonawstwa – uzupełnienie załącznika i umieszczenie go w formularzu elektronicznym,

    - Wykaz projektów/umów w ciągu ostatnich 5 lat na ternie RP, podobnych z rodzaju czy rozmiaru do przedsięwzięcia będącego przedmiotem zamówienia - uzupełnienie załącznika i umieszczenie go w formularzu elektronicznym,

    - Lista podwykonawców – uzupełnienie załącznika i umieszczenie go w formularzu elektronicznym,

    - Przetwarzanie danych osobowych -  potwierdzenie w formularzu elektronicznym

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIAU

  - Z postępowania wyklucza się Wykonawców:

    - którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie bądź też nie przystąpili do podpisania umowy

    - którzy na dzień składania oferty pozostają ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. w sporze dotyczącym roszczeń majątkowych (niezależnie od podstawy odpowiedzialności tych podmiotów),

    - w stosunku do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość,

    - którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub korzystali, w celu sporządzenia oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności,

    - którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

    - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2022 poz. 835 z późn. zm.),

    - Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który ma sprzeczne interesy z Zamawiającym – w szczególności gdy zaangażowanie jego zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia

- KRYTERIA WYBORU OFERENTA

  - Najkorzystniejsza cena ryczałtowa za obszar

  - Najkorzystniejsze warunki na realizację serwisu awaryjnego oraz asysty.

  - wiarygodność ekonomiczna Oferenta

  - brak zaległości płatniczych wobec Zamawiającego

  - sprzęt, wiedza i doświadczenie w realizacji podobnych zadań

  - Zamawiający dopuszcza możliwości wyboru do realizacji zadania jednego lub więcej Wykonawców,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta

  - Zamawiający odrzuci ofertę o najniższych cenach i prowizji, jeżeli zostanie ona uznana za nierealną w świetle warunków technicznych lub kontraktowych

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi komunikatem publicznym na Platformie zakupowej.

- UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU OFERTOWANIA

Oferent w terminie do 14 dni od chwili ogłoszenia wyników konkursu ofert winien dostarczyć podpisaną przez siebie umowę zgodną z warunkami określonymi w ofercie. Jeżeli Oferent nie dostarczy umowy w w/w terminie lub w innej formie uchylać się będzie od jej zawarcia, wybór przeprowadza się ponownie spośród pozostałych złożonych ofert, pod warunkiem, że nie upłynął okres związania ofertą.