Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty szacunkowej na:

- Wymianę oraz dostawę agregatów prądotwórczych

Zakres:

1.1 - Demontaż agregatu  SKODA 6S 150, rok produkcji 1985, nr silnika 585429, moc 400 kVA/320 kW, Diesel wraz z automatyką; utylizacja

1.2 - Dostawa oraz montaż i uruchomienie nowego agregatu o parametrach: moc 630kVA, napięcie 400V, Diesel wraz z automatyką i sterowaniem oraz podłączeniem do sieci wewnętrznej szpitala, zbiornik paliwa (1000 l w ramie agregatu + 1000 l wolnostojący). Inwentaryzacja obwodów i instalacji elektrycznych w obiektach szpitala zasilanych awaryjnie przez agregat.

1.3 – Modernizacja automatyki zespołu prądotwórczego oraz układu samoczynnego załączania rezerwy ( sieć – zespół prądotwórczy) w rozdzielni NN w budynku SO1 oraz modernizacja automatyki zespołu prądotwórczego oraz układu samoczynnego załączania rezerwy ( sieć – zespół prądotwórczy) w rozdzielni NN w budynku PZO celem dostosowania do parametrów pracy nowego agregatu.

1.4 - Wymiana instalacji elektrycznej od agregatu do rozdzielni SO1 o parametrach dostosowanych do mocy nowego agregatu (ok. 250mb)

2.1 Dostawa agregatu na potrzeby Hydroforni - moc 40 kW, napięcie 400 V, Diesel, stacjonarny wraz z podłączeniem do rezerwowanego obwodu zasilającego urządzenia i instalacje Hydroforni, zbiornik paliwa 200 l.

2.2 Przygotowanie kompletnego punktu wpięcia agregatu wraz z automatyką, umożliwiające awaryjne włączenie agregatu mobilnego oraz zasilanie instalacji i urządzeń zainstalowanych w Hydroforni i Tlenowni.

3.1 Dostawa agregatu na potrzeby Centralnej Serwerowni - moc 30 kW, napięcie 400 V, Diesel, mobilny wraz z podłączeniem do rezerwowanego obwodu zasilającego urządzenia i instalacje Centralnej Serwerowni, zbiornik paliwa 200 l.

3.2 Przygotowanie kompletnego punktu wpięcia agregatu wraz z automatyką, umożliwiające awaryjne włączenie agregatu mobilnego oraz zasilanie instalacji i urządzeń zainstalowanych w Centralnej Serwerowni.

4.1 Dostawa agregatu na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii - moc 40 kW, napięcie 400 V, Diesel, mobilny wraz z podłączeniem do rezerwowanego obwodu zasilającego urządzenia i instalacje OIT, zbiornik paliwa 200 l.

4.2 Przygotowanie kompletnego punktu wpięcia agregatu wraz z automatyką, umożliwiające awaryjne włączenie agregatu mobilnego oraz zasilanie instalacji, urządzeń i aparatury medycznej zainstalowanych w Oddziale Intensywnej Terapii.

- Dostawę i montaż zasilaczy awaryjnych UPS

Zakres:

- Zasilacz awaryjny UPS dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Parametry techniczne zasilacza: moc znamionowa – 60 kVA, zasilanie 3 – fazowe/wyjście 3 – fazowe, czas podtrzymania 15 minut dla obciążenia mocą znamionową 60 kVA, akumulatory 100 szt. (napięcie 12 V, 120 AH)umieszczone na stelażu bateryjnym obok zasilacza UPS – wykorzystanie istniejącego stelażu bateryjnego, sterownik mikroprocesorowy, całkowita sprawność AC-AC w trybie on-line do 95 %, złącze REPO do instalacji p.poż, głęboka tolerancja napięcia wyjściowego 380/400 V AC +/- 20 %, automatyczny test stanu baterii, automatyczny i ręczny bypass serwisowy wewnątrz UPS, wyświetlacz LCD, oprogramowanie w języku polskim zapewniające monitoring pracy, rejestrację zdarzeń, wsparcie przez e-mail, automatyczny shut-down systemów operacyjnych (Windows, LinuX, Mac OS i inne, współpraca z agregatami prądotwórczymi, instrukcja obsługi w jezyku polskim, rodzaj pracy zapewniający podwójne przetwarzanie energii, prostownik IGBT, THDi mniejsze niż 3 %, cos fi we większe od 0,99. Przygotowany do współpracy z agregatami prądotwórczymi.

- Zasilacz awaryjny UPS dla potrzeb Centralnej Serwerowni

Parametry techniczne zasilacza: moc znamionowa – 60 kVA, zasilanie 3 – fazowe/wyjście 3 – fazowe, czas podtrzymania 15 minut dla obciążenia mocą znamionową 60 kVA, akumulatory umieszczone na stelażu bateryjnym obok zasilacza UPS – nowy stelaż bateryjny, sterownik mikroprocesorowy, całkowita sprawność AC-AC w trybie on-line do 95 %, złącze REPO do instalacji p.poż, głęboka tolerancja napięcia wyjściowego 380/400 V AC +/- 20 %, automatyczny test stanu baterii, automatyczny i ręczny bypass serwisowy wewnątrz UPS, wyświetlacz LCD, oprogramowanie w języku polskim zapewniające monitoring pracy, rejestrację zdarzeń, wsparcie przez e-mail, automatyczny shut-down systemów operacyjnych (Windows, LinuX, Mac OS i inne, współpraca z agregatami prądotwórczymi, instrukcja obsługi w jezyku polskim, rodzaj pracy zapewniający podwójne przetwarzanie energii, prostownik IGBT, THDi mniejsze niż 3 %, cos fi we większe od 0,99.

Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie instalacji zasilającej UPS (instalacja z rozdzielni NN, przyłącze rezerwowalne umożliwiające współpracę z agregatem prądotwórczym w sytuacjach awaryjnych. Należy również zabezpieczyć odbiory (Centralna Serwerownia) przy użyciu bezstykowych przełączników zasilania STS jednofazowych o prądzie 30 A ( 3 szt). Należy również przewidzieć szkolenie obsługi i przygotowanie instalacji do podłączenia zasilacza UPS.

- Zasilacz awaryjny UPS dla potrzeb Centralnej Serwerowni

Parametry techniczne zasilacza: moc znamionowa – 30 kVA, zasilanie 3 – fazowe/wyjście 3 – fazowe, czas podtrzymania 15 minut dla obciążenia mocą znamionową 30 kVA, akumulatory umieszczone na stelażu bateryjnym obok zasilacza UPS – nowy stelaż bateryjny, sterownik mikroprocesorowy, całkowita sprawność AC-AC w trybie on-line do 95 %, złącze REPO do instalacji p.poż, głęboka tolerancja napięcia wyjściowego 380/400 V AC +/- 20 %, automatyczny test stanu baterii, automatyczny i ręczny bypass serwisowy wewnątrz UPS, wyświetlacz LCD, oprogramowanie w języku polskim zapewniające monitoring pracy, rejestrację zdarzeń, wsparcie przez e-mail, automatyczny shut-down systemów operacyjnych (Windows, LinuX, Mac OS i inne, współpraca z agregatami prądotwórczymi, instrukcja obsługi w jezyku polskim, rodzaj pracy zapewniający podwójne przetwarzanie energii, prostownik IGBT, THDi mniejsze niż 3 %, cos fi we większe od 0,99.

Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie instalacji zasilającej UPS (instalacja z rozdzielni NN, przyłącze rezerwowalne umożliwiające współpracę z agregatem prądotwórczym w sytuacjach awaryjnych. Należy również zabezpieczyć odbiory (Centralna Serwerownia) przy użyciu bezstykowych przełączników zasilania STS jednofazowych o prądzie 10 A ( 3 szt). Należy również przewidzieć szkolenie obsługi i przygotowanie instalacji do podłączenia zasilacza UPS.

Lokalizacja:

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok

Proszę o kompleksową ofertę z rozbiciem na poszczególne elementy zakresu.

Proszę również o przedstawienie terminu realizacji - ilość tygodni od podpisania umowy

Ofertę należy przesłać do dnia 01.06.2026 r do godziny 10.00.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych - Stanisław Krzywicki tel. tel. (47) 710-41-28 kom. 510-757-487