Spis treści

| 1. | Oświadczenie projektantów architektura …............................................................................ Oświadczenie projektantów instalacje sanitarne .................................................................... Oświadczenie projektantów instalacje elektryczne .................................................................. Oświadczenie projektantów instalacje teletechniczne ............................................................ Oświadczenie projektantów drogi …....................................................................................... PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...................................................................... | Str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 |
| --- | --- | --- |
|  | Część opisowa ....................................................................................................................... | str. 8 |
| 1.1 | Przedmiot opracowania .......................................................................................................... | str. 8 |
| 1.2 | Istniejący stan zagospodarowania terenu .............................................................................. | str. 8 |
| 1.3 | Projektowane zagospodarowanie terenu ............................................................................... | Str. 8 |
| 1.4 1.5 1.6 | Projektowane media................................................................................................................ Kategoria geotechniczna obiektu .......................................................................................... Dostęp do usług telekomunikacyjnych w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu | Str. 10 Str. 19 Str. 19 |
| 1.7 | Bilans terenu ........................................................................................................................... | Str. 19 |
| 1.8 1.9 2 2. | Informacja o obszarze oddziaływania ..................................................................................... Warunki ochrony pożarowej.................................................................................................... Drogi …................................................................................................................................... INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAWARTYCH W MIEJCOWYM PLNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO …......................... | Str. 19 Str. 19 str. 27 Str. 29 |

Spis rysunków:

| 1 | Projekt zagospodarowania terenu | Str.34 |
| --- | --- | --- |

Nysa; 17.01.2023

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351, z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt zagospodarowania terenu zmian:

SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ

ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ, BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIATĄ, WIATA ŚMIETNIKA, STANOWISKO MYCIA MASZYN ROLNICZYCH, WAGA SAMOCHODOWA, DWA PYLONY ORAZ FLAGI REKLAMOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ul.Oleśnicka; Namysłów

dz. nr 825/2; 825/3; AM-3; obręb: Namysłów; jedn. ew.: Namysłów

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Mgr inż. arch. Robert Niemczyk 05/OPOKK/2012 w spec. architektonicznej | Mgr inż. arch. Kamila Wilk 09/OPOKK/2014 w spec. architektonicznej |
| --- | --- |

Projektant: ........................................                  Sprawdzający..............................................

(podpis i pieczęć)	                                                                                                    (podpis i pieczęć)

Nysa; 17.01.2023

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351, z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt zagospodarowania terenu zmian:

SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ

ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ, BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIATĄ, WIATA ŚMIETNIKA, STANOWISKO MYCIA MASZYN ROLNICZYCH, WAGA SAMOCHODOWA, DWA PYLONY ORAZ FLAGI REKLAMOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ul.Oleśnicka; Namysłów

dz. nr 825/2; 825/3; AM-3; obręb: Namysłów; jedn. ew.: Namysłów

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Mgr inż. Mariusz Biliński 109/DOŚ/08 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Mgr inż. Karolina Moskalik 126/DOŚ/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| --- | --- |

Projektant: ........................................                  Sprawdzający..............................................

(podpis i pieczęć)	                                                                                                    (podpis i pieczęć)

Nysa; 17.01.2023

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351, z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt zagospodarowania terenu zmian:

SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ

ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ, BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIATĄ, WIATA ŚMIETNIKA, STANOWISKO MYCIA MASZYN ROLNICZYCH, WAGA SAMOCHODOWA, DWA PYLONY ORAZ FLAGI REKLAMOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ul.Oleśnicka; Namysłów

dz. nr 825/2; 825/3; AM-3; obręb: Namysłów; jedn. ew.: Namysłów

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15 w spec. instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Mgr inż. Tomasz Słapek 7131-32/31PW/2000 w spec. instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| --- | --- |

Projektant: ........................................                  Sprawdzający..............................................

(podpis i pieczęć)	                                                                                                    (podpis i pieczęć)

Nysa; 17.01.2023

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351, z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt zagospodarowania terenu zmian:

SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ

ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ, BUDYNEK MAGAZYNOWY Z WIATĄ, WIATA ŚMIETNIKA, STANOWISKO MYCIA MASZYN ROLNICZYCH, WAGA SAMOCHODOWA, DWA PYLONY ORAZ FLAGI REKLAMOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ul.Oleśnicka; Namysłów

dz. nr 825/2; 825/3; AM-3; obręb: Namysłów; jedn. ew.: Namysłów

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| mgr inz. Antoni Pasierb 181/02/DUW w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń | mgr inż. Stefan Pasierb 183/DOŚ/07 w spec. konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń |
| --- | --- |

Projektant: ........................................                  Sprawdzający..............................................

(podpis i pieczęć)	                                                                                                    (podpis i pieczęć)

ZAKRES ZMIAN:

1. Powiększenie i zmiana lokalizacji budynku magazynowego z wiatą.

2. Zaprojektowanie terenu utwardzonego o powierzchni 1000,00m2 - TEREN "A"

3. Zaprojektowanie terenu utwardzonego o powierzchni 487,00m2 - TEREN "B"

4. Zmiana lokalizacji wiaty śmietnika - obiekt nr.6

5. Zmiana lokalizacji wagi - obiekt nr.7

6. Doprojektowanie 17 miejsc postojowych.

7. Zmiana lokalizacji hydrantu zewnętrznego.

8. Zwiększenie ilości flag na terenie Inwestora z 3 na 16.

9. Dodanie lampy oświetlającej teren.

10. Zmiana pojemności i wielkości zbiornika na wodę opadową z 445m3 na 520m3

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

Podstawą opracowania jest:

- zlecenie Inwestora

- zatwierdzona koncepcja przez Inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

- Wypis i wyrys z MPZP

1.1 Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji planowana jest:

- budowa budynku salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych wraz z

częścią handlową środkami do produkcji roślin. Oprócz tego planowana jest:

- budowa budynku magazynu wraz z wiatą

- budowa wiaty śmietnika

- place utwardzone, manewrowe w postaci miejsc postojowych dla samochodów osobowych, miejsc eksponowania maszyn rolniczych

- stanowisko mycia maszyn rolniczych – niezadaszone wraz z bezodpływowym zbiornikiem o poj. V=10,0m3

- waga samochodowa

- otwarty zbiornik na deszczówkę o poj. V=445,00 m3  V=520,00 m3 + kanalizacja deszczowa

- przyłącze wody

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- WZL – wewnętrzna linia zasilania

- Wewnętrzna instalacja gazy wraz ze zbiornikami na gaz o poj. 4850L

- zewnętrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej

- dwa pylony

- flagi reklamowe

1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Analizowana działka to teren z oznaczeniem w MPZP jako C.2UP – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcję usługową uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administarcyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami towarzyszącymi. W chwili obecnej teren jest niezabudowany.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje się budowę:

- budowa budynku salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych wraz z

częścią handlową środkami do produkcji roślin. Oprócz tego planowana jest:

- budowa budynku magazynowego wraz z wiatą

- budowa wiaty śmietnika

- place utwardzone, manewrowe w postaci miejsc postojowych dla samochodów osobowych, miejsc eksponowania maszyn rolniczych

- stanowisko mycia maszyn rolniczych – niezadaszone wraz z bezodpływowym zbiornikiem o poj. V=10,0m3

- waga samochodowa

- otwarty zbiornik na deszczówkę o poj. V=445,00 m3  V=520,00 m3  wraz z kanalizacją deszczową

- wewnętrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku

- przyłącze wody

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- WZL – wewnętrzna linia zasilania

- Wewnętrzna instalacja gazy wraz ze zbiornikami na gaz o poj.4850l

- dwa pylony

- flagi reklamowe

1.3.1 SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję  salonu dealerskiego maszyn rolniczych wraz z częścią handlową środkami do produkcji rolniczej.

Budynek funkcjonalnie podzielony na trzy strefy:

- Strefa serwisowo – magazynowa (naprawa i magazyn części maszyn) wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników serwisu

- Cześć biurowa wraz z obsługą klienta (sprzedaż maszyn rolniczych, klient serwisu)

- Cześć techniczna (kotłownia, rozdzielnia, serwerownia) wraz z magazynem środków ochrony roślin

Bryła budynku zróżnicowana pod względem wysokościowym, cześć serwisowa wyższa, cześć magazynu części maszyn, socjalna, biurowa, techniczna i magazynu środków do produkcji roślin niższa.

Całość układu funkcjonalnego dopełnia wolnostojący budynek magazynowy z wiatą z miejscem do ekspozycji maszyn oraz wolnostojąca wiata śmietnika zlokalizowane w tylnej części działki.

Gabaryty:

- wysokość: część niższa – 5,42m; część wyższa – 7,57m

- szerokość: 29,02m

- długość: 66,02m

1.3.2 BUDYENEK – MAGAZYN Z WIATĄ – zmiana lokalizacji i wielkości

W ramach inwestycji planuje się wykonanie budynku magazynu z wiatą w konstrukcji słupów żelbetowych wraz z dzwigarami. Część magazynu posiada okładzinę zwenętrzną w postaci blachy trapezowej. Wejście z zewnątrz drzwiami 90/200cm. Budynek wyposażony w bramę zewnętrzną segmentową o wymiarach 4,0m x 4,5m.

Wiata otwarta z dwóch jednej strony do wysokości 4,50m, powyżej okładzina z blachy trapezowej. Dach pokryty blachą trapezową. Na dachu panele fotowoltaniczne. Obiekt zlokalizowane w południowej części działki.

Gabaryty magazynu z wiatą:

- wysokość: 6,11m – 6,62m

- szerokość: 25,40m

- długość: 54,65m

1.3.3 WIATA ŚMIETNIKOW – zmiana lokalizacji, wielkość bez zmian

W ramach inwestycji planuje się wykonanie wiaty śmietnikowej w lekkiej konstrukcji stalowej. Obiekt zlokalizowany w południowej części działki przy budynku magazynowym z wiatą. Przestrzeń śmietnika podzielona na trzy pola, wydzielona siatką do wysokości 1,80m. Do każdej części dojście z zewnątrz furtką o wymiarach 1,70m x 1,80m. Dach pokryty blachą trapezową. Obiekt zlokalizowane w południowej części działki.

Gabaryty wiaty:

- wysokość: 2,55m – 2,68m

- szerokość: 4,45m

- długość: 13,00m

1.3.4 WAGA SAMOCHODOWA – zmiana lokalizacji, wielkość bez zmian

Waga samochodowa wpuszczana w grunt o wymiarach 3,0m x 18,0m.

Montaż i zasilanie wg wytycznych producenta. Obiekty zlokalizowane we wschodniej części działki.

1.3.5 STANOWISKO MYSCIA MASZYN ROLNICZYCH

Stanowisko mycia maszyn rolniczych – niezadaszone wraz z bezodpływowym zbiornikiem o poj. V=10,0m3 projektuje się jako przestrzeń wydzieloną w powierzchni utwardzonej

1.3.6 OTWARTY ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE – DESZCZÓWKĘ

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzone będą do bezodpływowego, otwartego zbiornika retencyjnego o pojemności netto 445m3 520,00m3. Zbiornik w formie nasypu wyniesiony powyżej przyległego terenu o 1,60m, ogrodzony z furtką wejściową o szerokości 1,0m. Na koronę zbiornika projektuje się wejście w postaci schodów żelbetowych.

1.3.7 PYLONY

W ramach inwestycji planuje się wykonanie dwóch pylonów zlokalizowanych na terenie działki Inwestora. Lokalizacja wg rysunku PZT – projekt zagospodarowania terenu. Obiekty zlokalizowane we frontowej części działki.

Pylon OSADKOWSKI:

Pylon o wymiarach: 0,5m x 1,00m i wysokości: 3,00m

Pylon NEW HOLAND:

Pylon o wymiarach: 0,5m x 2,00m i wysokości 3,00m

1.3.8 FLAGI REKLAMOWE

W ramach inwestycji planuje się wykonanie trzech flag reklamowych zlokalizowanych na terenu działki Inwestora. Lokalizacja wg rysunku PZT – projekt zagospodarowania terenu. Wysokość masztów 3,0m. Obiekty zlokalizowane we frontowej części działki.

Zwiększenie ilości flag z 3szt. do 16szt. Gabaryty flag bez zmian.

1.4 Projektowane media

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym bezodpływowym,

- zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej z myjni wraz z bezodpływowym zbiornikiem o poj. 10,0m3

- zewnętrzna instalacja wody,

- instalacja zbiornikowa gazu płynnego

- wewnętrzna linia zasilająca

- instalacja oświetlenia zewnętrznego

- zasilanie wiaty

- zasilanie stacji ładowania

- zasilanie zbiorników RSM i wagi samochodowej

- zasilanie pylonów i napędu bramy wjazdowej

- zasilanie kamer CCTV na słupach

1.3.1 Miejsca postojowe dla samochodów

Ilość miejsc postojowych na terenie Inwestora: 19  36 + 2 dla niepełnosprawnego

1.3.2 Miejsca gromadzenia odpadków stałych

Miejsce na odpadki znajduje się w tylnej części działki przy budynku magazynowym z wiatą wg rys. projektu zagospodarowania terenu PZT.

Projektowana wiata śmietnikowa o wymiarach 13,0x4,45m w konstrukcji stalowej, dach z blachy, ścianki/wydzielenia z siatki do wysokości 1,80m. Posadzka w formie płyty betonowej. Wysokość w najniższym punkcie 2,55m.

1.3.3 Ogrodzenie

Front działki zostanie ogrodzony w systemie panelowym do wysokości max. 2,0m.

Pozostałe trzy boki działki zostaną ogrodzone siatką o wysokości max. 2,0m.

1.3.4 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie

Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

Opisany w Miejscowym Palnie Zagospodarowania Przestrzennego obszar archeologiczny 69 (wpis do rejestru zabytków A-953/93) nie wchodzi w obszar opracowania i zakres przedmiotowej działki 825/2 wg rys. poniżej.

1.3.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia

budowlanego

Projektowany budynek nie leży w strefie eksploatacji górniczej.

1.3.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska

Nie przewiduje się występowania w/w zagrożeń. Oddziaływanie inwestycji nie wychodzi poza granice obiektu.

1.3.7 Dojścia, drogi wewnętrzne i zjazd

Obsługa komunikacyjna działki odbywać się będzie z istniejącym zjazdu z dz. nr 630; ul.Oleśnicka za pośrednictwem dz. nr 825/3 wg uzgodnienia nr WD.4031.168.2021.MD z dnia 05.01.2022

1.4 Sieci zewnętrzne

- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym bezodpływowym,

- zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej z myjni,

- zewnętrzna instalacja wody,

- instalacja zbiornikowa gazu płynnego

1.4.1 Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzone będą do bezodpływowego, otwartego zbiornika retencyjnego o pojemności netto 520m3.

Wody deszczowe odprowadzone będą z dachów oraz terenów utwardzonych przejezdnych i chodników.

Ścieki deszczowe z parkingu i terenu będą odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów deszczowych wraz z osadnikami o głębokości 0,5m. Przewidziano zastosowanie studzienek ściekowych z prefabrykowanych elementów betonowych 500mm łączonych na uszczelki. Jako zwieńczenie wpustów drogowych zastosowano wpusty ściekowe uliczne żeliwne podłużne 60x40cm, do montażu w nawierzchni, klasy D400. Projektowane wpusty są zgodne z normą PN-EN 124:2000.

Przed wprowadzeniem wód do zbiornika zaprojektowano separator ropopochodnych oraz przepompownię. Zaprojektowano separator koalescencyjny o przepustowości nominalnej 20l/s i maksymalnej 200l/s ze zintegrowanym by-passem 10-krotnym oraz osadnikiem.

Przewód tłoczny z pompowni wykonany będzie z rur PEHD SDR17 łączonych przez zgrzewanie. Wlot do zbiornika umocniony będzie prefabrykatem betonowym. Na wylocie z przewodu tłocznego zamontować deflektor z blachy nierdzewnej gr. 1mm.

Przepompownia wód wyposażona będzie w dwie pompy pracujące równolegle, automatykę z sygnalizacją awarii, studzienkę betonową.

Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC SN8 lub PP dwuściennych, łączonych na kielichy poprzez uszczelki gumowe.

Na instalacji projektuje się studzienki połączeniowe i przelotowe. Projektowane studzienki wykonać z kręgów betonowych lub z tworzywa 1000mm i przykryć włazami kl. D400 w terenach przejezdnych oraz A15 w terenach nieprzejezdnych.

Studzienki wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. Średnice, zagłębienia i spadki zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

Wody deszczowe zmagazynowane w zbiorniku wykorzystywane będą częściowo do podlewania zieleni, nadmiar wód wywożony będzie wozami asenizacyjnymi.

## Obliczenia:

## Powierzchnia zlewni

- dachy				0,303 ha

- nawierzchnie utwardzone	1,175 ha

RAZEM:	1,475 ha

## Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do odbiornika

Do obliczeń średniej ilości ścieków, przyjęty został średni opad deszczu dla tego rejonu; przyjęto  w  wysokości  736  mm/rok.

Przyjmuje się prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego p = 20% (c = 5 lat) Wartości współczynnika spływu powierzchniowego Ψ dla wód opadowych zgodnie z wytycznymi przyjmowane są w następującej wysokości (z uwzględnieniem charakterystyki powierzchni zlewni):

- dachy		0,9

- drogi		0,7

Ilość ścieków opadowych obliczono według wzoru:

Q = q × F × Ψ	 [l/s]

gdzie:

Q –      spływ ścieków deszczowych z terenu zlewni [l/s],

F –  	powierzchnia zlewni [ha],

Ψ  –      współczynnik spływu powierzchniowego,

q –  	natężenie deszczu miarodajnego w [l/s/ha],

Natężenie deszczu miarodajnego obliczane jest na podstawie parametrów, określanych na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych. Parametrami charakteryzującymi deszcze, są:

- czas trwania, t [min],

- wysokość opadu, h [mm],

- natężenie, I = H/t, [mm/min],

- zasięg, F [ha],

- prawdopodobieństwo  pojawiania  się  P(%)  lub  częstotliwość  występowania  C  =  100/P,  w latach.

Obliczenie natężenia deszczu 15-cio minutowego:

Natężenie  deszczu  obliczono  wg  wzoru  Błaszczyka  na  natężenie  spływu  jednostkowego deszczu miarodajnego w postaci:

gdzie:

H – średni opad roczny [mm] – 736mm,

C – częstotliwość występowania deszczów o danym natężeniu – 5 lat,

t – czas trwania deszczu miarodajnego – 15 minut.

przyjęto natężenie deszczu miarodajnego: 	q = 180 l/s ha

Obliczenie chwilowej ilości wód deszczowych

- dachy			Q1 = 180* 0,303 * 0,9 = 	49,1 l/s

- drogi			Q2 = 180* 1,175 * 0,7 = 	148,1 l/s

- RAZEM:		Qs= 	197,2 l/s

## Obliczenie średniej rocznej ilości ścieków deszczowych

Qśr = H  10-3  Fred  104 = 736 10-3 (0,303 * 0,9+1,175 * 0,7)  104 =8100 m3/rok

## Obliczenie średniej dobowej ilości ścieków deszczowych

Qśrd = Qśr /365 = 8100/365 = 22,2 m3/dobę

## Obliczenie wymaganej pojemności retencji

Wymaganą pojemność retencji przeanalizowano dla całego spektrum przedziałów czasowych deszczu miarodajnego. Wyniki zamieszczono w tabeli.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czas t [min.] | q [dm3/(sxha)] | Qm=qxFx [dm3/s] | Qdop [dm3/s] | Q=Qm-Qdop [dm3/s] | V=Qxtxs [m3] |
| 5 | 382 | 418,4 | 0 | 418,4 | 125,52 |
| 10 | 279,6 | 306,2 | 0 | 306,2 | 183,72 |
| 15 | 233 | 255,2 | 0 | 255,2 | 229,68 |
| 30 | 170,6 | 186,8 | 0 | 186,8 | 336,24 |
| 45 | 125,3 | 137,2 | 0 | 137,2 | 370,44 |
| 60 | 100,7 | 110,3 | 0 | 110,3 | 397,08 |
| 90 | 74,12 | 81,2 | 0 | 81,2 | 438,48 |
| 120 | 59,5 | 65,2 | 0 | 65,2 | 469,44 |
| 180 | 43,7 | 47,9 | 0 | 47,9 | 517,32 |

Największą wymaganą pojemność uzyskano dla najdłuższego czasu trwania (180min) deszczu i wynosi ona 517m3

Zaprojektowano zbiornik otwarty o pojemności netto 520m3.

1.4.2 Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych nastąpi rurą fi160 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ks300przebiegającej po terenie inwestycji.

Zaprojektowano przyłącze z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC SN8 ze ścianką litą z uszczelką gumową fabryczną. Nowoprojektowane przyłącze wpięte zostanie do istniejącej studni Si zabudowanej na sieci ks300. Włączenie do studni wykonać przez wywiercenie otworu oraz osadzenie rury w studni na zaprawę szybkowiążącą.

W odległości 4,1m od granicy zaprojektowano studzienkę rewizyjną niewłazową S1 z PE/PCV 425 zwieńczoną płytą betonową posadowioną na pierścieniu odciążającym (klasa zwieńczenia A15).

Kompletna studnia składa się z kinety PP/PE, rury karbowanej PCV 425, stożka betonowego odciążającego oraz włazu betonowego kl. B125 montowanego trwale do stożka betonowego (np. kotwami).

1.4.3 Woda

Przedmiotowy budynek zasilany będzie w wodę z istniejącego wodociągu wo225 za pośrednictwem projektowanego przyłącza rurą o średnicy 125. Wodomierze główne zlokalizowane będą w studni wodomierzowej na terenie inwestycji.

Na terenie posesji zlokalizowano żelbetową studzienkę wodomierzową w której zamontowane będą dwa zestawy wodomierzowe – osobny dla instalacji wody bytowej i osobny dla instalacji p.poż.

Zaprojektowano dwie nitki wody – jedna do instalacji wody bytowej, druga do hydrantu zewnętrznego.

Na terenie zaprojektowano jeden hydrant dn80 nadziemny do zewnętrznego gaszenia pożaru. W odległości 1m od hydrantu zamontowana będzie zasuwa dn80. Hydrant zlokalizowano w odległości powyżej 5m od zewnętrznych ścian budynków oraz poniżej 15 m od dróg. Zasięg pojedynczego hydrantu przyjęto 75m.

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10l/s.

Zaprojektowano jedno wejście instalacji zewnętrznej wody bytowej do budynku.

Instalacja zewnętrzna wodociągowa wykonana będzie z rur PEHD PE100 SDR17,  układanych z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,3m w odniesieniu do terenu projektowanego. Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie doczołowe lub na kształtki elektrooporowe.

Skrzynki do zasuw należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkiem betonowym w kształcie pierścienia, a w przypadku posadowienia skrzynek w terenie nieutwardzonym należy wykonać płytę betonową gr. 20cm w promieniu 0,6m od skrzynki. Pod zasuwy oraz kolana żeliwne ze stopką przy hydrantach należy wykonać  bloki podpierające.  Kształtki żeliwne muszą być od wewnątrz zabezpieczone przed zarastaniem np. epoksydowane.

1.4.4 Instalacja zbiornika gazu propan-butan

Zaprojektowano baterię dwóch zbiorników na gaz płynny, nadziemnych o pojemności 4850l każdy. Strefa zagrożenia wybuchem Z2 dla zbiornika wynosi R = 1,5 m od wszystkich króćców zbiornika. Podstawowa odległość bezpieczna dla zbiorników od budynków wynosi 5m, od granic posesji 2,5m oraz pomiędzy zbiornikami 1m.

Zbiorniki nie mogą być lokalizowane w odległości mniejszej niż 5 m od studzienek i wlotów kanalizacyjnych.

Lokalizacja zbiorników pokazana na planie sytuacyjnym spełnia te wymogi.

Zbiorniki ustawione będą na płycie fundamentowej o wymiarach 4,0x3,5x0,2m.

Doprowadzenie gazu do budynku nastąpi za pomocą przyłącza średniego ciśnienia wykonanego z rur PE RC SDR11 dz63 (średnica zwiększona z uwagi na możliwość przyszłego wykorzystania dla gazu ziemnego) ułożonych w ziemi na głębokości około 0,8m od poziomu terenu. Trasa przyłącza pokazana jest na planie sytuacyjnym. Transport gazu odbywać się będzie pośrednio do szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku, gdzie zlokalizowano główny kurek gazowy dn20 oraz reduktor gazu II. Następnie gaz o niskim ciśnieniu dopływa do budynku.

Wykonać uziemienie zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonać punkt uziemiający dla autocysterny.

1.4.5 Zewnętrzna kanalizacja technologiczna

Zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji technologicznej dla ujęcia, odprowadzenia, podczyszczenia i magazynowania wód z myjni pojazdów. Wody ujmowane będą wpustem ulicznym o klasie obciążenia min. D400, średnica odpływu Φ110/160mm. Projektowaną instalację zewnętrzną wykonać z rur PVC kl. SN8 (SDR41) litych 160 kielichowych, z uszczelką gumową fabryczną. 
Wody podczyszczane będą z osadów stałych na osadniku piasku wykonanego z kręgów betonowych Φ1200mm o głębokości osadnika 1,0m. Na wlocie wód zamontować deflektor spowalniający przepływ.
Za osadnikiem zamontowany będzie koalescencyjny separator ropopochodnych o przepustowości nominalnej 1,5 l/s.
Po podczyszczeniu wody odprowadzone będą do podziemnego, szczelnego zbiornika betonowego o pojemności 10m3.
Po zapełnieniu zbiornika wody odbierane będą przez uprawniony podmiot i utylizowane.

1.4.6 Instalacja elektryczna

Projektowane budynki zostaną wyposażone w niżej wymienione instalacje elektryczne:

- rozdzielnice 230/400V AC i przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- wewnętrzne linie zasilające,

- instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC,

- instalacja zasilania urządzeń będących na wyposażeniu serwisu,

- instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja ogrzewania wpustów dachowych,

- instalacja elektryczna w kotłowni,

- instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych,

- instalacja okablowania strukturalnego

- instalacje niskoprądowe (SSWiN, KD, nagłośnienie, telefony DEC, interkomy),

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- instalacja odgromowa

- instalacja przeciwprzepięciowa

Moc zapotrzebowana: 104,4 kW

Napięcie zasilania 0,4 / 0,23 kV

Układ połączeń sieci: TN-C-S

Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym : samoczynne wyłączenie zasilania

Wlz 0,4kV, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

Projektowany budynek należy przyłączyć w zestawie złączowo-pomiarowym  (w zakresie dostawcy energii elektrycznej),  posadowionym w miejscu wskazanym na PZT i warunkach przyłączeniowych. Projektowany obwód wykonać kablem YAKXS 4x240mm2 układanym w ziemi na głębokości 0,7m. Od strony 
projektowanego budynku kabel podłączyć w rozdzielnicy głównej wyposażonej w  przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu ozn. RG+RM2.

Kabel układać zgodnie z PZT i z punktem „ Układanie kabli w ziemi”

Do rozdzielnicy głównej budynku kable doprowadzić w rurze osłonowej SRS 160 pod posadzką.

Jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zainstalować w RG, wyposażony w wyzwalacz napięciowy rozłącznik 250A 3P. Wyłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu odbywać się będzie w razie pożaru za pośrednictwem certyfikowanego przycisku ppoż. koloru żółtego w obudowie czerwonej wyposażonego w lampki sygnalizujące (zieloną i czerwoną). Przycisk  zainstalować przy wejściu do budynku. Obwód sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wykonać kablem NKGsPH90 0,6/1 kV 5x2,5mm2 układanym pod tynkiem i lub na uchwytach E90.

# Instalacja oświetlenia terenu

Oświetlenie terenu zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-2:2008. Do oświetlenia ternu należy zainstalować oprawy oświetlenia zewnętrznego których typy pokazano na PZT. Część opraw instalować na słupach h=8m, a część na elewacji budynków. Zasilanie opraw instalowanych Na słupach należy wykonać kablami YKY 5x6mm2 i przyłączyć w rozdzielnicy głównej budynku. Zasilanie opraw instalowanych na budynku 
głównym wykonać przewodami YDY 5x4mm2 i przyłączyć w rozdzielnicy głównej. Zasilanie opraw  instalowanych na wiacie wykonać przewodami YDY 5x4 i przyłączyć w rozdzielnicy wiaty.

Do sterowania oświetleniem terenu należy zainstalować cyfrowe zegary astronomiczne (w RG i w rozdzielnicy wiaty). Kable należy układać z godnie z punktem: „Układanie kabli w ziemi”.

Wzdłuż kabli zasilających w celu uziemienia słupów należy ułożyć taśmę stalową FeZn 30x4mm do której należy przyłączyć słupy.

W słupach zainstalować tabliczki słupowe wyposażone w bezpieczniki gG 4A. Od tabliczek słupów do opraw oświetleniowych należy wciągnąć przewody YDYżo 3x2,5mm2.

# Zasilanie hali magazynowej i wiaty na części maszyn

W celu zasilania hali magazynowej zaprojektowano złącze kablowe ZK-1 w obudowie wolnostojącej na  prefabrykowanym fundamencie. Zasilanie projektowanego złącza należy wykonać kablem YKY 5x10mm2 układanym w ziemi zgodnie z punktem „Układanie kabli w ziemi” i przyłączyć w rozdzielnicy głównej budynku biurowo-magazynowo-serwisowego.

# Zasilanie bramy wjazdowej

Zasilanie napędu bramy wjazdowej należy wykonać kablem YKY 5x4 i przyłączyć w rozdzielnicy głównej budynku biurowo-magazynowo-serwisowego. Kabel układać w ziemi zgodnie z punktem „Układanie kabli w ziemi”.

# Zasilanie punktów ładowania samochodów elektrycznych

W celu umożliwienia podłączenia do ładowania aut elektrycznych zaprojektowano zasilanie dla trzech punktów ładowania o mocy maksymalnej 11kW każdy. Zasilanie każdego z trzech punktów ładowania należy wykonać kablami YKY 5x4 i przyłączyć w osobnych obwodach rozdzielnicy RG. Kable układać w ziemi zgodnie z punktem „Układanie kabli w ziemi”.

# Zasilanie pylonów

Zasilanie pylonów wykonać kablami YKY 3x4 i przyłączyć w rozdzielnicy RG. Kable układać w ziemi zgodnie z punktem „Układanie kabli w ziemi”.

# Zasilanie dla  wagi samochodowej

W celu zapewnienia zasilania dla zbiorników RSM i wagi samochodowej należy w miejscu wskazanym na PZT posadowić rozdzielnicę elektryczną wolnostojącą na prefabrykowanym fundamencie w obudowie jak dla złącz kablowych. Zasilanie złącza kablowego wykonać kablem YKY 5x6 i przyłączyć w rozdzielnicy głównej.

Podłączenie zasilania do wagi samochodowej i zbiorników wykonać zgonie z dokumentacjami techniczno ruchowymi ww. urządzeń. Na potrzeby zbiorników w miejscu ich posadowienia należy wykonać uziom

pionowy o rezystancji R≤10 Ω.

# Kanalizacja kablowa dla potrzeb systemu CCTV

Wyprowadzane z proj. bud. do kamer na słupach kable typu „skrętka” 4x2x23AWG żel. należy rozprowadzać z wykorzystaniem rur RHDPE o średnicy 32mm. Dodatkowo na przejazdach/parkingu należy ułożyć rury osłonowe HDPE typu SRS 75. Rury układać na głębokości 0.7m.

# Przyłącze telekomunikacyjne

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się wykonanie kanalizacji kablowej jednootworowej. Projektuje się zastosowanie studni kablowych SK-1 oraz rur RHDPE 110/6,3 lud DVK110. Rury grubościenne RHDPE 110/6,3 zaleca się stosować pod jezdniami i placami manewrowymi. Kanalizację układać na głębokości 0,7m (licząc od dna rury). W połowie wykopu zaleca się ułożenie taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym.

Wprowadzenie kanalizacji do budynku wykonać należy profilem  4 xHDPE 40/3,7mm. Rury w studni kablowej i w budynku zabezpieczyć zaślepkami Jack Moon.

Po wykonaniu prac zaleca się wykonanie sprawdzenia drożności wybudowanych odcinków kanalizacji kablowej.

Kanalizację zakończyć należy na granicy posesji inwestora. Rurę DVK 110 zabezpieczyć zaślepką.

W budynku projektowany kabel prowadzić w korycie kablowym. Kabel zabezpieczyć należy rurką peszla trudnopalną. Kabel doprowadzić do pomieszczenia technicznego i zakończyć w szafie BPD.

Układanie kabli w ziemi

Kable należy układać na dnie rowu kablowego (jeżeli grunt jest piaszczysty), w pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie należy układać kabla bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kabel należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm, szerokość folii nie mniej niż 30cm.

Kabel układać z zapasem min. 1…3% długości wykopu na głębokości 0,7m.

Głębokość ułożenia kabli:

Kabel na całej trasie oznaczyć znacznikami kablowymi wg standardów przyjętych u właścicieli kabli. Oznaczniki winny zawierać co najmniej nw. dane:

•	nr kabla

•	typ kabla

•	rok ułożenia.

Znaczniki winny być zamontowane:

•	na obu końcach kabla (tj. przy mufach kablowych)

•	na każdym załamaniu kabla

•	w odstępach nie większych niż 10 m.

W miejscach skrzyżowań z instalacjami podziemnymi i drogami kable prowadzić w rurach osłonowych. Pod placem i drogami kable układać na głębokości 1m. Uszczelnienie wlotu kabli do rury osłonowej należy wykonać za pomocą masy ANTICOR Seal 511.

W razie kolizji czy zbliżeń do innych instalacji podziemnych należy stosować się do N SEP-E-004.

1.5 Kategoria geotechniczna obiektu, posadowienie budynków

- Projektowany budynek salonu dealerskiego maszyn rolniczych wraz z częścią handlową środkami do produkcji rolniczej.

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów  budowlanych, obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Budynek posadowiony bezpoścernio na ławach I stopach fundamentowych.

- Budynek magazynu z wiatą:

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów  budowlanych, obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych

Budynek posadowiony bezpoścernio na stopach fundamentowych.

- Wiata śmietnikowa:

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów  budowlanych, obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych

Budynek posadowiony bezpoścernio na stopach fundamentowych

1.6  Dostęp do usług telekomunikacyjnych w zakresie szerokopasmowego dostępu do internet

Przyłącze internetowe będzie realizowane przez Inwestora wg własnych potrzeb. Obiekt  będzie miał dostęp do łącza internetowego poprzez łącze telekomunikacji, sieci radiowej lub sieci GSM /LTE/ - sposób podłączenia wg odrębnego opracowania.

  - Bilans terenu

Intensywność zabudowy: 0,08

1.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA PRZYLEGŁY OBSZAR.

Projektowany budynek w miejscowości Namysłów zaprojektowano przy zachowaniu przepisów techniczo-budowlanych odnoszących się do odległości między budynkami jak i do granicy sąsiednich działek wynikających z warunków technicznych, przepisów z zakresu ochrony środowiska i p.poż.

Sposób usytuowania budynku na przedmiotowej działce nie ogranicza sposobu zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz możliwości ich zabudowy. Opracowane zagospodarowanie w/w działki nie wprowadza ograniczeń zabudowy sąsiednich działek ani też nie narusza interesu prawnego osób trzecich.

1.8.1 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych:

a) Analiza w zakresie odległości budynku od granic z działkami §12:

- Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

- od granicy z działką 825/1 w odległości 31,38m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 62,52m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 40,98m

- Projektowany budynek magazynowy z wiatą na części maszyn

- od granicy z działką 825/1 w odległości 40,48m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 57,58m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 16,26m

- Projektowana wiata śmietnika

- od granicy z działką 825/1 w odległości 101,33m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 48,51m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 12,48m

Zgodnie z §272 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

Odległość budynku od granicy powinna wynosić zgodnie z § 271 dla zabudowy PM o gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2  - 15m; połowa tej wartości 7,5m.

Projektowane budynki posiadają strefę obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  i są zbliżony do granicy z niezabudowaną działką budowlaną na odległość 31,38m; 40,48m; 101,33m.

Powyższe odległości nie ograniczają w żaden sposób dz. nr 825/1 pod względem zabudowy.

b) Analiza w zakresie usytuowania budynku §13.1

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

c) Miejsca postojowe dla samochodów §18 i §19

- miejsca postojowe realizowane są na działce Inwestora - ilość miejsc 18 38.

d) Miejsce gromadzenia odpadów stałych §23.1

miejsce na odpadki znajduje się w tylniej części działki wg rys. projektu zagospodarowania terenu PZT.

e) Oświetlenie i nasłonecznienie §60

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

f) Bezpieczeństwo pożarowe §271

Projektowany budynki PM i ZL

1.  Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

- od granicy z działką 825/1 w odległości 31,38m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 62,52m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 40,98m

2.  Projektowany budynek magazynowy z wiatą na części maszyn

- od granicy z działką 825/1 w odległości 40,48m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 57,58m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 16,26m

3.  Projektowana wiata śmietnikowa

- od granicy z działką 825/1 w odległości 101,33m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 48,51m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 12,48m

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z § 213 pkt. 1a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z 2002 r., z późniejszymi zmianami) wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków.

W projektowanym budynku nie znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Odległości projektowanego budynku od granic działki:

1.  Projektowany budynek  salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

- od granicy z działką 825/1 w odległości 31,38m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 62,52m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 40,98m

2.  Projektowany budynek magazynowy z wiatą na części maszyn

- od granicy z działką 825/1 w odległości 40,48m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 57,58m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 16,26m

3.  Projektowana wiata śmietnikowa

- od granicy z działką 825/1 w odległości 101,33m

- od granicy z działką 10/5 w odległości 48,51m

- od granicy z działką 11/1 w odległości 12,48m

Zgodnie z §272 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu - budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

Odległość budynku od granicy powinna wynosić zgodnie z § 271 dla zabudowy PM o gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2  - 15m; połowa tej wartości 7,5m.

Projektowane budynki posiadają strefę obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2  i są zbliżony do granicy z niezabudowaną działką budowlaną na odległość 31,38m; 40,48m; 101,33m.

Powyższe odległości nie ograniczają w żaden sposób dz. nr 825/1 pod względem zabudowy.

Zabezpieczenie ppoż.

## Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

1.  Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

| Rozpiętość |  | m | 29,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość |  | m | 66,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba kondygnacji |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość |  | m | Część niższa: 5,42m; cześć wyższa: 7,57m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA ZABUDOWY: |  |  | 1675,90m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: |  |  | 1579,07 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: |  |  | 1674 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KUBATURA: |  |  | 10276,44m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Projektowany budynek magazynowy z wiatą:

| Rozpiętość |  | m | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość |  | m | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba kondygnacji |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość |  | m | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA ZABUDOWY: |  |  | 471,16 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: |  |  | 1291,82 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: |  |  | 1386,83 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KUBATURA: |  |  | 9152,98m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Projektowana wiata śmietnika:

| Rozpiętość |  | m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość |  | m | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczba kondygnacji |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość |  | m | 2,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA ZABUDOWY: |  |  | 78,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: |  |  | 78,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: |  |  | 78,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KUBATURA: |  |  | 230,58m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.1.2 Odległość od obiektów sąsiadujących;

1.  Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

Odległość od budynków sąsiednich: - od istniejącego budynku 129,22m

2. Projektowana budynek  magazynowy z wiatą

Odległość od budynków sąsiednich: - od istniejącego budynku 129,22m

3. Projektowana wiata śmietnika

Odległość od budynków sąsiednich: - od istniejącego budynku 118,06m

## 4.1.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych;

1.  Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

Budynek podzielony będzie na strefy PM i ZL.

W strefie pożarowej projektowanego budynku PM składowane i przechowywane będą produkty gotowe (części maszyn, olej), które zgodnie obliczeniami dadzą obciążenie ogniowe hali Qd<500MJ/m2.

| Materiał | ile. Szt | waga sztuki kg | ∆HC [MJ/kg] | Gęstość obciążenia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| palety | 10 | 25 | 18 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| olej | 300 | 20 | 44 | 264000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 268500 |  |  |  |  |  |  |  |
| powierzchnia strefy | 989,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obciążenie | 271,4068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Projektowana wiata na części maszyn

W strefie pożarowej projektowanego budynku magazynowego z wiatą składowane i przechowywane będą produkty gotowe, które zgodnie z informacją od Inwestora dadzą obciążenie ogniowe hali Qd<500MJ/m2. Części maszyn, zużyty olej.

3. Projektowana wiata śmietnika

W strefie pożarowej projektowanej wiaty śmietnika składowane będą śmieci które dadzą obciążenie ogniowe hali Qd<500MJ/m2.

## 4.1.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;

Obliczona gęstość obciążenia ogniowego w strefie PM wyniesie <500MJ/m2.

## 4.1.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi;

1.  Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych – ZLIII/ PM

- cześć biurowa ZLIII – 25 osób na całości powierzchni, pow. części biurowej: 359,65m2

- część warsztatowa, magazyny – 10 osób; pow. części warsztatowej + magazyn części: 989,29m2

- część techniczna + magazyn ŚOR – ok.2-3 osób; pow. części technicznej + magazyn ŚOR: 230,13m2

2. Projektowany budynek magazynowy z wiatą na części maszyn – PM; ok.2-3 osoby; pow. wiaty: 683,99m2  1112,31m2

3. Projektowana wiata śmietnika – PM; ok.2-3 osoby; pow. śmietnika: 57,85m2

## 4.1.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

1.  Projektowany budynek salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych – brak strefy i pomieszczenia zagrożonego wybuchem.

2. Projektowany budynek magazynowy z wiatą na części maszyn – brak strefy i pomieszczenia zagrożonego wybuchem.

3. Projektowana wiata śmietnika – brak strefy zagrożonej wybuchem.

## 4.1.7 Podział obiektu na strefy pożarowe;

1.  Projektowany budynek  salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych

Budynek podzielono na strefy 4:

- PM – cześć warsztatowa z zapleczem socjalnym oraz magazynem części z obciążeniem <500MJ/m2.

- ZL III – część biurowa

- PM – część magazynu ŚOR

- Kotłownia

- rozdzielnia

2. Projektowany budynek magazynowy z wiatą na części maszyn

Jedna strefa pożarowa PM o gęstości obciążenia ogniowego <500MJ/m2.

3. Projektowana wiata śmietnika

Jedna strefa pożarowa PM o gęstości obciążenia ogniowego <500MJ/m2.

Projektowana hala usługowo-magazynowa będzie odrębną strefą, gęstości obciążenia ogniowego będzie <500MJ/m2, budynek socjalno-biurowy będzie odrębną strefą  ZLIII

## 4.1.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień         rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana i projektowana dla budynku salonu dealerskiego sprzedaży maszyn rolniczych, budymku magazynowego z wiatą na części maszyn, wiaty śmietnika klasa odporności pożarowej „E”.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnątrz- na1), 2), | ściana wewnę - trzna1), | przekrycie dachu3), |
| „E” | - | - | - Brak stropu w hali | - Brak pasów międzykondyg. | - Brak scian wewnętrz. | - |

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

(-) – nie stawia się wymagań

1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań stawianych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni

Kategoria zagrożenia ludzi dla budynku socjalno-biurowego: ZL III

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku: „C”

Korzystając z §212 pkt.3 dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej z "C" na "D" dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnątrz- na1), 2), | ściana wewnę - trzna1), | przekrycie dachu3), |
| „D” | R 30 | (-) | R E I 30 | E I 30 (o↔i) Brak pasów międzykondyg. | (-) | (-) |

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

(-) – nie stawia się wymagań

1)Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań stawianych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2)Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni

## 4.1.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz  przeszkodowe;

Długość przejścia w części PM – ok. 38,00 m korzystając z:

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym", o długości nie przekraczającej 100 m w strefach PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia,

- w pomieszczeniu o wysokości przekraczającej 5,0 m długość przejścia, o którym mowa wyżej może być powiększona o 25%.

- długość przejścia o którym mowa wyżej może być powiększona pod warunkiem zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu o 50%

Powiększenia o których mowa powyżej podlegają sumowaniu.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, będzie działać przez min. 1 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji będzie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

## 4.1.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu;

W budynku zaprojektowano:

- instalację odgromową,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- system sygnalizacji pożaru

## 4.1.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to możliwe z podanie informacji o ci sprawności technicznej;

W budynku zaprojektowano:

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- system sygnalizacji pożaru

## 4.1.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy;

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe w ilości 8 gaśnic proszkowych o zawartości proszku po min.4 kg. Dojście do gaśnicy ( z każdego miejsca w hali ) nie może przekraczać 30 m.

## 4.1.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s ( pow. strefy Q < 500 MJ/m2 ) i zapewniona jest z istniejącego hydrantu zewnętrznego na terenie działki Inwestora o wydajności 10l/s. Najbliższy hydrant znajduje się w odległości 59,27 m od budynku. Jako uzupełnienie projektuje się hydrant na działce Inwestora drugi hydrant o wydajności 10l/s.

Wydajność działania obu hydrantów została potwierdzona przeprowadzonymi badaniami wydajności i sprawności hydrantu i spełnia wymógł zapewnienia wymaganej ilości wody 20l/s.

Wody do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona z dwóch hydrantów zewnętrznych.

Hydrant istniejący: DN80; hydrant projektowany: DN80.

Odległości hydrantów od obiektów chronionych:

1.1.1 SALON DEALERSKI SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ HANDLOWĄ ŚRODKAMI DO PRODUKCJI ROLNICZEJ

- hydrant istniejący: 59,27m

- hydrant projektowany: 31,01m

1.1.2 BUDYENK MAGAZYNU Z WIATĄ

- hydrant istniejący: 107,71m

- hydrant projektowany: 17,18m

1.1.3 WIATA ŚMIETNIKOW

- hydrant istniejący: 116,30m

- hydrant projektowany: 21,42m

## 4.1.14 Drogi pożarowe

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wewnętrzną drogę pożarową o pasie szerokości 4,0m. Stanowić ją będzie przestrzeń wydzielona z terenów utwardzonych przylegających do projektowanych obiektów. Przebieg drogi wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

opracował :

mgr inż. arch. Robert Niemczyk

2. PROJEKT DROGOWY

  - ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt placów i dróg wewnętrznych oraz parkingów dla samochodów osobowych przy budowie nowoprojektowwanego „SALONU DEALERSKIEGO SPRZEDAŻY MASZYN”  firmy OSADOWSKI SA. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Oleśnickiej w  Namysłowie na działkach  nr dz. nr 825/2, AM3, obręb: Namysłów Miasto.

Zadaniem projektowanego ukształtowania terenu jest powiązanie wysokościowe nawierzchni z projektowanym obiektem i istniejącym zjazdem oraz zapewnienie prawidłowego odwodnienia w/w.

- DOKUMENTY POWIĄZANE.

- Mapa do celów projektowych

- Projekt „Salon dealerski sprzedaży maszyn rolniczych wraz z częścią handlową środkami do produkcji rolniczej, budynek magazynowy z wiatą, wiata śmietnika, waga samochodowa, dwa pylony oraz flagi reklamowe wraz z niezbędną infrastrukturą, główny projektant arch. mgr inż. Robert Niemczyk

- Sprawozdanie z badań geotechnicznych przeprowadzonych na terenie działki o nr ewid. 825/2 przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie, wykonane we styczniu 2021 przez Sebastian Jarosz Geoserwis,, geolog inżynierski, upr. nr VII-1370

- ZAŁOŻENIA OGÓLNE. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE.

Komunikacja na teren całego zakładu odbywa się przez istniejący zjazd z drogi krajowej. Nawierzchnię placów manewrowych i dróg wewnętrznych dostosowano do ruchu samochodów ciężarowych (KR3). Dodatkowo w części wschodniej zaprojektowano plac o nawierzchni z kostki betonowej plac postojowy (KR/KR4).

- CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE POPRZECZNE.

Drogi wewnętrzne i place manewrowe dla samochodów ukształtowano ze spadkami umożliwiającymi prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej. Obramowanie nawierzchni dróg i parkingów wykonane będzie z krawężników betonowych 15x30cm. W projekcie drogowym podano lokalizację wpustów ulicznych oraz rzędne nawierzchni przy kratkach. Kratki wpustów ulicznych należy osadzić 0,5cm poniżej rzędnych nawierzchni. W części południowej zaprojektowano ściek dwurzędowy z kostki 16x16x16cm.

- PODŁOŻE GRUNTOWE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2.03.99. (Dz.U.43, poz.430,  ) występujące grunty pod konstrukcję nawierzchni zaliczono do grupy nośności G2/G4. Drogi wewnętrzne zaliczono do kategorii obciążenia ruchem KR3/KR3. Na przekrojach konstrukcyjnych wskazano poszczególne zakresy.

- WARUNKI GRUNTOWE

W strefie przypowierzchniowej występuje warstwa gruntów urodzajnych lub antropogenicznych o miąższości ok. 0,3m oraz gliny plastyczne o miąższości 0,6-1,0m,  które należy usunąć w całości. Pod warstwą humusu i gliny występują grunty w postaci piasków średnich

- WARSTWY DROGOWE

Zaprojektowano następujące układy warstw dla poszczególnych elementów komunikacji wewnętrznej:

Zaprojektowano następujące układy warstw dla poszczególnych elementów komunikacji wewnętrznej:

Droga z kostki dla KR4/G-4 – TYP-1

- kostka Behaton bezfazowa				8cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4				3cm

- stabilizacja Rm=5,0MPa 					25cm

- stabilizacja Rm=2,5MPa 	(podbudowa)			30cm

- grunt rodzimy nośny

Razem 66cm

W przypadku gruntu G-2

Droga z kostki dla KR4/G-2

- kostka Behaton bezfazowa				8cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4				3cm

- stabilizacja Rm=5,0MPa 					25cm

- stabilizacja Rm=2,5MPa (podbudowa)			25cm

- grunt rodzimy nośny

Razem 61cm

Nawierzchnia z betonu cementowego (powierzchnia teksturowana) dla KR4/G-4 – TYP 2

- beton cementowy C35/45					 23cm

XC2,XD3,XF4,XA2, F150

nawierzchnia dyblowana i kotwiona w/w polach ok. 6x6m

- geowłóknina/2xfolia pegr.0,2mm

- beton podkładowy C12/15					 20cm

- stabilizacja Rm=2,5MPa (podbudowa)			 25cm

- grunt rodzimy nośny

Razem 50cm

Chodniki – TYP-3

- kostka Holland bezfazowa			8cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4		3cm

- kruszywo 0/31	 			10cm

- stabilizacja Rm=2,5MPa 			15cm

- grunt rodzimy nośny

Razem 36cm

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża ze względu na mrozoodporność dla dróg wewnętrznych i parkingów KR4 i gruntu G-4 wynosi 0,75hz = 0,75*0,8m = 0,60m < 0,66m warstw projektowanych.

Nośność podłoża pod nawierzchnię z kostki Ev2>160MPa i Io<2,2.

Zgodnie z rozporządzeniem doprowadzenie grunty kategorii nośności G-2- G-4 do gruntu kategorii G-1 jest zaprojektowane jako warstwa stabilizacji Rm=2,5MPa gr. 25 i 30cm. Warstwa konstrukcyjna stanowi stabilizacja Rm=5,0MPa.

- UWAGI TECHNOLOGICZNE

a)	Należy usunąć bezwzględnie warstwę humusu, darni, chwastów, grunty próchnicze, grunty nienośne.

b)	Natychmiast po zdjęciu humusu należy wyrównać podłoże, nadać odpowiednie spadki,  wykonać następne warstwy wg opisu.

c)	Roboty ziemne należy wykonywać warstwami,  kolejna warstwa może być układana pod warunkiem uzyskania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych poprzedniej warstwy. Wyniki badań każdej warstwy należy przedkładać inspektorowi nadzoru w celu uzyskania pisemnej zgody na kontynuację robót.

d)	Nawierzchnię z kostki betonowej zamiałować miałem kamiennym i zagęścić. Ponownie zamiałować, aż do wypełnienia szczelin. (Nie pozostawiać wykonanej nawierzchni bez zagęszczania, aby uniknąć powstawania kolein)

e)	   Pokrywy studni typu ciężkiego dopasować do rodzaju nawierzchni drogi i placów.

f)	Wokół urządzeń obcych osadzonych w nawierzchni z kostki betonowej (pokrywy, skrzynki, kratki itp.) wykonać estetyczne wykończenia.

g)	Oznakowanie pionowe i poziome wykonać wg zaleceń Inwestora

h)	Dopuszcza się zmianę kategorii gruntu po ściągnięciu warstw nienośnych potwierdzony przez nadzór geologiczny.

- Sposób dostępu do drogi publicznej

Komunikacja na teren całego zakładu z drogi publicznej odbywa się przez istniejący zjazd.

opracował

mgr inż. Antoni Pasierb

Zgodność projektu z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie nr 453/VIII/21 z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. 2 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu

Działka nr 285/2; 825/3 posiada przeznaczenie na cele:

C.2UP:

1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej;

2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;

4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej;

5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku;

6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

7)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów;

8)dopuszcza się stacje paliw;

9)dopuszcza się myjnie samochodowe.

- powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 50% pow. terenu – jest 12,68% – warunek spełniony

- powierzchnia biologicznie czynna: nie miej niż 10% pow. terenu – jest 38,36% – warunek spełniony

- wysokość zabudowy: nie więcej niż 15m – jest 7,57m; 6,62m; 2,68m – warunek spełniony

- ilość miejsc parkingowych nie miej niż 1 na 100m2 powierzchni użytkowej dla budynku handlu, usług i drobnej produkcji – powierzchnia użytkowa: 1579,07m2 – 16MP – jest 19 MP – warunek spełniony

- ilość miejsc parkingowych nie miej niż 1 na 200m2 powierzchni użytkowej dla budynku produkcyjnego, budynki przemysłowe, budynki składowania i magazynowe – powierzchnia użytkowa: 451,85m2 – 3MP – jest 17 MP

- miejsce do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 1 jeżeli ogólna ilość miejsc wynosi 21-40 – są 2 – warunek spełniony

- zaopatrzenie w wodę: z sieci miejskiej lub indywidualne – jest z sieci miejskiej – warunek spełniony

- odprowadzenie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej – warunek spełniony

- zaopatrzenie w gaz: indywidualne lub z sieci gazowej – jest indywidualne – warunek spełniony

- gospodarka odpadami: po segregacji wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku – warunek spełniony

- intensywność zabudowy minimum 0,01; maksimum 1,0 – jest 0,08 – warunek spełniony

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU:

1) w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w strefie oddziaływania projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Powyższe punkty nie ograniczają zabudowy dz. nr 825/2 zgodnie z wiedza i powszechnie dostępnymi informacjami na dziań opracowywania dokumentacji projektowej – uzyskiwania pozwolenia na budowę.

opracował :

mgr inż. arch. Robert Niemczyk