

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Remont dachu na zbiorniku wody uzdatnionej Stacja Uzdatniania Wody Dąbrówka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na zbiorniku wody uzdatnionej na terenie stacji SUW Dąbrówka. W tym celu należy:

- zdjąć ocieplenia oraz izolację z papy,

- rozebrać murek wieńczący z cegły klinkierowej,

- zdemontować kosze odwodnieniowe i rury spustowe (4szt.),

- uzupełnić ubytki w betonie na zewnętrznej powierzchni odsłoniętego stropu systemem naprawczym PCC,

- zdemontować balustradę, instalację piorunochronną oraz inne urządzenia tego wymagające wraz z ponownym ich montażem po zakończeniu prac,

- ułożyć folię paroizolacyjną,

- wymurować wieniec z cegły (z cegły z odzysku lub nowej ażurowej – dwie warstwy w tym jedna warstwa na sztorc), wieniec należy wysunąć poza obrys elewacji 3cm,

- ułożenie ocieplenia dachu z płyt styropianowych EPS 100 lub XPS w dwóch warstwach, razem 15cm, tworząc spadek od środka zbiornika na boki 0,5%,

- montaż kominków wentylujących stropodach,

- montaż rynny po obwodzie zbiornika oraz montaż 4szt. rur spustowych, średnica dn100, PVC kolor antracyt,

- wykonanie pasa nadrynnowego z blachy stalowej powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, kolor antracyt,

- ułożenie 2x papa termozgrzewalna odporna na promienie UV, ułożenie na zakład,

- obrobienie i zaizolowanie wszystkich istniejących urządzeń na dachu,

- wszystkie powstałe podczas robót odpady są własnością wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do utylizowania ich zgodnie z ustawą o odpadach

Zamawiający dopuszcza wizję lokalną proszę o kontakt Sylwia Horabik tel. 785 041 219

Adres obiektu to Chlebnia, Dąbrówka gmina Grodzisk Mazowiecki.

Termin realizacji do 15 grudnia 2024r.