Załącznik nr 1

- Wykaz modułów siłowni do naprawy 2024

| Lp. | Nazwa modułu | Jednostka | Data | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSI-EPC Bravo | KPP Radomsko | 2023.12.19 | Alarm od we. AC, DC działa |
| 2 | TSI-EPC Media | KPP Poddębice | 2024.05.10 | Alarm wyj. AC, uszkodzony czujnik temp. 80°C |
| 3 | Inverter DAC62234VF | KPP Brzeziny/KP5 | 2024.08.12 | Alarm wyj. AC |
| 4 | TSI – EPC Media | KPP Poddębice | 2024.09.17 | Alarm wyj. AC, uszkodzony czujnik temp. 80°C |

Łódź, 2024..............				Moduły odebrał .........................

- Przegląd siłowni.

Czyszczenie modułów i wentylatorów, odkurzenie kaset z modułami (prostowniki, inwertery), odkurzenie szaf siłowni, sprawdzić kluczem dynamometrycznym połączenia śrubowe baterii,  sprawdzić/poprawić złącza kabli zasilających oraz wykonać pomiar pojemności akumulatorów w 3 lokalizacjach:

- węzeł OST112 KMP Łódź ul. Sienkiewicza 28/30. Obejmuje 8 prostowników Flatpack2HE oraz 15 modułów TSI-EPC Bravo, baterie 2x1200Ah,

-węzeł OST112 OP KWP ul. Pienista 71, 3 prostowniki Flatpack2HE oraz 3 inwertery DAC62434FR, baterie 2x250Ah,

-węzeł OST112 KWP Łódź ul. Lutomierska 108/112, 4 prostowniki Flatpack2 oraz 5 inwerterów TSI-EPC Media, baterie 2x250Ah.

W dokumentacji powykonawczej należy przedstawić tabelę zawierającą zmierzoną pojemność akumulatorów oraz co najmniej 2  zdjęcia siłowni szafa + stojak z akumulatorami (ew. dodatkowo zdjęcia: części prostownikowej, cz. Inwerterowej, tablicy zasilającej, zabezpieczeń).