OPIS TECHNICZNY

======================

Do projektu instalowania instalacji gazowej wewnątrz  użytkowanego budynku mieszkalnego  zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej  47

( dz. nr ewid. 757/1  – obręb ewid. nr 3 Wawrów ), kategoria budynku XIII

Inwestor:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

_____________________________

- zlecenie Inwestora

- warunki  techniczne modernizacji instalacji gazowej

- opinia kominiarska

- wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

- aktualnie obowiązujące normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

_____________________________

Opracowanie swym zakresem obejmuje instalowanie instalacji gazowej w użytkowanym  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  zlokalizowanym  przy ulicy Podmiejskiej 47 w Gorzowie Wielkopolskim dla potrzeb lokali mieszkalnych .

Inwestycją objęta jest instalacja dla budynku nr 47 od istniejącego zaworu głównego DN 40 do urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych.

W opracowaniu nie przewiduje się rozbudowy instalacji o nowe przybory gazowe.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

_____________________________

Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Podmiejskiej 47 w Gorzowie Wielkopolskim jest budynkiem wielorodzinnym ,  podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 188,0m2, kubatura budynku wynosi 1974m3.

W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych .

Na parterze i I piętrze budynku znajdują się po 2 lokale mieszkalne , na poziomie sutereny znajduje się  1 lokal mieszkalny.

Budynek posiada jedną klatkę schodową z dwoma wyjściami na zewnątrz budynku, stanowiącymi drogę ewakuacyjną.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są 2 lokale mieszkalne na parterze budynku oraz 1 w suterenie.

Działka o numerze 757/1 – obręb nr 3 „Wawrów” jest objęta MPZP zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/304/04 Rady Miasta Gorzowa z dnia 28 kwietnia 2004r.

Działka o numerze 757/1 – obręb nr 3 „Wawrów” nie jest objęta wpływem eksploatacji  górniczej.

Budynek nie jest  wpisany  do rejestru zabytków.

3a. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

__________________________________________

Zgodnie z §20 ust.1 pkt. 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r.: budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Podmiejskiej 47 w Gorzowie Wlkp. wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i gazową zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem .

Str. nr 3

4. INSTALACJA GAZOWA

_______________________________________

Projektowaną instalację gazową wykonać z rur stalowych instalacyjnych, czarnych, łączonych przez spawanie oraz miedzianych łączonych za pomocą zaciskania.

Podejścia pod gazomierze wykonane za pomocą monozłączy o rozstawie 130mm umieścić na klatce schodowej zgodnie z załączonymi rysunkami. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Instalację należy prowadzić po powierzchni ścian na uchwytach dystansowych w odległości ok. 2,5 cm od ścian prowadząc je w miarę możliwości pod stropem. Przy przejściach przez przegrody budowlane /ściany i stropy/ instalację prowadzić w rurach osłonowych uszczelnionych szczeliwem wg załączonego rysunku.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych (demontażu istniejącej instalacji gazowej) należy zlecić ( do Gazowni  w Gorzowie ) zamknięcie kurka głównego, demontaż gazomierzy i przedmuchać istniejącą instalację gazową gazem obojętnym np. azotem lub powietrzem w celu wydmuchania pozostałości paliwa gazowego.

Po wykonaniu nowoprojektowanej instalacji gazowej należy poddać ją próbie szczelności:

- przy zamkniętych kurkach gazowych odcinających przed przyborami 
na ciśnienie 50 kPa w czasie 30 min.

- przy otwartych kurkach odcinających - 15 kPa w czasie 30 min.

Po wykonaniu prób całość instalacji pomalować dwukrotnie farbą ftalową /antykorozyjną/, następnie pomalować na kolor żółty.

Próby szczelności instalacji wykonuje wykonawca przy udziale kierownika budowy, przedstawiciela Inwestora i dostawcy gazu. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawą Prawo Budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 oraz rozporządzeniem MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002.

5. UWAGI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH LOKALI

_________________________________________________________________

- Lokal mieszkalny nr 1 ( parter)

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej częściowej wymianie oraz na włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Kocioł  gazowy  oraz kuchenka gazowa zabudowane są w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,70 m i kubaturze V=24,7 m3

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. 150 x 200 mm /dotyczy pom. kuchni /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  kuchni

- Odprowadzenie spalin:

    - kanał spalinowy murowany o wym. 150 x 200 mm  z  wmontowanym wkładem

ze stali k.o,    /dotyczy kotła gazowego /

- Lokal mieszkalny nr 2 ( parter )

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej całkowitej wymianie oraz na włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Kuchenka  gazowa  zabudowana jest w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,70 m i kubaturze V=24,7 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. 150 x 200 mm /dotyczy pom. kuchni /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  pom. kuchni

Str. nr 4

- Lokal mieszkalny nr 3 ( I piętro)

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej całkowitej wymianie oraz na włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Terma  gazowa zabudowana jest w pomieszczeniu łazienki  o wysokości H=2,70 m i kubaturze V=13,4 m3, kuchenka gazowa zabudowana jest w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,70 m i kubaturze V=24,7 m3

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. min. 140 x 140 mm /dotyczy pom. kuchni /

    - kanał wentylacyjny rurowy w izolacji termicznej /dotyczy pom. łazienki /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  łazienki

- Odprowadzenie spalin:

    - kanał spalinowy rurowy o wym. 150  mm

- Lokal mieszkalny nr 4 ( I piętro)

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej częściowej wymianie oraz na włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Kocioł  gazowy  oraz kuchenka gazowa zabudowane są w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,55 m i kubaturze V=23,37 m3

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. 150 x 200 mm /dotyczy pom. kuchni /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  kuchni

- Odprowadzenie spalin:

    - kanał spalinowy murowany o wym. 150 x 200 mm  z  wmontowanym wkładem

ze stali k.o,    /dotyczy kotła gazowego /

- Lokal mieszkalny nr 5 ( suterena)

Przebudowa istniejącej instalacji gazowej polegała będzie na jej całkowitej wymianie oraz na włączeniu gazomierza do nowoprojektowanego pionu gazowego na klatce schodowej. Kuchenka  gazowa  zabudowana jest w pomieszczeniu kuchni o wysokości H=2,80 m i kubaturze V=25,2 m3.

- Wentylacja wywiewna:

    - kanał wentylacyjny murowany o wym. 150 x 200 mm /dotyczy pom. kuchni /

- Wentylacja nawiewna:

    - kratka nawiewna o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi do  pom. kuchni

6. DOBÓR GAZOMIERZY

- dla celów socjalnych i grzewczych:

K.G. 4p + G.K.C.O.                          2 szt. x   3,5 Nm3/h

K.G. 4p + G.K.C.W.U                       1 szt.  x   3,0 Nm3/h

K.G. 4p                                          2 szt.  x  1,0 Nm3/h

+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Do pomiaru gazu przyjęto 2 gazomierze miechowe typu G-1,6 oraz 3 gazomierze miechowe typu G-4 wszystkie o rozstawie króćców Ø25 – 130 mm.

7. INFORMACJA W ZAKRESIE ANALIZY TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYTEMÓW ALTERNATYWNYCH  ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

_____________________________________________________________________________________

W odniesieniu do § 20 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022r. poz. 1679):

Zasilanie budynku w energię zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi modernizacji instalacji gazowej.

Inwestor zadecydował o zastosowaniu konwencjonalnego źródła zasilania w energię 
tj. paliwa gazowego pozyskanego od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. celem zasilania  lokali mieszkalnych  w energię cieplną.

Str. nr 5

Ponieważ nie zmienia się sposobu ogrzewania budynku, nie zmienia się izolacyjności budynku ani nie wykonuje się innych robót, które miałyby wpływ na sposób funkcjonowania budynku pod katem racjonalności użytkowania oraz pod katem oszczędności energii analiza nie dotyczy niniejszego opracowania.

Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie

7A. INFORMACJA W ZAKRESIE ANALIZY TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKRZYSTANIA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNIE REGULUJĄCYCH TEMP.

___________________________________________________________________________________________

W odniesieniu do § 20 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 12.07.2022r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022r. poz. 1679) w lokalach z kotłem gazowym 2-funkcyjnym zastosowane są urządzenia regulujące automatycznie temperaturę w strefie ogrzewanej tj. lokalach mieszkalnych nr 1 i 4 w postaci regulatora  pokojowego oraz zaworów termostatycznych na grzejnikach .Z uwagi na to, że nie zmienia się sposobu ogrzewania analiza nie dotyczy niniejszego opracowania.

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

_______________________________________________

Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, mieści się w całości na działce nr 757/1  i budynku należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie analizy obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych :

-Prawo Budowlane tekst jednolity ,Dz.U. z 2023r. poz. 682 -  art.5 ust. 1 i   2 dot. zapewnienia pobliskim terenom wymagań ogólnych

-Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami – dz. II § 13.1 dot. przesłaniania ,dz. II §40 dot. zacieniania, dz. IV §156-179 dot. instalacji gazowych na paliwa gazowe

-Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami – dz. II § 13.1 dot. przesłaniania ,dz. II §40 dot. zacieniania, dz. IV §156-179 dot. instalacji gazowych na paliwa gazowe .

-Dz.U. 2016 poz. 778 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowana inwestycja będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej działce – tzn. funkcji  mieszkalnych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczeń dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, en. elektr. i cieplnej, środków łączności, nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

9.   WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACJI GAZOWEJ) NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

___________________________________________________________________________________________________

Budowa instalacji gazowej nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

_________________________________________________________

Ze względu jednakowy współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej „wi” gazu ziemnego i węgla kamiennego, budowa instalacji gazowej nie wpłynie istotnie na zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

Str. nr 6

11. BEZPIECZEŃSTWO PPOŻ.

___________________________

Budowa instalacji gazowej wpływa pozytywnie na zmianę istniejących warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku z uwagi na wymianę istniejącej, wadliwej instalacji gazowej na nową.

mgr inż. Łukasz Pozarzycki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Str. nr 7

Gorzów Wlkp. 21.12.2023 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682 ) oświadczamy, że projekt architektoniczno budowlany instalowania instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Podmiejskiej  47 w Gorzowie Wlkp. na działce nr ewid. 757/1 obręb ewid. nr 3 „Wawrów”  jedn. ewid. miasto Gorzów Wlkp. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA/ PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA / SPECJALNOŚĆ : | PODPIS : |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Łukasz Pozarzycki UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0091/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. LBS/0035/POOS/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, |  |

Str. nr 19

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

“ I N F O R M A C J A “

Nazwa inwestycji:	Instalowanie instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nazwa

oraz adres Inwestora:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wełniany Rynek 3

66-400  Gorzów Wlkp.

Miejsce inwestycji:	ul. Podmiejska  47  66-400 Gorzów Wlkp.

dz. nr ewid. 757/1

obręb ewid. nr 3  „Wawrów”

jedn. ewid.  miasto Gorzów Wlkp.

Imię i nazwisko oraz

adres projektanta: 	Łukasz Pozarzycki

ul. Żeromskiego 11 
66-400 Gorzów Wlkp.

Str. nr 24

- Zakres robót zamierzenia budowlanego.

przebudowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego od zaworu głównego Ø40, poprzez gazomierze na klatkach schodowych do urządzeń gazowych w poszczególnych lokalach

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

inwestycja będzie prowadzona w obrębie rozpatrywanego budynku i działki

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zagrożenia mogące wystąpić przy użyciu elektronarzędzi, zwłaszcza wykonywane 
w środowisku mokrym - porażenie prądem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane będą za pomocą gazów wytwarzających wysoką temperaturę. 
Należy umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach 
i zakazie wstępu na teren budowy. Nie przewiduje się etapowania inwestycji.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- zaprószenie ognia podczas spawania i cięcia gazowego,

- poparzenie podczas spawania, cięcia gazowego i zgrzewania,

- porażenie prądem przy pracy z elektronarzędziami,

- praca na wysokości

- Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być przeszkolone w zakresie przepisów BHP. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym 
z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót: na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia. Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.

Str. nr 25