Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji wideodomofonu w pomieszczeniach biurowych na poddaszu bud. B przy ul. Połbina 1 KWP we Wrocławiu.

1. INSTALACJA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU / ESKD /

Zaprojektować i wykonać elektroniczny system kontroli dostępu oparty o centralę systemu RACS 4 rozszerzającą funkcjonalność sytemu kontroli dostępu oraz umożliwiającą zarządzanie nim bezpośrednio przez sieć LAN/WAN dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet. Karty dostępowe dostarczy Wykonawca w ilości 8 szt.

Zaprojektować przejścia kontrolowane dwustronne zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych do wybranych pomieszczeń. Dobrane kontrolery wyposażyć wbudowany czytnik EM125kHz. Projektowany system kontroli dostępu należy połączyć za pomocą interfejsu komunikacyjnego RS485/RS232 oraz odpowiedniego modułu z centralą systemu sygnalizacji włamania. Integracja systemów umożliwi sterowanie uzbrojeniem stref alarmowych zarówno z poziomu manipulatorów systemu alarmowego jak i czytników systemu kontroli dostępu. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest zbieranie przez centralę KD logu zdarzeń krytycznych  pochodzących z systemu alarmowego. Drzwi objęte kontrolą dostępu należy wyposażyć w zwory elektromagnetyczne 540 kg oraz kontaktrony monitorujące ich stan (zamknięte / otwarte). Wszystkie drzwi objęte systemem SKD powinny mieć możliwość awaryjnego otwarcia przyciskiem awaryjnego otwierania oraz kluczem w przypadku braku klamki.

Wykaz pomieszczeń objętych wymogiem zamontowania Systemu Kontroli Dostępu /SKD/ 
na załączonym rzucie pomieszczeń.

2. INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU / SSWiN /

Systemem sygnalizacji włamania objąć wszystkie otwory okienne i drzwiowe pomieszczeń. Zastosować mikroprocesorową centrale alarmową min. Grade 4, wyposażoną w niezbędny zasilacz, w niezbędne kart funkcyjne, interfejsy sterujące i transmisyjne, panel wyświetlacza w języku polskim. Zasilanie z wydzielonego obwodu o napięciu 230V. Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator żelowy o odpowiedniej pojemności, zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniającej prawidłową pracę systemu w stanie dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po upływie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Manipulator LCD zlokalizowany przy wejściu głównym do wydzielonych stref, ciekłokrystaliczny, pozwalający na poruszanie się po funkcjach dostępnych z poziomu użytkownika. Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez manipulatory. System włączyć do sieci IP, umożliwiający zdalne monitorowanie. Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie (pomieszczenie zostanie wskazane przez użytkownika).

Wykaz pomieszczeń objętych wymogiem zamontowania Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu /SSWiN/ na załączonym rzucie pomieszczeń.

3. INSTALACJA WIDEODOMOFONU

Przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń należy umieścić panel wywoławczy wideodomofonu. Stacja bazowa  pomieszczeniu biurowym wskazanym przez użytkownika /wskazane pom. sekretariatu/.

Prace powinny zostać zrealizowane zgodnie z normami oraz rozporządzeniem rady ministrów z  dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 638 – ze zm.).

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Terminy realizacji zamówienia – 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dopuszcza wizję lokalną po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 47 87 145 18.

- Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl  obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 47 87 145 18,

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (należy dostarczyć przy podpisywaniu zlecenia).