**WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO**

**I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZNY**

**44-350 GORZYCE, UL. ZAMKOWA 8**

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (IBN)**

Zatwierdził: Zweryfikował:

*Sławomir Sito*  *Krzysztof Pałyga*

………………………………. ……………………………….

Opracował:

*kpt. inż. Szymon Kwaśnica*

……………………………

Gorzyce, lipiec 2022

***Spis treści***

[1. Wykaz aktualizacji IBP dla WOLO i ZOL w Gorzycach 3](#_Toc106548734)

[2. Postanowienia ogólne 4](#_Toc106548735)

[2.1. Umieszczenie IBP na terenie WOLO i ZOL w Gorzycach: 4](#_Toc106548736)

[2.2. Obowiązujące i przywołane akty prawne: 4](#_Toc106548737)

[3. Ogólna charakterystyka obiektów WOLO i ZOL w Gorzycach 5](#_Toc106548738)

[3.1. Rozmieszczenie budynków na terenie WOLOiZOL w Gorzycach 5](#_Toc106548739)

[4. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów 6](#_Toc106548740)

[4.1. Powierzchnia, grupa wysokości i wysokość budynków, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi ZL (zestawienie tabelaryczne) 6](#_Toc106548741)

[4.2. Odległość budynków od obiektów sąsiadujących 6](#_Toc106548742)

[4.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 6](#_Toc106548743)

[4.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 6](#_Toc106548744)

[4.5. Zagrożenie wybuchem 6](#_Toc106548745)

[4.6. Podział obiektu na strefy pożarowe 6](#_Toc106548746)

[4.7. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych 7](#_Toc106548747)

[4.8. Warunki ewakuacji 7](#_Toc106548748)

[4.9. Urządzenia przeciwpożarowe 7](#_Toc106548749)

[4.10. Wyposażenie w gaśnice 8](#_Toc106548750)

[4.11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów 8](#_Toc106548751)

[4.12. Drogi pożarowe 9](#_Toc106548752)

[5. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 9](#_Toc106548753)

[6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 9](#_Toc106548754)

[7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym 10](#_Toc106548755)

[8. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby ich sprawdzania 11](#_Toc106548756)

[9. Zapoznanie użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji 12](#_Toc106548757)

[10. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami 12](#_Toc106548758)

11. Załączniki:………………………………………………………………………………………….13

# **Wykaz aktualizacji IBP dla WOLO i ZOL w Gorzycach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***Nazwa aktualizacji***  ***+ krótki opis czego ona dotyczy*** | ***Data*** | ***Nazwisko osoby dokonującej wpisu*** |
|  |  |  |  |

# **Postanowienia ogólne**

Celem niniejszej IBP jest określenie wymagań przeciwpożarowych dla WOLO i ZOL w Gorzycach (zwanego dalej ,,***Ośrodkiem***” lub ***„Zakładem”*** ) w zakresie obejmującym następujące zagadnienia:

* warunki ochrony przeciwpożarowej Ośrodka opisujące cechy techniczne i budowlane obiektu,
* informacje dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic występujących w budynkach,
* zasady wykonywania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych,
* sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
* wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
* istniejące możliwości w zakresie ewakuacji ludzi oraz zasady przeprowadzania praktycznego sprawdzenie ewakuacji tzw. próbna ewakuacja,
* wytyczne dotyczące sposobu zapoznania z treścią instrukcji ppoż. pracowników,
* obowiązki stałych użytkowników obiektów w zakresie zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu,
* plany obiektów w części graficznej instrukcji, zawierające informacje wymagane w rozporządzeniu,
* dane osób lub podmiotów będących autorami instrukcji.

Z dniem wejścia w życie niniejszej IBP, przestaje obowiązywać instrukcja z czerwca 2020r.

Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wchodzi z dniem 15.07.2022r. Dokument podlega okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

## **Umieszczenie IBP na terenie WOLO i ZOL w Gorzycach:**

* Pawilon A ZOL Segment III parter - pokój zabiegowy nr 1.34 - przy Centrali Sygnalizacji Pożaru (CSP) oraz w Segmentach I i II w pokojach zabiegowych.
* Pawilon B ZOL Segment IV - I piętro pokój socjalny nr 2.13 przy CSP, oraz w Segmentach V i VI w pokojach zabiegowych.
* Ośrodek Terapii Uzależnień – parter Odział Przyjęć i Detoksykacji, pokój socjalny nr 1.15 przy CSP, w pododdziałach A, B, C OTU w pomieszczeniach socjalnych.
* Budynek C (hotel) I piętro, pokój zabiegowy.
* Portiernia (brama główna wjazdowa).

## **Obowiązujące i przywołane akty prawne:**

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 961 ze zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

# **Ogólna charakterystyka obiektów WOLO i ZOL**

## **Rozmieszczenie budynków na terenie Zakładu**



**Obiekty wchodzące w skład WOLO i ZOL w Gorzycach:**

1 – Pawilon A ZOL

2 – Pawilon B ZOL

3 – Ośrodek Terapii Uzależnień (OTU) wraz z pomieszczeniami kuchni i pralni

4 – Budynek C (Hotel)

5 – Zameczek (Administracja)

6 – Kotłownia

Ponadto na terenie Zakładu zlokalizowany jest budynek z agregatem prądotwórczym, stacja Trafo, garaż budynek warsztatów (wyłączony z eksploatacji) budynek magazynowy – hangar (wyłączony z eksploatacji) przyzakładowa oczyszczalnia ścieków (wyłączona z eksploatacji), zbiornik do celów ppoż. o pojemności ok. 3000 m3 oraz budynek portierni.

Wjazd na teren Zakładu odbywa się bramą główną zlokalizowaną przy ul. Zamkowej (B1). Przez całą dobę pełni tam dyżur portier. Dodatkowo istnieją dwie inne bramy umożliwiające wjazd na teren Zakładu, od strony ul. Zamkowej na wysokości Pawilonu B ZOL (B2) oraz na skrzyżowaniu DK78 - ul. Bogumińska z ul. Zamkową; bezpośredni dojazd do budynku Administracji (B3).

Organem tworzącym WOLOiZOL w Gorzycach jest Województwo Śląskie, a nadzór nad działalnością Ośrodka pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

# **Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów**

## **Powierzchnia, grupa wysokości i wysokość budynków, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi ZL (zestawienie tabelaryczne)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pawilon A ZOL** | **Pawilon B ZOL** | **Ośrodek Terapii Uzależnień** | **Budynek C** | **Zameczek** |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 2 062,2 | 2 312,0 | 6 451,9 | 900,7 | 1 243,0 |
| Kubatura [m3] | 11 787 | 8 718,3 | 31 724 | 3 817 | 13 463 |
| Grupa wysokości | N | SW | N | N | SW |
| Wysokość budynków [m] | 10,3 i 4 | 13,9 | 11,1 | 11,3 | 21 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kategoria Zagrożenia Ludzi | ZL II | ZL II | ZL II, III, V | ZL V | ZL III |
| Ilość pacjentów (łóżek) [w przybliżeniu] | 86 | 114 | 147 | 14 | - |

## **Odległość budynków od obiektów sąsiadujących**

Poszczególne budynki są usytuowane w różnych odległościach od siebie. Najbliżej siebie zlokalizowane są budynek C i Zameczek, w odległości ok 22 m.

## **Parametry pożarowe występujących substancji palnych**

W żadnym z rozpatrywanych obiektów nie magazynuje się większych ilości substancji palnych.

## **Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego**

Nie dotyczy.

## **Zagrożenie wybuchem**

Nie dotyczy.

## **Podział obiektu na strefy pożarowe**

**Pawilon A ZOL**

Na I i II piętrze na korytarzach oddziałów wydzielono strefy pożarowe drzwiami EI 60.

**Pawilon B ZOL**

Na I, II i III piętrze na korytarzach oddziałów wydzielono strefy pożarowe drzwiami EI 60.

**OTU**

Na parterze i I piętrze na korytarzach segmentów D1, D2 i D3 wydzielone strefy pożarowe drzwiami EI 60.

## **Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych**

**Pawilony A i B ZOL, OTU oraz budynek C**

Brak danych nt. klasy odporności ogniowej. Konstrukcja niepalna, żelbetowa, ściany z cegły, ściany działowe częściowo przeszklone, stropy z płyt kanałowych, stropodach dwuwarstwowy wentylowany z płyt kanałowych, dach pokryty papą termozgrzewalną

**Zameczek**

Konstrukcja niepalna, tradycyjna, ściany zewnętrzne murowane z cegły i kamienia na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, ściany wewnętrzne z cegły, stropy z płyt WPS oraz z cegły (piwnica), dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty dachówką karpiówką oraz papą w części świetlika.

## **Warunki ewakuacji**

**Pawilon A ZOL**

W obiekcie znajdują się 3 wejścia do budynku, natomiast 2 wydzielone klatki schodowe – jedna w centralnej części budynki, druga natomiast w prawej jego części. Ewakuacja z oddziałów możliwa za pomocą 2 wyjść ewakuacyjnych. W celu zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych zastosowano klapy napowietrzające na poziomie parteru oraz wentylatory oddymiające w najwyższym miejscu ściany klatki schodowej.

**Pawilon B ZOL**

W obiekcie znajdują się 3 wejścia do budynku, natomiast 2 wydzielone klatki schodowe – jedna w centralnej części budynki, druga natomiast w lewej jego części. Ewakuacja z oddziałów możliwa za pomocą 2 wyjść ewakuacyjnych. W celu zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych zastosowano klapy dymowe w części sufitowej najwyższej kondygnacji.

**OTU**

W obiekcie znajduje się 7 wejść do budynku oraz 5 klatek schodowych, w tym 2 wydzielone pożarowo. W obu wydzielonych klatkach usytuowane są klapy dymowe.

**Budynek C**

W obiekcie znajdują się 2 wejścia do budynku oraz 2 wydzielone klatki schodowe w których zastosowano urządzenia oddymiające (w jednej klapa dymowa, w drugiej okno otwierane siłownikiem)

**Zameczek**

W obiekcie znajdują się 3 wejścia do budynku, natomiast tylko 1 klatka schodowa – drewniana, nie wydzielona pożarowo.

## **Urządzenia przeciwpożarowe**

Następujące obiekty: ***Pawilon A ZOL, Pawilon B ZOL, Ośrodek Terapii Uzależnień***, wyposażone są w systemy sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem połączonym ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śląskim (SKKP). Każdy z wymienionych obiektów posiada odrębną Centralę Sygnalizacji Pożaru (CSP). Każde zdarzenie noszące znamiona pożaru, zaistniałe w budynku winno zostać wykryte przez system sygnalizacji pożaru za pomocą czujek lub ROP.

Zadziałanie dowolnej czujki pożarowej wywołuje **alarm I stopnia** (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez Centralę Sygnalizacji Pożaru.

W centralach tych zastosowano dwa czasy: **T1=3 minuty** - na zgłoszenie się personelu oraz **T2=3 minuty** - na rozpoznanie zagrożenie pożarowego. Brak zgłoszenia personelu w czasie T1 wywołuje **alarm II stopnia** (alarm zasadniczy).

Alarm II stopnia spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pożaru oraz przekazanie informacji do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. Nastąpi załączenie sygnalizatorów akustycznych.

System sygnalizacji pożarowej wysyła sygnały wyzwalające do systemów linii sygnalizatorów akustycznych, oddzieleń przeciwpożarowych oraz systemów oddymiania, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;

Sygnał o pożarze z CSP jest przekazywany do jednostki sterującej systemami odymiania oraz drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi zabudowanymi w klatkach schodowych oraz korytarzach. Sterowanie głównymi wyłącznikami prądu odbywa się wyłącznie ręcznie. Do wywołania alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie służyć mogą również ręczne ostrzegacze pożaru (ROP). ***Uruchomienie ręcznego ostrzegawcza pożaru w Pawilonie A ZOL wywołuje bezzwłocznie alarm II stopnia, Natomiast w Pawilonie B ZOL oraz OTU***  reakcja na działanie ROP-a jest taka jak czujki ( T1 = 3 min i T2 = 3 min). W pawilonie B ZOL i pawilonie Ośrodka Terapii Uzależnień, przy centralach sygnalizacji pożaru zamontowane są ROP-y, których uruchomienie wywołuje bezzwłocznie alarm II stopnia.

W obiektach zastosowano również sieć hydrantów wewnętrznych w następujących ilościach:

**Pawilon A ZOL**: 9 hydrantów wewnętrznych z wężem W-52.

**Pawilon B ZOL**: 8 hydrantów wewnętrznych z wężem W-52.

**OTU**: 14 hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym Ø25.

**Budynek C**: 3 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym Ø25.

**Zameczek**: 4 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym Ø25.

* 1. **Wyposażenie w gaśnice**

Budynki zostały wyposażone w gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami. Są to gaśnice proszkowe ABC pod stałym ciśnieniem (X) o masie proszku 6 kg. Usytuowane są w miejscach ogólnie dostępnych.

## **Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów**

Na terenie Zakładu zlokalizowanych jest 7 hydrantów nadziemnych. Miejsce ich lokalizacji znajduje się w pobliżu dróg dojazdowych do poszczególnych budynków. Hydranty posiadają wymagane oznaczenie. Hydrant przy Zameczku zainstalowany jest na sieci Ø160 będącej własnością PWiK w Wodzisławiu Śl., pozostałe natomiast na sieci wewnętrznej Ośrodka Ø90.

Ponadto na terenie Zakładu znajduje się naturalny staw o pojemności ok. 3000 m3 posiadający utwardzony dojazd i punkt czerpania wody.

## **Drogi pożarowe**

Dojazd do każdego z obiektów zapewniony jest utwardzoną drogą o nawierzchni betonowej, umożliwiającą manewrowanie samochodami pożarniczymi. Wjazd na teren WOLO i ZOL w Gorzycach odbywa się główną bramą obok portierni. Ponadto istnieją dwie dodatkowe bramy wjazdowe od ul. Zamkowej – na wysokości Pawilonu B ZOL i Zameczku.

# **Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym**

Wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przedstawione zostało w punktach *4.10 i 4.11* niniejszej IBP.

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) poddawany jest corocznym przeglądom technicznym przez firmę zewnętrzną.

Okresowe przeglądy gaśnic przeprowadzane zostają corocznie. Przeglądu dokonuje zewnętrzna firma.

Okresowe przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych odbywają się corocznie. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddawane są próbie ciśnieniowej raz na 5 lat. Przeglądu dokonuje zewnętrzna firma.

# **Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia**

Z uwagi na specyfikę Ośrodka oraz przebywających w nim pacjentów, główne źródła pożarów i innych zagrożeń występować mogą wskutek ich celowych bądź nieumyślnych zachowań. Mogą być to np. zaprószenie ognia poprzez posługiwanie się zapalniczkami, zapałkami, niedopałkami papierosów. Inną przyczyną pożarów mogą być zwarcia i wady urządzeń elektrycznych, stanowiących wyposażenie oddziałów i będących do dyspozycji osób w nich przebywających.

* 1. **Procedura postępowania w przypadku wystąpienia pożaru/ innego zagrożenia:**
* jeśli pożar zostanie wykryty przez System Sygnalizacji Pożaru, należy:
  + dokonać odczytu z CSP, poinformować współpracowników o miejscu wykrytego zagrożenia, dokonać kontroli wskazanego miejsca w celu wykluczenia bądź potwierdzenia zagrożenia (czas T1)
* jeśli pracownik jest świadkiem wystąpienia zagrożenia, powinien bezzwłocznie poinformować pozostałych współpracowników o zaistniałej sytuacji - do dyspozycji jest **ROP**!
* Należy nawiązać telefoniczny kontakt z Państwową Strażą Pożarną ( **Dyżurny SKKP w Wodzisławiu Śląskim tel. 32 45 39 380**) celem przekazania najważniejszych informacji
* Podjąć próbę likwidacji pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnica proszkowa ABC lub hydrant wewnętrzny.
* Dokonać ewakuacji osób bezpośrednio zagrożonych, tj. znajdujących się w pomieszczeniu/ miejscu objętym pożarem.
* Jeśli jest możliwość, należy odizolować pomieszczenie objęte pożarem od pozostałej części budynku poprzez zamknięcie drzwi do pomieszczenia, w celu ograniczenia rozwoju pożaru i dymu pożarowego.
* Rozpocząć ewakuację, wykorzystując w pierwszej kolejności najbliższą wydzieloną strefę pożarową – wykorzystać bezpieczne warunki i czas na zorganizowanie dalszej ewakuacji.
* Docelowo dążyć do opuszczenia budynku i zgromadzenia się w wyznaczonych miejscach zbiórek – oznakowane tereny od strony frontowych części budynków.
* Dokonać ponownej kontroli miejsc w budynku, np. toalet lub innych tego typu miejsc, w celu wykluczenia pozostania kogokolwiek wewnątrz budynku.

Do czasu przybycia jednostek ratowniczo – gaśniczych, akcją ratowniczą kieruje Dyrektor WOLO i ZOL w Gorzycach lub lekarz dyżurny lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora lub lekarza dyżurnego,

Po przybyciu jednostek ratowniczo – gaśniczych, kierowanie akcją przejmuje Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR), który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od pracowników.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki straży pożarnej, należy dokładnie poinformować kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą, o:

* przybliżonej grupie osób pozostającej w obiekcie i wymagającej ewakuacji;
* miejscu powstania pożaru oraz drogach rozprzestrzeniania się ognia;
* podjętych i prowadzonych działaniach ratowniczych;
* wszelkich pomieszczeniach szczególnego zagrożenia pożarowego oraz o miejscu występowania przedmiotów szczególnie cennych;
* miejscu występowania głównego wyłącznika prądu.

Po zakończeniu akcji ratowniczo – gaśniczej, Zarządzający obiektem powołuje komisję w celu zbadania wszystkich okoliczności związanych z powstaniem pożaru, tj.:

1. jego wykryciem,
2. alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej,
3. przebiegiem całej akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej przez personel obiektu, szczególnie do czasu przybycia jednostek straży pożarnych,
4. ustaleniem przyczyny powstania pożaru,
5. ustaleniem ewentualnych uchybień będących przyczyną powstania pożaru lub mających wpływ na jego powstanie.

Wyżej wymienione okoliczności nie wyczerpują w pełni wszystkich spraw związanych z powstaniem i wykryciem pożaru, dlatego mogą być one poszerzone o te elementy, które zostaną uznane za ważne przez powołaną komisję.

Z dokonanej oceny należy sporządzić protokół, który musi zawierać wszystkie w/w elementy. Protokół i zawarte w nim wnioski oraz zalecenia należy szczegółowo omówić ze wszystkimi osobami zatrudnionymi w obiekcie.

# **Prace niebezpieczne pod względem pożarowym**

Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumie się przede wszystkim prace wykonywane przy użyciu ognia otwartego (spawanie gazowe, elektryczne, lutowanie, zgrzewanie). Prace niebezpieczne pożarowo, jak prace remontowo- budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo Kierownik Sekcji Technicznej  i wykonawca są zobowiązani:

* Ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane.
* Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenia do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.
* Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca po skończeniu pracy.
* Sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo wg Załącznika nr 7.
* Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wykonawcę pisemnego zezwolenia Kierownika Sekcji Technicznej na ich przeprowadzenie. Wzór zezwolenia określa Załącznik nr 8. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad:

- Wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem.

**>** Prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.

**>** W miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.

> Po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym były one wykonywane oraz rejony przyległe.

Prace niebezpieczne pożarowo mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Sprzęt używany do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

* 1. **Ustalenia organizacyjne**:

Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym prowadzenie tych prac zleconych osobom obcym ponosi wykonawca tych prac.

Zapis o odpowiedzialności wykonawcy za bezpieczne przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo powinien znaleźć się w umowie, a fakt ten powinien być potwierdzony jego podpisem.

# **Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz sposoby ich sprawdzania**

Alarm pożarowy ogłasza ta osoba, która pierwsza dostrzeże pożar. Zobowiązana jest ona do powiadomienia osób bezpośrednio zagrożonych, równolegle Straż Pożarną i Dyrektora Ośrodka lub lekarza dyżurnego, a następnie powinna przystąpić do gaszenia przy użyciu sprzętu gaśniczego.

Decyzję o ogłoszeniu ewakuacji, w związku z powstałym pożarem, podejmuje Dyrektor Ośrodka, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny Ośrodka. Osoba ta kieruje również akcją ewakuacyjną. W pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie należy pamiętać, że jednym z głównych zadań kierującego ewakuacją jest zapewnienie bezpiecznego opuszczania obiektu przez te osoby.

W przypadku pożaru rozwiniętego i rozprzestrzenianiu się dymu na pozostałe pomieszczenia, należy wybrać odpowiedni kierunek przemieszczania się, by uniknąć narażenia na ekspozycję na podwyższoną temperaturę lub dym pożarowy.

* 1. **Praktyczne sposoby sprawdzenia ewakuacji**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarządca obiektu jest zobowiązany do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji co najmniej raz na 2 lata. Ponadto termin, zakres i obszar budynku objętego próbną ewakuacją podlega uzgodnieniu z miejscowym Komendantem PSP.

W Obiektach WOLO i ZOL w Gorzycach, zgodnie z art. 17.1 Rozporządzenia MSWiA [1], obowiązek przeprowadzania próbnych ewakuacji istnieje wobec oddziałów w pawilonach A i B ZOL oraz OTU.

Z uwagi na specyfikę obiektu, a konkretnie rodzaj schorzeń i chorób występujących u pacjentów **ZOL-u** – mniejsze lub większe ograniczenia zdolności samodzielnego poruszania się, zaleca się by próbne ewakuacje danego obiektu realizować w oparciu o podział na dany oddział. Takie rozwiązanie daje możliwość uniknięcia dezorganizacji funkcjonowania pewnego trybu życia pacjentów, pozwala w skrupulatny sposób ocenić i skontrolować podjęte działania ratownicze personelu, a przede wszystkim ograniczyć ryzyko powstania paniki do minimum.

W obiekcie **OTU** praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji powinno być przeprowadzane bez żadnych ograniczeń.

# **Zapoznanie użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji**

Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zapoznania się treścią niniejszej IBP w okresie do 2 miesięcy od wejścia aktualizowanego dokumentu w życie. Istnieją dwie formy realizacji tego obowiązku. Jednym z nich jest udostępnienie pracownikom dokumentu Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, a zapoznanie się z jej treścią udokumentowane winno być poprze złożenie podpisu na stosownym oświadczeniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5). Innym sposobem jest przekazywanie treści w ramach odbywających się szkoleń z zakresu ppoż. lub BHP. Kopia niniejszej instrukcji będzie udostępniana przez Zarządzającego obiektami dzierżawcom (najemcom) pomieszczeń na potrzeby prowadzenia szkoleń przeciwpożarowych własnych pracowników.

# **Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami**

W pawilonach A i B Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz I piętrze budynku C (Hotel) przebywają na stałe osoby chore psychiczne. Nadzór nad tymi osobami odbywa się całodobowo. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ppoż. pełnią pracownicy zatrudnieni w poszczególnych pawilonach. W pawilonie Ośrodka Terapii Uzależnień przebywają pacjenci uzależnieni od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Nadzór nad tymi osobami odbywa się całodobowo. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ppoż. pełnią pracownicy zatrudnieni w tym pawilonie.

# **Załączniki**

Załacznik nr 1. Plan ogólny WOLOiZOL w Gorzycach z lokalizacją hydrantów zewnętrznych.

Załącznik nr [2.](#_Toc106548761) Pany kondygnacji pawilon A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Załacznik nr 3. Plany kondygnacji pawilon B Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Załącznik nr 4. Plany kondygnacji pawilon Ośrodka Terapii Uzależnień.

Załącznik nr 5. Plany kondygnacji budynek C (hotel).

[Załącznik nr 6. Oświadczenie o odbyciu szkolenia ppoż./ zapoznaniu się z treścią IBP](#_Toc106548783).

[Załącznik nr 7. Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo](#_Toc106548784).

[Załącznik nr 8. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo](#_Toc106548785)

## **Załącznik nr 6. Oświadczenie o odbyciu szkolenia ppoż./ zapoznaniu się z treścią IBP**

...................................................... Gorzyce, dn. ............................................

*( imię i nazwisko pracownika )*

....................................................

*( stanowisko pracy )*

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Niniejszym oświadczam, że zostałem/am/ przeszkolony/a/ w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, znane mi są zasady alarmowania straży pożarnej w wypadku powstania pożaru oraz sposób użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Zapoznany/a/ zostałem/am/ z podstawowymi obowiązkami w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz odpowiedzialności karno-administracyjnej wynikającej z obowiązujących przepisów.

Ponadto oświadczam, że zostałem zapoznany/a/ z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu i zobowiązuję się przestrzegać wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w niej zawartych.

......................................................................

Podpis składającego oświadczenie

.................................................................

(podpis prowadzącego szkolenie)

## **Załącznik nr 7. Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo**

Gorzyce, dn. …………………………………..

**PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO**

1. Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie prac spawalniczych: ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Kategoria zagrożenia ludzi, zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu:……………………………………...................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Rodzaje elementów budowlanych (zapalność) występujących w budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidzianych prac spawalniczych:……………………………………………..................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. na okres wykonywania prac spawalniczych:………………………………..................................................................

.........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Ilość i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac spawalniczych:………………………………………………………………………………................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Środki i sposób alarmowania straży pożarnej oraz współpracowników w razie zaistnienia pożaru: ………………………………………………………………………………………...............................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Osoby odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczenia przeciwpożarowego toku prac spawalniczych: …………………………………………………………………......................................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac spawalniczych:…………………………………………………………......................................................................

..........................................................................................................................................................

1. Osoba zobowiązana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich zakończeniu: ………………………………………………………………………………........................................................................

..........................................................................................................................................................

Podpisy:

## **Załącznik nr 8. Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo**

**ZEZWOLENIE NR .........** Gorzyce, dn. ………………….

**NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO**

1. Miejsce prowadzenia prac ………………………….………….....................................................

..........................................................................................................................................................

1. Rodzaje prac: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Czas prowadzenia prac; dzień: ........................... od godziny: .................. do godziny .................

1. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe: ..............................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru-wybuchu: ……………...........

..........................................................................................................................................................

6. Środki zabezpieczenia przeciwpożarowe: ………………………….................................................................................................................

BHP ..................................................................................................................................................

inne ..................................................................................................................................................

7. Sposób wykonywania prac:..............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Odpowiedzialni za:

1) przygotowanie miejsca pracy i środków zabezpieczających oraz zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych pożarowo

nazwisko i imię: ...............................................................................

wykonano: .................................................................................................................................

2) wyłączenie rejonu prac spod napięcia elektrycznego;

nazwisko i imię: ...............................................................................

wykonano: ................................................................................................................................

3) dokonano analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów;

nazwisko i imię: …..............................................................................

wykonano: ...............................................................................................................................

4) instruktaż stosowania środków zabezpieczenia, organizacja pracy;

nazwisko i imię: ...............................................................................

wykonano: ..............................................................................................................................

Przyjąłem do wykonania ........................................................ .....................................................

/ nazwisko i imię / / własnoręczny podpis /

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac ..............................................................................................

w dniu ........................................ w godzinach od ...................... do .....................................

Zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w punkcie 8.

10. Prace zakończono w dniu ............................... o godzinie ................................

Wykonawca; nazwisko i imię ................................................ podpis ..............................................

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań

mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie robót Skontrolował

........................................... ................................