Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia klimatyzacyjnego

w budynku Urzędu Skarbowego w NOWEJ SOLI przy ul. Stanisława Staszica 1, 67-100 Nowa Sól

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

ZIELONA GÓRA,30 WRZESIEŃ 2024

- Nazwa zamówienia

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia klimatyzacyjnego do celów chłodzenia w budynku w pomieszczeniu serwerowni (VII piętro) Urzędu Skarbowego w Nowej Soli  stanowiącego własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- Prace zabezpieczające, uzyskanie wymaganych zgód w związku z realizacją zadania.

- Demontaż wyznaczonych urządzeń wraz z usunięciem pozostałości instalacji oraz ich utylizacja,

- Dostawa urządzeń (zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną) wraz z rozładunkiem i montażem kompletu urządzeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,

- Wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż urządzenia klimatyzacyjnego wewnętrznych,

- Montaż agregatu zewnętrznego na ścianie zewnętrznej szczytowej bądź na dachu ,

- Wykonanie instalacji chłodniczej i odprowadzenie skroplin,

- Zabezpieczenie pasa drogowego,

- Montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych,

- Uruchomienie  i próby funkcjonalne,

- Wykonanie próby szczelności,

- Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego),

- Regulacja urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnej instalacji. Przeszkolenie użytkowników urządzeń

3. Opis prac towarzyszących

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu robót na czas prowadzonych robót oraz za uzyskanie zgód i zezwoleń niezbędnych do wykonania prac.

4.1. Organizacja prac demontażowych i montażowych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku wyposażonym we wszelkie media.

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną.

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac demontażowych i montażowych.

Wszelkie materiały pochodzące z demontaży oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace.

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

4.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace demontażowe i montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. 
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona przez wykonawcę w zakresie prowadzonych prac.

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, demontażach teren robót należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi,

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane,

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne,

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace mogą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie Urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednia przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Wszystkie zastosowane urządzenia, materiały powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów ciśnienia, szczelności instalacji itp. oraz instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń i materiałów. Dokumentacja powykonawcza  musi być w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezbędne dane dotyczące zarejestrowania systemu klimatyzacji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowe.

6. Charakterystyka techniczna urządzeń klimatyzacyjnych

- urządzenia mają być fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2023-2024,

- Urządzenia przysufitowe o mocy chłodzenia min-max. 0,98-5kW,

- urządzenia powinny spełniać poniższe parametry i nie powinny być gorsze od założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane poniżej. Wykonawca winien załączyć do dokumentacji technicznej dokumenty opisujące parametry techniczne i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne,

- urządzenia powinny być przeznaczone odpowiednio do napięć znamionowych 230/400V, a urządzenia te powinny pracować poprawnie co najmniej w przedziale odchyleń ±10% od napięcia znamionowego tj. dla urządzeń jednofazowych w minimalnym przedziale 207V - 253V,

- zakres pracy urządzenia zewnętrznego do temperatury -20ºC (minus 20ºC), w celu bezproblemowej pracy  urządzenia w okresie zimowej, potwierdzeniem spełnienia warunku będzie karta katalogowa producenta lub oświadczenie wykonawcy.

- projektowane jednostki zewnętrzne i wewnętrzne muszą być wyposażone w styk umożliwiający wysterowanie (wyłączenie klimatyzacji) z modułu sterującego systemu SAP, w przypadku pożaru,

- urządzenia muszą posiadać certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Normy Polskie lub Europejskie,

- urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej jakości, sprawne, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Norm Polskich lub przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznanie się z warunkami realizacji robót, w celu uwzględnienia ich specyfiki w cenie oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.