Opis Przedmiotu Zamówienia

Remont 4 szt. dmuchaw AERZEN zlokalizowanych w kotłowni CFB

- ZAKRES RZECZOWY

a)	Dmuchawy powietrza fluidyzacyjnego Delta Hybrid, typ D98S – 2 szt., o numerach fabrycznych 4022654 oraz 4022655, rok produkcji 2015.

Zdjęcie Dmuchaw powietrza fluidyzacyjnego Delta Hybrid

b)	Dmuchawy powietrza transportowego sorbentu Delta Blower, typ GM25S – 2 szt., o numerach fabrycznych 4022616 oraz 4022617, rok produkcji 2015.

Zdjęcie Dmuchaw powietrza transportowego sorbentu Delta Blower

- Zakres robót

Remont dmuchaw po roku eksploatacji zgodnie z planem konserwacji.

- Zakres remontu:

- odkurzenie urządzeń z zewnątrz oraz ich wnętrza,

- kontrola śrub mocujących i połączeń śrubowych,

- kontrola urządzeń pod kątem występowania wycieków oleju,

- kontrola szczelności elastycznych połączeń rurowych, przewodów hydraulicznych, pneumatycznych i pomiarowych w razie potrzeby wymiana,

- wymiana wkładu filtra ssania,

- wymiana pasków klinowych,

- regulacja kół pasowych,

- kontrola działania zaworu bezpieczeństwa,

- kontrola działania zaworu klapowego zwrotnego,

- wymiana oleju smarowego DELTA LUBE 06 i filtra oleju,

- wymiana wkładu filtra oddzielacza mgły olejowej,

- rozruch próbny,

- pomiar drgań i temperatur,

- spisanie protokołu odbioru,

- opracowanie raportu końcowego z wykonanego remontu,

- prace porządkowe w rejonie prowadzonych prac.

- MATERIAŁY:

Transport i sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.

Materiały, części zamienne dostarcza Wykonawca.

- WYMAGANIA DODATKOWE

Wymagany raport serwisowy z wykonanych prac.

# Wizja lokalna na obiekcie możliwa w terminie ustalonym z dozorem Zakład Jastrzębie-Zdrój 
ul. Rybnicka 6c , 44-335 Jastrzębie-Zdrój

# Kontakt: Paweł Pustelny, tel. 882 124 910

# e-mail: pawel.pustelny@termika.pgnig.pl

- TERMINY, ODBIÓR, PŁATNOŚCI

Termin wykonania: 01.07.2024 - 26.07.2024

Fakturowanie: jednorazowe

- Załączniki, zdjęcia, dokumentacja techniczna

  - Dokumentacja techniczna:

  - Zdjęcia tabliczek znamionowych dmuchaw: