Opis Przedmiotu Zamówienia

Przegląd/remont 4 dmuchaw AERZEN w budynku zbiornika 
popiołu lotnego i dennego.

- ZAKRES RZECZOWY

a)	Dmuchawy aeracyjne zbiornika popiołu lotnego Delta Blower, typ GM 15L – 2 szt. o numerach fabrycznych 4021452 oraz 4021453, rok produkcji 2015.

Zdjęcie Dmuchaw aeracyjnych popiołu lotnego Delta Blower

b) Dmuchawy aeracyjne zbiornika popiołu dennego Delta Blower, typ GM10S – 2 szt., o numerach fabrycznych 4021735 oraz 4021736, rok produkcji 2015.

Zdjęcie Dmuchaw aeracyjnych popiołu dennego Delta Blower

- Zakres robót

Remont dmuchaw po roku eksploatacji zgodnie z planem konserwacji.

- Zakres remontu:

− odkurzenie urządzeń z zewnątrz oraz ich wnętrza,

− wymontowanie maszyny ze stanowiska pracy,

− demontaż dmuchawy i silnika oraz transport do serwisu,

− czyszczenie poszczególnych części,

− kontrola stanu technicznego poszczególnych zdemontowanych elementów,

− wymiana łożysk i uszczelnień,

− ustawienie luzów na płytach bocznych,

− przegląd warsztatowy silnika (w tym wymiana łożysk),

(dmuchawy aeracyjne pyłu lotnego Delta Blower, typ GM15L – 2 szt. o numerach fabrycznych 4021452 oraz 4021453, rok produkcji 2015)

(dmuchawy aeracyjne pyłu dennego Delta Blower, typ GM10S – 2 szt., o numerach fabrycznych 4021735 oraz4021736, rok produkcji 2015).

− sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa,

− ustawienie kół pasowych,

− kontrola pasów napędowych,

− wymiana filtra powietrza,

− wymiana oleju i filtra oleju,

− rozruch próbny,

− pomiar drgań i temperatur,

- spisanie protokołu odbioru

- MATERIAŁY:

Transport i sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.

Materiały, części zamienne dostarcza Wykonawca.

- WYMAGANIA DODATKOWE

Wymagany raport serwisowy z wykonanych prac.

# Wizja lokalna na obiekcie możliwa w terminie ustalonym z dozorem Zakładu Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c , 44-335 Jastrzębie-Zdrój

# Kontakt: Mariusz Kaproń, tel. 883 343 555

# Mail: mariusz.kapron@termika.pgnig.pl

- TERMINY, ODBIÓR, PŁATNOŚCI

Termin wykonania: 01.07.2024 - 26.07.2024

Fakturowanie: jednorazowe

- Załączniki, zdjęcia, dokumentacja techniczna

  - Dokumentacja techniczna:

  - Raport serwisu

  - Zdjęcia tabliczek znamionowych dmuchaw: