OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Serwis wentylacji mechanicznej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Zadanie nr 1: Serwis wentylacji mechanicznej w obiektach administrowanych przez Zakład „Południe” (ZPD)

  - Zakres prac do wykonania w trakcie przeglądu:

- Wykonanie przeglądów wentylatorów, central wentylacyjnych i przepustnic oraz czyszczenie kratek wentylacyjnych zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do OPZ.

- Montaż w wentylatorach promieniowych i centralach nowych pasków klinowych, które dostarczy Wykonawca.

- Wymiana na nowe filtrów w centralach wentylacyjnych - Zamawiający przekaże Wykonawcy usługi komplet nowych filtrów do wymiany,

- Wszystkie wymienione pozycje podlegają (poza wymienionym zakresem przeglądu i konserwacji) standardowemu przeglądowi i konserwacji zgodnie ze sztuką i normami branżowymi.

- Zamawiający zabezpieczy elektryka do przeprowadzenia prób działania wentylatorów, central i przepustnic oraz do odstawiania ww. urządzeń na czas ich przeglądu.

- Sporządzenie protokołów z pomiaru drgań wirników wentylatorów i silników

- Sporządzenie protokołów z kontroli pracy wentylatorów, central i przepustnic z zaznaczeniem zauważonych uszkodzeń i wskazaniem sposobu ich usunięcia.

- Zabranie z terenu Zamawiającego zabrudzonych wymienionych filtrów i wymienionych pasków klinowych.

  - Wykaz urządzeń i zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu zawiera złącznik nr 1 do OPZ

  - Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie 
w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

  - Informacje dodatkowe:

    - Zagrożenia

Przegląd niektórych wentylatorów będzie miał miejsce w  pomieszczeniach, w których występują gazy niebezpieczne dla życia ludzkiego (siarkowodór, metan, amoniak, in.). W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność i pracę kontrolować przy użyciu indywidualnych detektorów gazów niebezpiecznych.

    - Wymagania względem Wykonawcy i osób realizujących umowę:

Pracownicy wykonujący usługę przeglądu wentylacji powinni posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne E (eksploatacyjne) dla grupy 2 w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych – rodzaj uprawnień nr 5.

    - Gwarancja na wykonane prace.

Na wykonane prace i zastosowane przez siebie materiały Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

    - Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonujące czynności określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, posiadały zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

  - Termin realizacji:

    - 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później, niż do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

    - Usługa przeglądu powinna być wykonana w czasie 2 tygodni. Prace powinny być prowadzone na pierwszej zmianie tj. w godzinach 7-14. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest wydłużenie godzin pracy po akceptacji Kierownika Zakładu „Południe”.

    - Przegląd: wrzesień / październik 2025 rok

  - Miejsce realizacji: Zakład „Południe” MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa.

  - Załączniki: Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń i zakres czynności

Zadanie nr 2: Wykonanie przeglądu stanu technicznego systemu wentylacji mechanicznej dla obiektów administrowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej (ZSK).

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Pod pojęciem systemu wentylacji mechanicznej rozumie się wszystkie elementy tego systemu zapewniające właściwą jego eksploatację, m. in. centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, daszków i kanałów wentylacyjnych w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

- Wykonanie oględzin ogólnych i ocena stanu technicznego zainstalowanych urządzeń systemu wentylacji mechanicznej (m. in. central wentylacyjnych, wentylatorów kanałowych, wentylatorów dachowych, daszków i kanałów wentylacyjnych na których zamontowane są urządzenia mechaniczne) pod względem zużycia eksploatacyjnego mocować, połączeń oraz uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie stopnia zabrudzenia wszystkich elementów centrali wentylacyjnej i w razie potrzeby przeczyszczenie ich.

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych elementów systemów wentylacji mechanicznej:

- instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej urządzeń;

- sterowania urządzeń i układów regulacyjnych;

- działania siłowników, przepustnic i klap;

- Wykonanie oględzin ogólnych i oceny stanu technicznego zainstalowanej armatury, zaworów i innych urządzeń zabezpieczających zamontowanych w systemach wentylacji mechanicznej.

- Przeprowadzenie badania skuteczności systemów wentylacji mechanicznej przy pomocy specjalistycznego sprzętu przy punktach wywiewu powietrza.

- Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych i w razie potrzeby przeczyszczenie ich.

- Dostawa i wymiana wszystkich filtrów w urządzeniach zamontowanych w systemach wentylacji mechanicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej wg załącznika nr 2 do OPZ. Zamawiający wymaga, by wszystkie filtry wymieniane były 2 razy w roku w trakcie każdego przeglądu podczas trwania umowy w terminach zgody z punktem III OPZ. Koszty filtrów należy uwzględnić w cenie przeglądu.

- Po wymianie filtra na obudowie centrali lub ramie filtra należy umieścić informacje z typem filtra, data wymiany oraz przewidywaną datą następnej wymiany.

- W zakresie zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania w stałej sprawności systemu wentylacji mechanicznej, a w szczególności:

- dokona niezbędnych przeglądów, ustawień, konfiguracji, regulacji i innych czynności serwisowanego systemu zgodnie z wymogami technicznymi;

- dokona innych zmian konfiguracji i parametrów pracy systemu wentylacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego mającymi na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla ludzi w pomieszczeniach;

- uzupełni lub wymieni wszelkie media, smary, płyny, paski napędowe itp. niezbędne do prawidłowej pracy instalacji wentylacji w ramach (koszt wliczony w zryczałtowaną cenę przeglądu, konserwacji i serwisu) świadczenia usługi.

- Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji i serwisie Wykonawca sporządzi protokół wykonania przeglądu urządzenia (dla każdego obiektu i zamontowanego w nim urządzenia oddzielnie) o stanie technicznym instalacji wentylacyjnej oraz wentylatorów w rozbiciu na miejsce zainstalowania – dachy, przepompownia itp.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia części i potrzeby ich wymiany, zakupu części dokonuje Wykonawca usługi, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykaz części do zakupu wraz z kosztorysem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwacje zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń.

- Warunki dotyczące materiałów, części oraz gwarancji i rękojmi

- Gwarancja lub naprawy urządzeń, obowiązuje na warunkach określonych przez producenta. Okres gwarancji nie może być krótszy niż jeden rok.

- Do wykonania czynności, składających się na przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest użyć technik i materiałów gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz właściwej jakości wykonania usługi w tym sterowników, a przede wszystkim materiałów i części zamiennych fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach producenta, jak również użycia materiałów eksploatacyjnych, zalecanych przez producenta urządzeń.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, najlepszą wiedzą i zasadami profesjonalizmu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spełniając wymagania wynikające z Polskich Norm, Norm Branżowych, przepisów bhp i ppoż. oraz stosując się do wskazań Zamawiającego.

- Wykonawca na wykonane badanie stanu technicznego systemu wentylacji mechanicznej, naprawy oraz konserwacje, w wyniku których uległy wymianie części udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy oraz na użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały i części na okres udzielany przez producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ:

  - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia;

  - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie na czynności dodatkowe nieokreślone w OPZ;

  - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca uzgodni w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia otrzymania umowy z Zamawiającym harmonogram wykonania przeglądu, konserwacji i serwisu systemu wentylacji mechanicznej objętych przedmiotem zamówienia. Ze wskazaniem konkretnego dnia zakończenia etapu przeglądu, konserwacji i serwisu systemu wentylacji mechanicznej. Zmiana terminu przeglądu, konserwacji i serwisu systemu wentylacji mechanicznej wymaga uzasadnienia oraz zgody Zamawiającego. Zmiany harmonogramu mogą być dokonywane tylko i wyłącznie po pisemnym porozumieniu z Zamawiającym

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wystąpi o wydanie przepustek w celu umożliwienia wejścia na obiekty. Przepustki są ważne wyłącznie z dowodem tożsamości.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie Zakładu/Działu. Wykonawca będzie prowadził prace w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) od godz. 07:00 do godz. 14:00 z możliwością wydłużenia czasu pracy po wystąpieniu w formie elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego.

- Po każdym przeglądzie, konserwacji i serwisie systemu wentylacji mechanicznej Wykonawca sporządzi Protokół wykonania prac oddzielnie dla każdego system wentylacji mechanicznej / urządzenia. Zawierający:

- informacje o numerze protokołu;

- datę przeprowadzonej przeglądu, a więc dzień, miesiąc, rok;

- informacje dotyczące wykonanego przeglądu;

- informacje o kontrolowanym obiekcie, urządzeniu oraz jego lokalizacji umożliwiającą jego identyfikację;

- wynik po przeprowadzonych przeglądach i pomiarach;

- informacje o występujących usterkach, wymianie terminie wymiany filtrów;

- informacje o osobach wykonujących przegląd wraz z podpisem;

- aktualne kopie kalibracji mierników przy pomocy których wykonywane będą pomiary.

- Protokoły z wykonanego przeglądu, konserwacji i serwisu systemu wentylacji mechanicznej powinny być sporządzone oddzielnie dla każdego urządzenia po 1 egz.

- Wypełnione i podpisane protokoły wykonanych prac będą podstawą do podpisania Protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonania usługi.

- W koszcie prac serwisowych Wykonawca musi, uwzględnić:

- sporządzenie diagnozy stanu technicznego urządzeń wymagających napraw;

- sporządzenie kosztorysu napraw niezależnie czy konieczność naprawy wynikła podczas przeglądów serwisowych urządzeń czy też w pozostałym okresie obowiązywania umowy;

- koszty dojazdu niezależnie czy konieczność naprawy wynika podczas przeglądów serwisowych urządzeń.

- Wykonywane prace serwisowe muszą być zgodne z instrukcjami eksploatacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu wentylacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie, w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a w tym także szkody, wynikłe z nienależytego jej wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając następujących zasad:

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi, z wyłączeniem złomu metalowego, o ile on powstanie. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. Wykonawca poza odpowiedzialnością ponosi również wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami z wyłączeniem złomu metalowego, o ile on powstanie oraz materiałów eksploatacyjnych w postaci filtrów;

- Wymienione materiały eksploatacyjne w postaci filtrów oraz złom metalowy , o ile powstanie Wykonawca przetransportuje pozyskane w trakcie realizacji umowy filtry i złom metalowy na wskazane przez Zamawiającego miejsce ;

- po zakończeniu prac, Wykonawca winien pozostawić miejsce prowadzonych prac w należytym stanie, tj. uporządkowanym i oczyszczonym (nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane).

- Pracownicy Wykonawcy mogą przebywać wyłącznie na terenie, na którym wykonywany jest przedmiot zamówienia oraz w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W zakresie Zadań Osoby skierowane do prac wynikających z zakresu Umowy, powinny być wyposażone przez Wykonawcę w osobiste detektory gazów niebezpiecznych dla minimum dwóch rodzajów gazu: siarkowodoru oraz metanu.

- Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający wskaże i udostępni urządzenia wentylacyjne do przeglądu, konserwacji i serwisu wymienione w Załączniku nr 1 do OPZ.

- Warunki dodatkowe:

- Świadczone przez Wykonawcę czynności serwisowe winny być wykonywane w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, chyba że wyznaczeni Przedstawiciele Zamawiającego zadecydują inaczej.

- Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy, którykolwiek z wyszczególnionych w OPZ systemów zostanie wyłączony z eksploatacji Zamawiający, może zrezygnować z przeprowadzenia dla niego prac serwisowych wskazanych w umowie. Powyższe zostanie odnotowane w protokole odbioru częściowego wykonania usługi oraz zostanie pomniejszona kwota maksymalnego wynagrodzenia za nie wykonane prace.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne wykonanie pełnego zakresu przeglądu, konserwacje i serwis systemu wentylacji mechanicznej ujętego w załączniku nr 1 do OPZ, czynności dodatkowe ujęte w OPZ oraz czynności dodatkowe nieujęte w OPZ i zgłaszane awarie w danym terminie. Płatność nastąpi w oparciu o Protokół odbioru częściowego wykonania usługi.

- W przypadku braku możliwości wykonania czynność serwisowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – czynność należy wykonać w innym (ustalonym z Zamawiającym) terminie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

- Zagrożenia:

Przegląd niektórych wentylatorów będzie miał miejsce w pomieszczeniach, w których występują gazy niebezpieczne dla życia ludzkiego (siarkowodór, metan, amoniak, in.). W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność i pracę kontrolować przy użyciu indywidualnych detektorów gazów niebezpiecznych.

- Wymagania względem Wykonawcy i osób realizujących umowę:

      - Świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (z późn. zm.) zgodnie z zakresem prac i obowiązującymi przepisami w zakresie: Grupy I: Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (nie dotyczy Zadania 2), w tym:

    - co najmniej 1 osobę posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne kat. D w zakresie obsługi, pomiarów, konserwacji remontów i montażu urządzeń.

    - co najmniej 1 osobę posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne kat. E (min. do 1 kV,) w zakresie obsługi, pomiarów, konserwacji remontów i montażu urządzeń.

      - Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Brak przeciwskazań do pracy przy dopuszczalnych stężeniach siarkowodoru (zgodnych z NDS).

      - Posiadanie wszystkich niezbędnych przyrządów pomiarowych oraz innych niezbędnych urządzeń umożliwiających wykonanie zadania.

      - Przestrzegania przepisów BHP.

      - Posiadania aktualnej przepustki uprawniającej do wejścia na teren obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

- Miejsce realizacji: zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do OPZ.

- Termin realizacji usługi:

- Usługa zostanie wykonana od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem terminu:

- I przeglądu, który odbędzie się w terminie: kwiecień – maj 2025 r.

- II przeglądu, który odbędzie się w terminie: wrzesień – październik 2025 r.

- Szczegółowe terminy przeglądu, konserwacji i serwisu poszczególnych obiektów zostaną uzgodnione z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną po podpisaniu umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminów wykonywania prac z uwagi na okoliczności całkowicie niezależne z przyczyn obu stron.

- Zamawiający zastrzega możliwość niewykonania któregokolwiek z przeglądu, konserwacji i serwisu z przyczyn niezależnych od Użytkownika.

- Załączniki:

  - Wykaz obiektów budowlanych do wykonania przeglądu stanu technicznego systemu wentylacji mechanicznej dla obiektów administrowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej

  - Wykaz filtrów zamontowanych w systemach wentylacji mechanicznej obiektów administrowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej

Zadanie nr 3: Wykonanie przeglądu stanu technicznego systemu wentylacji mechanicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Pruszków (ZPR).

- Zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji:

- Zakres prac do wykonania (Wykaz usług koniecznych do wykonania – doprecyzowanie informacji z Tabeli nr 1)

  - Przeprowadzenie badania stanu technicznego systemu instalacji wentylacyjnej zgodnie i w terminie ujętym w Załączniku do OPZ.

  - Przegląd i konserwacja wyżej wymienionych central nawiewno-wywiewnych zgodny z listą serwisową producenta z uwzględnieniem niżej wymienionych czynności:

  - Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

  - Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów (w tym biologicznego)

  - Dostawa i wymiana filtrów powietrza central

  - Sprawdzenie stanu naciągów pasków klinowych

  - Sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej

  - Czyszczenie wentylatorów

  - Czyszczenie nagrzewnic powietrza

  - Czyszczenie chłodnic powietrza

  - Czyszczenie nawilżaczy powietrza ( plastry )

  - Czyszczenie wymiennika do odzysku ciepła

  - Czyszczenie obudowy centrali wewnątrz i zewnątrz

  - Dezynfekcja wszystkich wymienników

  - Przegląd i sprawdzenie poprawności działania nawilżacza

  - Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zaworów regulacyjnych

  - Przegląd i sprawdzenie poprawności działania przepustnic powietrza

  - Przegląd i sprawdzenie poprawności działania siłowników

  - Przegląd i sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń centrali

  - Przegląd i sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania.

  - Wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji:

    - sprawności

    - wydajności,

    - pomiar przepływu powietrza,

    - ciśnienia powietrza w kanałach,

  - Sprawdzenie poprawności działania termostatów, presostatów, zaworu rozprężnego

  - Kontrola połączeń elektrycznych wszystkich elementów wykonawczych dla wentylacji mechanicznej w budynku przepompowni głównej i i budynku hali krat w pomieszczeniach gdzie znajdują się kraty sprawdzenie spełnienia wymagania dotyczącego zapewnienia układu wymiany powietrza: wywiew: 70% dołem 30 % górą, nawiew: 30 % dołem, 70 % górą.

  - Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie i wykonanych pomiarach Wykonawca sporządzi Kartę wykonania przeglądu urządzenia (dla każdego obiektu) o stanie technicznym instalacji wentylacyjnej, oraz wentylatorów w rozbiciu na miejsce zainstalowania – dachy itp.

- Prace dodatkowe i zgłaszanie awarii

- W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania przeglądu i konserwacji konieczności wykonania naprawy, której zakres wykracza poza wskazany zakres przeglądu i konserwacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i przedstawi mu kosztorys naprawy zawierający wykaz części niezbędnych do wymiany wraz z ich cenami oraz koszt robocizny w celu akceptacji. Zamawiający w przypadku akceptacji przedstawionego kosztorysu zleci Wykonawcy wykonanie naprawy. W takim przypadku Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy w terminie 24 godz. od otrzymania akceptacji kosztorysu i ukończy naprawę w czasie 48 godz. od jej podjęcia.

- Awarie będą zgłaszane przez Zamawiającego pod wskazany przez Wykonawcę adres email. Po zgłoszeniu awarii Wykonawca zobowiązany jest przybyć na miejsce awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, w celu ustalenia przyczyny awarii. Kosztorys naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

- Jeżeli jest to możliwe, Wykonawca winien przystąpić do natychmiastowego usunięcia awarii/usterki, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii bezzwłocznie (konieczność wykorzystania dodatkowych materiałów części) zabezpieczy system przed pogłębianiem się strat.

- Zamawiający w przypadku akceptacji przedstawionego kosztorysu zleci Wykonawcy wykonanie naprawy. W takim przypadku Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy, w terminie 24 godz. od otrzymania akceptacji kosztorysu i ukończy naprawę w czasie 48 godz. od jej podjęcia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania napraw urządzeń (np. czas niezbędny na zakup i dostawę części zamiennych, technologia naprawy). Termin wykonania naprawy urządzeń zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym w formie pisemnej. Jednak nie dłuższy niż 40 dni roboczych, po tym czasie Zamawiający będzie naliczał kary umowne.

- Wynagrodzenie za czynności dodatkowe w tym naprawy będzie płatne w ramach maksymalnego wynagrodzenia umownego przewidzianego na realizację umowy.

- W przypadku uzasadnionej wątpliwości, co do wysokości zaoferowanych cen związanych z wymianą części zamiennych i robocizny Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do innych podmiotów bez informowania Wykonawcy w celu dokonania wyceny, a w przypadku potwierdzenia znacznego zawyżenia cen, także w celu dokonania naprawy.

- Zagrożenia

Przegląd niektórych wentylatorów będzie miał miejsce w pomieszczeniach, w których występują gazy niebezpieczne dla życia ludzkiego (siarkowodór, metan, amoniak, in.). W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność i pracę kontrolować przy użyciu indywidualnych detektorów gazów niebezpiecznych.

- Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonujące czynności określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, posiadały zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

- Wymagania względem Wykonawcy i osób realizujących umowę:

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje:

- co najmniej 1 osobę, która:

- nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

- nie ma przeciwskazań przy dopuszczalnych stężeniach siarkowodoru (zgodnych z NDS).

- posiada Świadectwo kwalifikacji zawodowych Grupy 1 na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, naprawy, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla następujących punktów:

- 2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

- 10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.

- co najmniej 1 osobę, która:

- nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

- nie ma przeciwskazań przy dopuszczalnych stężeniach siarkowodoru (zgodnych z NDS).

- posiada Świadectwo kwalifikacji zawodowych Grupy 1 na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, naprawy, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla następujących punktów:

- 2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV

- 10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2.

- co najmniej 1 osobę, która:

- nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

- nie ma przeciwskazań przy dopuszczalnych stężeniach siarkowodoru (zgodnych z NDS).

- posiada Świadectwo kwalifikacji zawodowych Grupy 2 na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, naprawy, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla następujących punktów:

- 2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- 5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW

- 10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 5.

- co najmniej 1 osobę, która:

- nie ma przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

- nie ma przeciwskazań przy dopuszczalnych stężeniach siarkowodoru (zgodnych z NDS).

- posiada Świadectwo kwalifikacji zawodowych Grupy 2 na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, naprawy, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla następujących punktów:

- 2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- 5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW

-10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 5.

- Wykaz urządzeń i zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu zawiera złącznik nr 1 do OPZ

- Termin realizacji:

    - 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie później, niż do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

    - Przeglądy: czerwiec 2025

    - Sprawdzenie czynnika chłodniczego (co 6 miesięcy):

      - grudzień 2024

      - przy przeglądzie czerwiec 2025

      - grudzień 2025

  - Miejsce realizacji: Zakład „Pruszków” MPWiK w m.st. Warszawie S.A., 05-800 Pruszków, ul. Domaniewska 23

  - Załączniki: Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń i zakres czynności

Zadanie nr 4: Wykonanie przeglądu stanu technicznego systemu wentylacji mechanicznej w obiektach administrowanych przez Zakład Centralny (ZCE)

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Przeprowadzenie badania stanu technicznego systemu instalacji wentylacyjnej zgodnie i w terminie ujętym w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Montaż w wentylatorach promieniowych i centralach nowych pasków klinowych, które dostarczy Wykonawca.

- Sporządzenie protokołów z pomiaru drgań wirników wentylatorów i silników.

- Sporządzenie protokołów z kontroli pracy wentylatorów, central i przepustnic z zaznaczeniem zauważonych uszkodzeń i wskazaniem sposobu ich usunięcia.

- Pomiar wydajności.

- Do dezynfekcji i odgrzybiania systemu wentylacji Wykonawca użyje środków grzybobójczych i odkażających odpowiednich dla poszczególnych urządzeń, posiadających dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- Pod pojęciem systemu (w tym centrali) wentylacyjnej rozumie się wszystkie elementy tego systemu zapewniające właściwą jego eksploatację.

- W zakresie zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania w stałej sprawności systemu wentylacyjnego a w szczególności:

- Dokona niezbędnych przeglądów, ustawień, konfiguracji, regulacji i innych czynności serwisowanego systemu zgodnie z wymogami technicznymi.

- Dokona innych zmian konfiguracji i parametrów pracy systemu wentylacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego mającymi na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla ludzi w pomieszczeniach.

- Uzupełni lub wymieni wszelkie media, smary, płyny, paski napędowe itp. niezbędne do prawidłowej pracy instalacji wentylacji w ramach (koszt wliczony w zryczałtowaną cenę przeglądu) świadczenia usługi przeglądu i konserwacji.

- W koszcie prac serwisowych Wykonawca musi, uwzględnić:

- sporządzenie diagnozy stanu technicznego urządzeń wymagających napraw.

- sporządzenie kosztorysu napraw niezależnie czy konieczność naprawy wynikła podczas przeglądów serwisowych czy też w pozostałym okresie obowiązywania umowy

- koszty dojazdu niezależnie czy konieczność naprawy wynika podczas przeglądów serwisowych.

- Przeprowadzenie badania stanu technicznego systemu instalacji wentylacyjnej, w tym:

- sprawdzenie stanu technicznego zespołów wentylacyjnych, drożności przewodów, wlotów i wylotów wentylacji,

- wymiana filtrów (jeżeli występują),

- czyszczenie wlotów i wylotów kanałów wentylacyjnych.

- Każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie i wykonanych pomiarach Wykonawca sporządzi Kartę wykonania przeglądu urządzenia (dla każdego obiektu) o stanie technicznym instalacji wentylacyjnej, oraz wentylatorów w rozbiciu na miejsce zainstalowania – dachy itp.

- Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi Kartę wykonania przeglądu urządzenia na każde urządzenie oddzielnie zawierający wszystkie czynności wykonane zgodnie z OPZ

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ

  - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nie określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia;

  - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie 
w ramach w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w umowie na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

  - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Wykaz urządzeń, dane techniczne, szczegółowy zakres prac oraz lokalizacja zawiera złącznik nr 1 do OPZ

- Termin realizacji:

  - I przegląd - października 2024r.

  - II przegląd - maj 2025 r.

  - III przegląd - października 2025r.

- Miejsce realizacji: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ

- Załączniki: Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń, dane techniczne, szczegółowy zakres prac oraz lokalizacja

Zadanie nr 5: Badanie wydajności wentylacji dla Zakładu Centralnego (ZCE)

- Przedmiot usług:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania wydajności i skuteczności systemu wentylacji 
i neutralizacji w Budynku Chlorowni SUW Prag oraz Zakładu Chlorowania SUW Filtry.

- Zakres czynność:

Pomiar rzeczywistej wydajności urządzeń wentylacyjnych:

- wartość temperatury

- wartość ciśnienia

- przepływ układu wentylacyjnego

- wydajność wentylacji

- pomiar prędkości przepływającego powietrza w kanałach wentylacyjnym (nawiew i wywiew w metrach na sekundę (m/s)

- pomiar wydatku (nawiew i wywiew) w metrach sześciennych na godzinę (m3/h)

Opracowanie kompletnych wyników pomiarów wraz z tabelarycznym zestawieniem wyników pomiarów w danym obiekcie.

- Wykaz urządzeń:

SUW Praga:

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna firmy FTS Polska

- Centrala nawiewna VS-75-R-FV, wywiew 10 000 m3/h

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna firmy FTS Polska

- Centrala nawiewna VS-75-L-H, nawiew 9 500 m3/h

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna firmy FTS Polska

- Centrala nawiewna VS-75-R-H, nawiew 9 500 m3/h

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna firmy FTS Polska

- Centrala nawiewna VS-75-R-H, nawiew 9 500 m3/h

SUW Filtry:

- Centrala wentylacyjna VTS CLIMA , nazwa FH SV5/40, SV5 VP0/2, typ: SV5P-141/6.6//PE0-F3.HW2/V1 xx-E2//R, nr fabryczny 12118, rok budowy 1999, wydajność 14100 m3/h;

- Centrala wentylacyjna VTS CLIMA część nawiewana (lewa) CV-A2-L/N-10A/1-7 [2], 
nr fabryczny 27416(N03-09), rok produkcji 2002, wydajność 6750 m3/h;

- Centrala wentylacyjna VTS CLIMA część nawiewana (prawa) CV-A2-P/N-10A/1-7 [2],
nr fabryczny 27417(N02-10), rok produkcji 2002, wydajność 6750 m3/h;

- Wentylator promieniowy typ FK 50 Kn nr 801, rok budowy 2014, wydajność 10200 m3/h

- Centrala wentylacyjna VTS CLIMA część nawiewana (lewa) CV-A2-L/N-10A/1-7 [4],
nr fabryczny 27415(N01-08), rok produkcji 2002, wydajność 6750 m3/h;

- Centrala wentylacyjna VTS CLIMA część nawiewana (prawa) CV-A2-P/N-10A/1-7 [2],
nr fabryczny 27418(N04-11), rok produkcji 2002, wydajność 6750 m3/h;

- Wentylator BSH Luft und Klima typ RV 45-G 400R nr fabryczny 23784,  rok budowy 1999, wydajność 8500 m3/h;

- Wentylator BSH Luft und Klima typ RV 45-G 400R nr fabryczny 23785,  rok budowy 1999, wydajność 8500 m3/h.

- Termin realizacji usługi:

- maj 2025 r.

- Miejsce realizacji:

- SUW Praga, ul. Brukselska 21, budynek Chlorowni.

- SUW Filtry, ul. Koszykowa 81, Zakład Chlorowania