Załącznik nr.1 do SWZ

pn: „Termomodernizacja, remont oraz częściowa rozbiórka budynku warsztatowego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja, remont oraz częściowa rozbiórka budynku warsztatowego” znajdującego się na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. .

Zakres prac:

- Rozbiórka jednego segmentu budynku warsztatowego.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu istniejącego budynku warsztatowego wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wykonanie prac remontowych pomieszczeń wewnętrznych warsztatów.

- Wykonanie instalacji wod.-kan., CO, sprężonego powietrza i elektrycznej.

W dalszej części OPZ wskazano szczegółowy zakres robót budowlanych.

Spis treści

Ogólny opis budynku	3

Szczegółowy zakres robót budowlanych	3

1	Branża konstrukcyjno-budowlana	3

1.1	Rozbiórka jednego segmentu budynku:	3

1.2	Remont pomieszczeń wewnętrznych:	3

1.3	Elewacje oraz otoczenie budynku.	4

1.4	Dach.	7

1.5	Posadzki	7

2	Branża sanitarna	8

2.1	Instalacja CO	8

2.2	Sprężone powietrze	8

2.3	Instalacja wod-kan.	9

3	Branża elektryczna	9

3.1	Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu	9

3.2	Demontaże	10

3.3	Rozdział energii w budynku i instalacja siły	10

3.4	Instalacje oświetlenia	10

3.5	Oświetlenie ewakuacyjne	10

3.6	Skrzynki rozdzielcze	10

3.7	Trasy kablowe	11

3.8	Ochrona przeciwporażeniowa	11

3.9	Uziom budynku	12

3.10	Ochrona przepięciowa i odgromowa	13

3.11	Uwagi końcowe branży elektrycznej	13

4	Inne uwagi dla wszystkich branż:	13

5	Dokumentacja fotograficzna budynku warsztatowego	14

# Ogólny opis budynku

Budynek warsztatowy jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o prostopadłościennej bryle nakryty dachem płaskim pokrytym papą, połączony z budynkiem magazynu głównego jednokondygnacyjną przewiązką o odmiennej konstrukcji i wysokości.

Stan istniejący

Budynek znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Towarowej 1. Od strony północnej zlokalizowana jest jezdnia placów manewrowych o nawierzchni asfaltowej, od strony wschodniej i południowej znajdują się tereny zielone, od strony zachodniej budynek sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem magazynu głównego.

# Szczegółowy zakres robót budowlanych

# Branża konstrukcyjno-budowlana

## Rozbiórka jednego segmentu budynku:

  - Rozbiórka budynku warsztatowego pomiędzy osiami M-R (bez ściany w osi M) oraz dobudówki murowanej i blaszanej przy elewacji południowej (rozbiórkę należy wykonać do poziomu -0,2m w stosunku do nawierzchni asfaltowej.

  - Teren po wyburzeniu budynku w osiach M-R wyrównać.

## Remont pomieszczeń wewnętrznych:

  - Usunięcie stolarki okiennej w pomieszczeniach 0.8, 0.12 i 0.13 wraz z zamurowaniem otworów, tynkowaniem i malowaniem.

  - Rozbiórka zabudowy w pomieszczeniu 0.5 oraz wszystkich ścian działowych w pomieszczeniach 0.7-0.16.

  - Zamurowanie otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami 0.1 i 0.2, 0.2 i 0.3, 0.5 i 0.6, 0.6 i 0.11 wraz z tynkowaniem i malowaniem.

  - Oczyszczenie istniejących ścian wszystkich pomieszczeń z zabrudzeń i łuszczącej się farby. Lokalna naprawa ścian. Gruntowanie ścian oraz malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze białym. Do poziomu 1,5m na wszystkich ścianach wykonać lamperię przy użyciu farby olejnej w kolorze szarym. Ściany malować do poziomu konstrukcji dachu.

## Elewacje oraz otoczenie budynku.

  - Na elewację w osi AE-4 na długości 23m (istniejąca elewacja ocieplona styropianem) nałożyć warstwę kleju wzmocnionego siatką oraz otynkować. Zamurowany otwór w pomieszczeniu 0.12 od strony zewnętrznej zaizolować styropianem o grubości dopasowanej do pozostałej części elewacji. Zgodnie z opinią p.poż. odcinek elewacji południowej długości 2m (od strony budynku magazynu głównego) ocieplić wełną mineralną, po uprzednim usunięciu istniejącego ocieplenia ze styropianu.

  - Przed rozpoczęciem prac wszystkie elementy przymocowane do elewacji zdemontować. Po wykonaniu ocieplenia elementy wskazane przez Zamawiającego należy ponownie zamontować.

  - Ściany ocieplić styropianem elewacyjnym grubości 15 cm z pokryciem tynkiem akrylowym w kolorze RAL 7012. W osi A-E ściany pokryć tynkiem w kolorze RAL 7047. Prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami ETICS. Zgodnie z wymaganiami opinii p.poż. elewację północną na odcinku 4m (od strony budynku magazynu głównego) należy ocieplić wełną mineralną.. Szczegóły na rysunkach i w opinii p.poż załączonej do OPZ.

  - Ściany, od strony południowej i wschodniej poniżej poziomu terenu (do poziomu -0,5m w stosunku do poziomu terenu) ocieplić styropianem XPS grubości 10 cm.

  - Ściany, od strony południowej i wschodniej do poziomu -0,5m w stosunku do poziomu terenu zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Styropian poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową.

  - Wzdłuż elewacji południowej i wschodniej wykonać opaskę szerokości 50cm z grysu granitowego na geowłókninie obramowaną obrzeżami chodnikowymi.

  - Istniejące odwodnienie budynku zdemontować i wykonać nowe. W ramach prac wykonać nowe obróbki blacharskie oraz inne elementów koniecznych do zamontowania odwodnienia.

  - W pomieszczeniu 0.1 zdemontować dwuteownik przymocowany do konstrukcji dachu.

  - Wszystkie okna (oprócz okien przeznaczonych do demontażu w pomieszczeniu 0.12 i 0.13 oraz okien południowych w pomieszczeniu 0,6, które nie są przeznaczone do demontażu, wymienić na nowe w systemie PCV, stałe, w kolorze zewnętrznym RAL 7016, wewnętrznym białym, UW dla okna zewnętrznego 1,1.

Zestawienie nowych okien:

600x120mm – 8 szt.

235x145mm – 1 szt.

  - Istniejące bramy zdemontować, okucia bram oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.

  - W osi 1 zamontować nowe bramy i drzwi zewnętrzne (opisy typów bram i drzwi w dalszej części OPZ). Współczynnik przenikania ciepła Umax dla bram dwuskrzydłowych oraz drzwi 1,5 (W/m2*K). Bramę segmentową należy wykonać z paneli grubości większej lub równej 40mm ocieplonych pianką PU. Bramy rolowane wykonać z paneli grubości większej lub równej 18,5mm ocieplonych pianką PU.:

    - Pomiędzy osiami A i B – istniejący otwór drzwiowy powiększyć do wymiarów 245x245, zamontować bramę  dwuskrzydłową EI60 – 1 szt. (typ 1).

    - Pomiędzy osiami E i F, F i G – zamontować bramy dwuskrzydłowe – 3 szt. (typ 2).

    - Pomiędzy osiami C i D zamontować bramę segmentową – 1 szt. (typ 3).

    - Pomiędzy osiami D i E, H i I, J i K zamontować bramy rolowane – 3 szt. (typ 4).

    - Pomiędzy osiami I i J wykonać otwór drzwiowy i zamontować drzwi – 1 szt. (typ 5).

    - Pomiędzy osiami K i L istniejące drzwi wymienić na nowe – 1 szt. (typ 5).

Szerokości i wysokości bram w świetle dostosować do istniejących otworów drzwiowych zachowując maksymalne możliwe wymiary. Do bram doprowadzić zasilanie.

Typ 1 - Brama dwuskrzydłowa EI60 o wymiarach w świetle szer. 245cm wys. 310 cm

- Brama o odporności ogniowej EI60.

- Brama zewnętrzna otwierana na zewnątrz.

- Konstrukcja stalowa ocieplona (zgodnie z aktualnymi przepisami).

- Skrzydło czynne w świetle min. 90cm.

- Ościeżnica stalowa.

- Kolor wg palety RAL.

- Klamka i zamek patentowy.

- Skrzydła z blachy 1,25mm.

- Zamek zapadkowo-zasuwkowy.

- Okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie na skrzydle czynnym.

- Zawiasy 3D ze stali nierdzewnej.

- Odbojnik podłogowy.

- Samozamykacz ramieniowy x 2,

Typ 2 - Brama dwuskrzydłowa.

- Brama zewnętrzna otwierana na zewnątrz.

- Konstrukcja stalowa ocieplona (zgodnie z aktualnymi przepisami).

- Skrzydło czynne w świetle min. 90cm.

- Ościeżnica stalowa.

- Kolor wg palety RAL.

- Klamka i zamek patentowy.

- Skrzydła z blachy 1,25mm.

- Zamek zapadkowo-zasuwkowy.

- Okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie na skrzydle czynnym.

- Zawiasy 3D ze stali nierdzewnej.

- Odbojnik podłogowy.

- Listwa opadająca lub rozwiązanie równoważne.

- Samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym.

Typ 3 – brama segmentowa

- Brama wykonana z ocieplanych segmentów stalowych wykonanych z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej o strukturze gładkiej.

- Prowadnice ze stali ocynkowanej.

- Brama wyposażona w drzwi ewakuacyjne szerokości min. 90cm w świetle z niskim progiem z samozamykaczem, klamką i zamkiem.

- Ocieplenie pianka PU.

- Z zewnątrz i wewnątrz zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców.

- Ochrona przed włożeniem dłoni z boków bramy.

- Uszczelki wykonane z EPDM.

- Napęd elektryczny sterowany przewodowo od wewnątrz oraz z pliota zdalnego sterowania, wraz z możliwością otwarcia ręcznego.

- 3 przeszklenia w jednym segmencie (w tym jedno w drzwiach) z podwójnej przezroczystej szyby z tworzywa sztucznego.

- Próg ze stali nierdzewnej.

- Brama wyposażona w zabezpieczenie krawędziowe przez fotokomórkę.

- Zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia linki i sprężyny oraz przypadkowemu opadaniu.

- Kolor wg palety RAL.

- Brama wyposażona w rygiel, zamykana na klucz.

Typ 4 – brama rolowana

- Brama wykonana z profili stalowych ocieplanych wykonanych z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej o strukturze gładkiej.

- Prowadnice ze stali ocynkowanej lub aluminium.

- Ocieplenie pianka PU.

- Ochrona przed włożeniem dłoni z boków bramy.

- Uszczelki wykonane z EPDM.

- Napęd elektryczny sterowany przewodowo od wewnątrz oraz z pliota zdalnego sterowania, wraz z możliwością otwarcia ręcznego.

- Brama wyposażona w przeszklenia w czterech profilach.

- Brama wyposażona w zabezpieczenie krawędziowe przez fotokomórkę.

- Zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia sprężyny oraz przypadkowemu opadaniu.

- Kolor wg palety RAL.

- Wyposażona w uszczelkę szczotką.

Typ 5 – drzwi jednoskrzydłowe

- Wymagania jak dla bramy dwuskrzydłowej typu 2 przy zachowaniu światła drzwi 90cm.

## Dach.

  - Istniejące obróbki blacharskie zdemontować i wykonać nowe.

  - Wykonać mur ogniowy w osi M.

  - Istniejące pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej usunąć.

  - Istniejące kominy wentylacyjne podnieść o grubość warstwy izolacyjnej, oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Połączenie kominów i dachu uszczelnić.

  - Powierzchnię dachu należy ocieplić styropianem EPS100 grubości 20 cm, lambda 0,036 wraz z pokryciem 2 warstwami papy termozgrzewalnej. Dopuszcza się zastosowanie styropapy o tych samych parametrach. Podłoże pod izolację przygotować zgodnie z wymaganiami producenta. Stosować papę podkładową zgrzewaną na welonie z włókien szklanych lub włókniny poliestrowej gr. min. 3mm oraz papę wierzchniego krycia gr. min 5,2mm z osnową z włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Zgodnie z opinią p.poż. dach w sąsiedztwie magazynu głównego w pasie szerokości 8m należy izolować wełna mineralną.

## Posadzki

  - W pomieszczeniu 0.7p na długości 1,5m, na szerokości bramy w posadzce wykonać spadek do poziomu asfaltu.

  - W pomieszczeniu 07.p uzupełnić posadzki zaprawą w miejscu wyburzonych ścian działowych.

# Branża sanitarna

## Instalacja CO

  - Demontaż instalacji CO wraz z zamurowaniem i tynkowaniem otworów w murach po zdemontowanych instalacjach.

  - Wykonanie instalacji CO wraz z podłączeniem do instalacji znajdującej się w pomieszczeniu 0.2 budynku magazynu głównego (rzut magazynu głównego zgodny z poniższym szkicem). W zakresie instalacji CO jest dobór odpowiednich grzejników, średnic rur doprowadzających medium oraz pozostałych parametrów dla uzyskania temperatury w okresie zimowym +16 st. C. Grzejniki należy umieścić pod oknami. Ilość i moc grzejników musi odpowiadać wymaganiom dla budynku warsztatowo-magazynowego.

  - Na wyjściu z wymiennikowni w magazynie głównym (pom. 0.2) oraz w pomieszczeniu 0.6 zamontować podliczniki instalacji CO.

Schemat magazynu głównego

## Sprężone powietrze

Do wszystkich pomieszczeń należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza z pomieszczenia 0.5 budynku magazynu głównego. Instalację prowadzić pod oknami elewacji południowej i zakończyć w każdym pomieszczeniu zaworem. Średnica rur DN40.

## Instalacja wod-kan.

- Zdemontować istniejące instalacje wodociągowe wody p.poż i bytowej. Demontaż dotyczy również fragmentu instalacji CO w budynku magazynu głównego długości ok. 24m. Ściany po instalacji zamurować, otynkować i pomalować.

- Do pomieszczeń 0.5 i 0.6 doprowadzić wodociąg wody bytowo-gospodarczej z pomieszczenia 0.3 magazynu głównego.

- Do pomieszczenia 0.5 i 0.6 doprowadzić instalację kanalizacyjną technologiczną zlokalizowaną po zewnętrznej stronie ściany północnej w rejonie osi E (Ps4).

Szkic lokalizacji przyłącza kanalizacji technologicznej

- W pomieszczeniu 0.5 i 0.6 zamontować zlewy techniczne i wyposażone w armaturę i podłączyć do sieci wod-kan. Zamontować przepływowy podgrzewacz wody i podłączyć do sieci elektrycznej.

- Przy zlewach zamontować dodatkowe punkty czerpania wody ziemnej.

- W pomieszczeniu 0.6 zamontować podlicznik wody.

# Branża elektryczna

## Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

Dla obiektu należy wykonać Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP (przycisk wywołujący) zgodny z aktualnymi przepisami oraz podłączyć do istniejącego elementu wykonawczego PWP zlokalizowanego w istniejącym złączu kablowym ZK-WM. Przycisk zlokalizować na elewacji budynku w miejscu wskazanym w opinii p.poż. Instalacje wyłącznika p.poż. wykonać w odporności ogniowej E90. Lokalizację przycisku sterującego należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

## Demontaże

- We wszystkich pomieszczeniach oprócz 0.4 i 0.5 i 0.6 instalacje gniazd wtykowych zdemontować.

- Instalację czujek p.poż zdemontować.

## Rozdział energii w budynku i instalacja siły

W budynku warsztatowym z istniejącego złącza kablowego ZK-MW, bezpośrednio za pomocą WLZ zasilić i wykonać tablicę główną RG budynku. WLZ należy prowadzić na poziomych trasach kablowych.

Z tablicy RG budynku poprowadzić do każdego z pomieszczeń zasilanie wraz z wykonaniem skrzynek rozdzielczych oraz pojedynczego zestawu gniazd 230V i 400V. Skrzynki rozdzielcze wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia oraz rozdział na instalację oświetleniową, 230V oraz siłową. Należy przyjąć moc 25 kW dla każdego pomieszczenia. Zasilanie wykonać w systemie pętlicowym.

## Instalacje oświetlenia

W budynku wykonana jest instalacja oświetlenia wraz z włącznikami. W ramach zadania w pomieszczeniach 0.1 – 0.6 istniejące lampy (świetlówki liniowe) należy wymienić na nowe świetlówki ze źródłami LED-owymi, a instalację elektryczną mocowaną do stalowych linek poprowadzić w rurach sztywnych. W pomieszczeniu 0.7p (powstałym z pomieszczeń 0.7-0.16) instalację oświetleniową wykonać w całości. Barwa światła – 840. Źródła światła przystosowane do pracy przy napięciu 220-245V. Przy doborze stosować normę Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-EN 12464-1:2022.

Przyjęte założenia do natężenia oświetlenia:

- Pomieszczenia magazynowe – 100lux

Instalacje oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń zasilić ze skrzynek rozdzielczych.

## Oświetlenie ewakuacyjne

We wszystkich pomieszczeniach wykonać oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z opinią p.poż.

## Skrzynki rozdzielcze

We wszystkich pomieszczeniach wykonać skrzynki rozdzielcze.

Skrzynki wykonać w 2 klasie izolacji oraz o stopniu ochrony min. IP44 oraz z drzwiami z zamkiem.

W skrzynkach zamontować:

- rozłącznik główny zasilania,

- wyłączniki różnicowoprądowe grupowe i indywidualne,

- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe obwodów odbiorczych,

## Trasy kablowe

Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji zasilającej i odbiorczych w obiekcie wykonać główne trasy kablowe w postaci stalowych koryt kablowych oraz drabin kablowych typu średniociężkiego. Główne ciągi koryt kablowych zapewnią możliwość rozprowadzenia wszystkich obwodów siłowych i oświetleniowych. Korytka kablowe należy prowadzić pod sufitem, mocowanie bezpośrednio do elementów konstrukcji budynku. Należy stosować koryta wyłącznie ze stali ocynkowanej. Koryta z blachy perforowanej z przetłoczniami wzmacniającymi.

Wszystkie korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń należy dostosować do nośności trasy przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5 – 2,0 m.

Przewiduje się zainstalowanie:

- drabin kablowych typu średniociężkiego o szerokości 100-300mm,

- perforowanych koryt kablowych o szerokości 50-400mm,

- rur ochronnych sztywnych tworzywa sztucznego o średnicach 75-232mm,

- rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o średnicach 16-63mm.

Instalacje oświetlenia, siły i gniazd wtykowych należy wykonać jako koryta kablowe ułożone pod sufitem oraz na ścianach.

Należy zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników i gniazd wtykowych. Należy również zapewnić wszelkie konieczne przebicia przez ściany oraz stropy.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zapewnić poprzez osłony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewodów. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem należy wykonać SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach wykonać wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Dodatkową ochronę zapewnić poprzez główne i miejscowe połączenia wyrównawcze.

W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosować ochronę przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania, z czasami wyłączenia nie dłuższymi niż 0,4s w instalacjach odbiorczych. Dopuszcza się stosowanie czasów nie dłuższych niż 5s dla instalacji rozdzielczych.

W celu zmniejszenia możliwości występowania napięć dotykowych należy wykonać połączenia wyrównawcze główne łączące ze sobą:

- przewody PE obwodów rozdzielczych,

- główna szynę uziemiającą,

- rury i inne metalowe urządzenia, wody, co,

- metalowe elementy konstrukcyjne.

- Ponadto należy stosować miejscowe połączenia wyrównawcze,

W sieci TN-S należy realizować wyłączenia przez zastosowanie urządzeń:

- przetężeniowych (nadprądowych) takich jak wyłączniki i bezpieczniki,

- urządzeń różnicowoprądowych.

We wszystkich obwodach odbiorczych należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądach różnicowych znamionowych nie większych niż 30mA.

## Uziom budynku

Wykonać uziemienie otokowe (ściana południowa i wschodnia) z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 50x4mm.

Do szyny uziemiającej należy przyłączyć:

- uziom  budynku,

- przewody ochronne PE linii zasilających,

- części przewodzące obce konstrukcji budynku,

- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

- inne metalowe instalacje i urządzenia.

Główne połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami miedzianymi w izolacji zielonożółtej typu LgYżo.

Miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami miedzianymi w izolacji zielonożółtej typu LgYżo 6/10/16mm2.

Do dodatkowych szyn uziemiających należy przyłączyć stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

## Ochrona przepięciowa i odgromowa

Istniejące zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej znajdujące się na dachu oraz ścianach wymienić na nowe.

Do odprowadzania prądów piorunowych należy wykorzystać przewody odprowadzające z drutu ocynkowanego Zn/Fe  8 mm połączone poprzez złącza kontrolne z uziemieniem.

Przyjęto strefową koncepcję ochrony przepięciowej:

- ochronniki Typ 2 (Up<1.25kV) w skrzynkach rozdzielczych,

Wszystkie ochronniki z sygnalizacją zadziałania. Ochronniki należy zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta.

## Uwagi końcowe branży elektrycznej

- W pomieszczeniu 0.6 zamontować podlicznik energii elektrycznej.

- Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez Inwestora.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

- Prace powinny być wykonywane pod nadzorem służb technicznych Inwestora odpowiedzialnych za instalację elektryczną. Przy wykonywaniu instalacji zachować koordynację z pozostałymi instalacjami budynku

- Wykonawca opracuje schematy instalacji elektrycznych oraz dobierze odpowiednie przekroje kabli.

# Inne uwagi dla wszystkich branż:

  - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed zamówieniem okien, drzwi i parapetów sprawdzić wymiary istniejących otworów. Istniejące otwory w murach dopasować do nowej stolarki.

  - Rysunki załączone do OPZ mają charakter poglądowy i nie stanowią dokumentacji projektowej w rozumieniu przepisów prawa.

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni nadzór budowy w osobie kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

  - Należy przewidzieć oraz wykonać wszystkie roboty budowlane i instalacyjne konieczne do zrealizowania zakresu przedstawionego w OPZ.

  - Wszystkie odpady z budowy takie jak złom, gruz, zdemontowane elementy drewniane itd. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt. Zamawiający ma prawo zachować wskazane przez niego demontowane elementy.

  - Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać karty materiałowe i techniczne, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz atesty higieniczne. Wykonawca ma obowiązek stosować się do zaleceń producentów stosowanych materiałów i sprzętów.

  - Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały i sprzęt wymagają akceptacji Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

  - Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja, pomiary wraz z protokołami, uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów.

  - Przed złożeniem ofert Wykonawca powinien odbyć wizję lokalną i zaznajomić się ze stanem faktycznym obiektu i terenu jak również dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego.

# Dokumentacja fotograficzna budynku warsztatowego

Elewacja północna

Elewacja południowa

Elewacja południowa

Elewacja południowa