Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i ułożenie kabli światłowodowych w celu podłączenia jednostek Policji garnizonu śląskiego do punktów styku Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (SRSS).

Wykonawca zobowiązany jest zakupić kabel światłowodowy typu Z-XOTKtsdD12J i ułożyć go w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. (OPL) zgodnie z warunkami określonymi przez OPL w załączniku 1K.

Po zawarciu umowy i przeprowadzeniu wizji lokalnych, Wykonawca wykona projekty ułożenia kabla w obiektach Policji oraz kanalizacji OPL. Na podstawie warunków wydanych przez OPL (załącznik-1K) oraz wytycznych Departamentu Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (operatora SRSS), Wykonawca przygotuje projekt przebiegu kabli w kanalizacji kablowej w poszczególnych relacjach wraz z nawiązaniem do punktów styku SRSS.

Po zatwierdzeniu projektu przez służby techniczne OPL, operatora SRSS oraz wyznaczonego pracownika/funkcjonariusza WTI KWP w Katowicach, Wykonawca może przystąpić do układania kabli w kanalizacji kablowej oraz budynkach Policji.

W każdej z jednostek Policji kabel należy zakończyć w szafie teletechnicznej 19” przełącznicą optyczną 1U ze złączami SC/APC. Po stronie SRSS będzie to przełącznica 1U SC/APC w szafie rack (węzeł typu A) – do zamontowania przez Wykonawcę, lub mufoprzełącznica (węzeł typu B) – istniejąca własności SRSS. W niektórych przypadkach w zakresie zadania zajdzie konieczność przeciągnięcia zapasu kabla i wykonanie złącza.

Wszelkie dodatkowe uzgodnienia (prowadzenie kabla w budynkach, wykonanie łączników ziemnych itp.) dotyczące realizacji zadania zobowiązany będzie przeprowadzić Wykonawca.

Prace na infrastrukturze operatorów należy prowadzić pod nadzorem właściwych służb. Koszt nadzorów pokrywa Zamawiający.
	Wejście do studni należy wykonywać rurą RHDPE fi 40. Wejście powinno być zatynkowane a kabel oznaczony zawieszką z nazwą operatora i numerem telefonu do kontaktu. Zapas kabla powinien być umieszczony na stelażu. Zakładana mufa i stelaż powinny być przymocowane do ściany studni.

W kosztach zadania Wykonawca uwzględni wszelkie materiały konieczne do realizacji. Podane długości dotyczące kanalizacji wynikają z wydanych warunków, pozostałe są szacunkowe.

Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca wykona pomiary teletransmisyjne w 2 i 3 oknie transmisyjnym.

Wszystkie prace powinny zostać zakończone do dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z odbiorem technicznym bez uwag). Po dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z pełnymi pomiarami teletransmisyjnymi.

Zamawiający zastrzega, że podpisanie umowy i przystąpienie do wykonania zadania będzie możliwe dopiero po zawarciu stosownych umów pomiędzy Zamawiającym a operatorem SRSS.

Zamówienie bez podziału na zadania

Lokalizacja nr 1

KPP Tarnowskie Góry, ul Bytomska 6.
Punkt styku SRSS - węzeł A – kontener Częstochowska (dz. nr 2592/73 obręb Lasowice). Przełącznica optyczna.

Zakres prac do wykonania:

Ułożenie kabla od serwerowni w budynku KPP w kanalizacji ORANGE zgodnie z warunkami technicznymi na odcinku 1961m, w połowie odcinka pozostawić zapas kabla 30m, zamontować stelaż. Następnie wykonać przyłącze ziemne kablem w rurze RHDPE fi 40 - odcinek 35m, wprowadzić do kontenera SRSS. Kabel na obydwu końcach zakończyć przełącznicą 1U SC/APC, pozostawić zapasy 20m. Na kablu światłowodowym zestawić cztery włókna światłowodowe w budynku Policji oraz w punkcie styku do SRSS po dwa włókna w obu kierunkach.

Lokalizacja nr 2

KPP Lubliniec, ul Oświęcimska 6.
Punkt styku SRSS - węzeł A – Starostwo Powiatowe ul. Paderewskiego 7. Przełącznica optyczna.

Zakres prac do wykonania:

Ułożenie kabla od serwerowni w budynku KPP w kanalizacji ORANGE zgodnie z warunkami technicznymi na odcinku 142m. Następnie istniejącym przepustem ze studni przy budynku wprowadzić kabel do wnętrza, w przypadku niedrożności wykonać nowy przepust. Kabel wprowadzić do pomieszczenia węzła SRSS, sposób wykonania uzgodnić z zarządcą obiektu. Kabel na obydwu końcach zakończyć przełącznicą 1U SC/APC, pozostawić zapasy 20m. Na kablu światłowodowym zestawić cztery włókna światłowodowe w budynku Policji oraz w punkcie styku do SRSS po dwa włókna w obu kierunkach.

Lokalizacja nr 3

KPP Myszków, ul. Kościuszki 105.
Punkt styku SRSS - studnia SKO-2g/CZE-MYS/103  - rejon skrzyżowania Jana Pawła II - Kościuszki  - zapas 25m.

Zakres prac do wykonania:

Na istniejącym kablu 12J relacji KPP – PSP ul. Jana Pawła II 11 należy przechwycić cztery włókna w studni ORANGE w sąsiedztwie studni SRSS. Ponieważ na kablu do PSP nie ma zapasu należy go ściągnąć do strony serwerowni KPP (300m) lub PSP (150m) do wyboru - korzystniejsza opcja, może zajść konieczność odkopania przerwy gazowej przy budynku. Pomiędzy studniami wykonać nawiązanie rurą RHDPE fi 40 w chodniku ok. 10m, przeciągnąć odcinek nowego kabla łącznikowego. W obydwu studniach do wykonania złącze, na kablu do PSP wybrać cztery wolne włókna i przespawać do kabla łącznikowego, następnie kabel łącznikowy przespawać do kabla SRSS. Zamontować stelaże i umieścić na nich powstałe zapasy kabla. Na kablu światłowodowym zestawić cztery włókna światłowodowe w budynku Policji oraz w punkcie styku do SRSS po dwa włókna w obu kierunkach.

Lokalizacja nr 4

KPP Zawiercie, ul. Kasprowicza 9.
Punkt styku SRSS - węzeł A – Starostwo Powiatowe, ul. Sienkiewicza 34. Przełącznica optyczna.

Zakres prac do wykonania:

Budynek KPP przylega bezpośrednio do budynku Starostwa, należy wykonać przepust przez ścianę z pomieszczenia magazynowego KPP do garażu przy Starostwie. Kabel w budynku KPP prowadzić od serwerowni na parterze wzdłuż istniejących ciągów kablowych wewnątrz budynku do pomieszczenia magazynowego. Następnie wykonanym przepustem do garażu i dalej istniejącymi przepustami do korytarza piwnicy. W korytarzu wzdłuż istniejącego ciągu kablowego do pomieszczenia węzła SRSS. Kabel na obydwu końcach zakończyć przełącznicą 1U SC/APC, pozostawić zapasy 10m. Całkowita długość kabla łącznie z zapasami wyniesie do 100m. Na kablu światłowodowym zestawić cztery włókna światłowodowe w budynku Policji oraz w punkcie styku do SRSS po dwa włókna w obu kierunkach.

Lokalizacja nr 5

KMP Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 11.
Punkt styku SRSS - studnia SKO-2g/DAB-SLA/8 (50.33445206597, 19.22592071864) - brak zapasu - do ściągnięcia ze studni 7.
Studnia SKO-2g/DAB-SLA/7 (50.33543550656, 19.22723623400) - zapas 30m

Zakres prac do wykonania:

Ułożenie kabla od serwerowni w budynku KPP w kanalizacji ORANGE zgodnie z warunkami technicznymi na odcinku 1445m, w połowie odcinka pozostawić zapas kabla 30m, zamontować stelaż. Następnie wykonać łącznik ziemny kablem w rurze RHDPE fi 40 - odcinek 35m, wprowadzić do studni SRSS, po ściągnięciu zapasu wykonać złącze spawając cztery wskazane włókna, zamontować stelaż i umieścić na nim powstały zapas. Kabel w serwerowni KMP zakończyć przełącznicą 1U SC/APC, pozostawić zapas 20m. Na kablu światłowodowym zestawić cztery włókna światłowodowe w budynku Policji oraz w punkcie styku do SRSS po dwa włókna w obu kierunkach.

Lokalizacja nr 6

KP Wręczyca Wielka, ul. Śląska 30

Punkt styku SRSS -  węzeł B (studnia z mufoprzełącznicą) w pobliżu ul. 3 Maja 2 (50.8459674  18.92047352).

Zakres prac do wykonania:

Wykonać łącznik ze studni SRSS rurą RHDPE fi 40 do studni ORANGE, następnie ułożyć kabel w kanalizacji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na odcinku 360m. Następnie wykonać rurą RHDPE fi 40 ziemny łącznik, odcinek ok. 15m, z wyprowadzeniem na słup energetyczny, wyprowadzić kabel na słup. Następnie kabel podwiesić na podbudowie słupowej energetycznej, cztery przeloty do budynku komisariatu, wprowadzić do budynku istniejącym przepustem (w razie konieczności wykonać nowy). Kabel w studni SRSS wprowadzić do mufoprzełącznicy (dospawać cztery wskazane włókna), w serwerowni komisariatu Policji zakończyć miniprzełącznicą ze stykami SC/APC (mało miejsca). Na kablu światłowodowym zestawić cztery włókna światłowodowe w budynku Policji oraz w punkcie styku do SRSS po dwa włókna w obu kierunkach.