OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Regeneracja studni  głębinowych (filtra i złoża) z zastosowaniem metody pneumoimpulsowej oraz ultradźwięków z podziałem na zadania

Zadanie nr 1. Regeneracja studni głębinowej nr 1a (filtra i złoża) na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Falenica”

- Zakres prac:

  - zabezpieczenie otoczenia frontu robót przed zniszczeniem,

  - demontaż urządzeń (zespół pompowy), elementów uzbrojenia komory studni (zasuwa, zawór zwrotny, sonda poziomu) oraz przewodów tłocznych wody,

  - oczyszczenie, zagruntowanie antykorozyjne i dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową głowicy studni

  - oczyszczenie rury podfiltrowej z osadów oraz pozostałości elementów dawnego uzbrojenia,

  - regeneracja studni głębinowej (filtra i okalającego złoża) z zastosowaniem metody pneumoimpulsowej oraz ultradźwięków,

  - monitoring stanu orurowania ujęcia przy użyciu kamery oraz przekazanie zapisu w wersji elektronicznej (1 egzemplarz),

  - dezynfekcja ujęcia przy użyciu podchlorynu sodu (stężenie w wodzie maksymalnie do 1,5 mg/l),

  - pompowanie oczyszczające oraz kontrolnopomiarowe trzystopniowe do najbliższego odbiornika kanalizacji po przeprowadzonej regeneracji w celu określenia sprawności studni (wraz z pomiarem depresji).,

  - dostawa i wymiana na nowe pionowych przewodów rurociągu tłocznego - 2 szt. DN100, dł.6 m z kołnierzami (nowe przewody rurociągu tłocznego zapewnia Wykonawca)

  - montaż po uprzednim oczyszczeniu zdemontowanych urządzeń (zespół pompowy), elementów uzbrojenia komory studni (zasuwa, zawór zwrotny, sonda poziomu),

  - wykonanie badanie jakości wody po zakończeniu prac (zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),

  - sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac, wyników pompowania i pomiarów oraz stanu rur filtracyjnych,

  - uporządkowanie frontu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- Dane otworu studziennego:

  - Otwór studzienny nr 1a wykonany w 1985, głębokość studni 59,3m.

  - W trakcie pompowania pomiarowego, przeprowadzonego po wykonaniu studni, uzyskano wydajności:

- Q1 = 38,54 m3/h przy depresji s1 = 0,48 m

- Q2 = 76,26 m3/h przy depresji s2 = 0,95 m

- Q3 = 114,63 m3/h przy depresji s3 = 1,42 m

- Q filtra = 115,57 m3/h

  - Obliczono wydajność eksploatacyjną: Qe= 115 m3/h przy depresji s= 1,5 m.

  - Uzyskiwane obecnie wydajności kształtują się na poziomie:

- Q = 57,8 m3/h przy depresji s = 2,57 m

- Opis obudowy studni i urządzeń znajdujących się w studni – do demontażu i ponownego montażu:

  - Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych, dno komory szczelne (wylewka betonowa). Kręgi obudowy przykryte są betonowymi płytami zaopatrzonymi we właz blaszany i wywietrznik. W studni zainstalowana jest pompa głębinowa typu GCA6.A2.2.2 firmy HYDROVACUUM o wydajności 1.000- 1.600 dm3/min, wys. podnoszenia H=28-34 m z silnikiem typu SM6 firmy KARELMA o mocy 11 kW.

  - Uzbrojenie studni stanowią: rury tłoczne pionowe stalowe DN 100, głowica, zawór zwrotny, zasuwa, zawór odpowietrzający

  - Przy studni usytuowana jest studzienka pomiarowa, która zawiera:

    - przepływomierz elektromagnetyczny DN 100

    - przetwornik ciśnienia / zakres 0÷0,1 MPa

    - przepustnicę DN 100 z napędem ręcznym

    - skrzynkę elektryczna 1000×800×300 mm.

- Wymagania odbiorowe:

  - wydajność studni po wykonanej regeneracji – minimum 70% wydajności na 1 m depresji, ustalonej w roku 1985;

  - parametry badanej wody według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pod względem bakteriologicznym zgodne z obowiązującymi normami w w/w rozporządzeniu, pod względem fizyko-chemicznym nie gorsze niż na dzień przystąpienia do prac regeneracyjnych;

- Dodatkowe warunki:

  - Przed i po przeprowadzonej regeneracji studni Wykonawca zobowiązany jest  do kontrolnego pomiaru wydajności i depresji  w obecności Zamawiającego (co zostanie udokumentowane protokolarnie) oraz, przed uruchomieniem studni, do wykonania badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych próbek wody.

  - W przypadku nie uzyskania  wymaganej wydajności eksploatacyjnej przy podanej depresji dla studni oraz nie uzyskania normatywnych wyników w zakresie badań laboratoryjnych wody, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wymianę pionowych rurociągów tłocznych w studni nr 1A w SUW Falenica.

  - Na okoliczność spadku wydajności studni, w okresie gwarancyjnym, do wartości mniejszej niż podanej w warunkach odbiorowych, Wykonawca przeprowadzi ponowny zabieg regeneracji na własny koszt.

  - Na wykonane w okresie gwarancji roboty lub użyte do ich wykonania materiały, gwarancja biegnie na nowo licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu  odbioru wykonania tych robót.

  - Wszelkie materiały i substancje zastosowane przez Wykonawcę w ujęciu wody do przeprowadzenia prac remontowych powinny posiadać odpowiedni atest PZH, dopuszczający je pod względem sanitarnym do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia.

  - Utylizacja zdemontowanych materiałów i elementów po stronie Wykonawcy za wyjątkiem złomu, który powinien być przekazany Zamawiającemu.

  - Pracownicy wykonawcy muszą posiadać aktualne książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych.

  - Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia powstałe na skutek wykonywanych prac remontowych.

  - Okres gwarancyjny – minimum 12 miesięcy.

  - Czas pracy w godzinach 7:00 – 15:00.

  - W przypadku wątpliwości co do jakości wody (badania prowadzone są przez laboratoria MPWiK w zakresie i z częstotliwością zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w rozporządzenia), Wykonawca może przed przystąpieniem do regeneracji wykonać laboratoryjne badania wody we własnym zakresie.

- Miejsce realizacji: ujęcie wody głębinowej nr 1a na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Falenica” przy ul. Bysławska 61,  Warszawa – Falenica

- Termin realizacji: od daty wysłania zamówienia do 31.12.2024r.

Zadanie nr 2. Regeneracja studni głębinowej nr 1 i 2 (filtra i złoża) na terenie Hydroforni Urocza

- Zakres prac (dotyczy studni nr 1 i nr 2):

  - zabezpieczenie otoczenia frontu robót przed zniszczeniem,

  - demontaż urządzeń (zespół pompowy), elementów uzbrojenia komory studni (przepustnica, zawór zwrotny, wodomierz kątowy) oraz przewodów tłocznych wody,

  - oczyszczenie, zagruntowanie antykorozyjne i dwukrotne pomalowanie farbą nawierzchniową głowicy studni

  - oczyszczenie rury podfiltrowej z osadów oraz pozostałości elementów dawnego uzbrojenia,

  - regeneracja studni głębinowej (filtra i okalającego złoża) z zastosowaniem metody pneumoimpulsowej oraz ultradźwięków,

  - monitoring stanu orurowania ujęcia przy użyciu kamery oraz przekazanie zapisu w wersji elektronicznej (1 egzemplarz),

  - dezynfekcja ujęcia przy użyciu podchlorynu sodu (stężenie w wodzie maksymalnie do 1,5 mg/l),

  - pompowanie oczyszczające oraz kontrolnopomiarowe trzystopniowe do najbliższego odbiornika kanalizacji po przeprowadzonej regeneracji w celu określenia sprawności studni (wraz z pomiarem depresji).,

  - montaż po uprzednim oczyszczeniu zdemontowanych urządzeń (zespół pompowy), elementów uzbrojenia komory studni (zasuwa, zawór zwrotny, sonda poziomu),

  - wykonanie badanie jakości wody po zakończeniu prac (zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi),

  - sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac, wyników pompowania i pomiarów oraz stanu rur filtracyjnych,

  - uporządkowanie frontu robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- Dane otworów studziennych

  - Studnia nr 1 wykonana została w 1995 roku. Odwiercona została do głębokości 39,5 m. Studnię wykonano systemem okrętno-udarowym przy użyciu jednej kolumny rur o  508 mm, które po nafiltrowaniu usunięto z otworu. Schemat konstrukcji studni przedstawiono na zał. 4. Aby zapobiec ewentualnemu przesączaniu się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej, przestrzeń pomiędzy usuniętymi rurami  508 mm i rurą nadfiltrową o  280 mm, do głębokości 11,0 m p.p.t. wypełniono mieszanką iłowo-cementową. W otworze umieszczono filtr o  280 mm. Część czynną filtra stanowi rura PCV, perforowana. Filtr posadowiono na głębokości 36,0 m.

    - Składa się on z następujących odcinków:

      - rura nadfiltrowa – dł. 22,46 m,

      - część robocza filtra – dł. 10,10 m,

      - rura międzyfiltrowa – 0,94 m,

      - rura podfiltrowa – dł. 2,50 m.

    - W czasie pompowania pomiarowego uzyskano następujące wydajności:

      - Q1 = 20,0 m3/h     przy   S = 0,85 m,

      - Q2 = 40,0  m3/h   przy    S = 1,73 m,

      - Q3 = 67,0 m3/h    przy    S = 2,46 m.

    - Na podstawie wykonanych obliczeń uzyskano następujące parametry hydrogeologiczne studni:

      - średni współczynnik filtracji k = 0,000373 m/s,

      - wydajność eksploatacyjna Qe = 60,0 m3/h, przy S = 2,3 m,

  - Studnia nr 2 wykonana została w 1995 roku. Odwiercona została do głębokości 38,0 m. Schemat konstrukcji studni przedstawiono na zał. 5. Studnię wykonano systemem okrętno-udarowym przy użyciu jednej kolumny rur o  508 mm, które po nafiltrowaniu usunięto z otworu. Aby zapobiec ewentualnemu przesączaniu się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej, przestrzeń pomiędzy usuniętymi rurami  508 mm i rurą nadfiltrową o  315 mm, do głębokości 11,0 m p.p.t. wypełniono mieszanką iłowo-cementową. W otworze umieszczono filtr o  315 mm. Część czynną filtra stanowi rura PCV, perforowana. Filtr posadowiono na głębokości 36,0 m.

    - Składa się on z następujących odcinków:

      - rura nadfiltrowa – dł. 22,00 m,

      - część robocza filtra – dł. 10,35 m,

      - rura międzyfiltrowa – 0,65 m,

      - rura podfiltrowa – dł. 3,00 m.

    - czasie pompowania pomiarowego uzyskano następujące wydajności:

      - Q1 = 20,0 m3/h     przy   S = 0,7 m,

      - Q2 = 40,0  m3/h   przy    S = 1,4 m,

      - Q3 = 60,0 m3/h    przy    S = 2,1 m.

    - Na podstawie wykonanych obliczeń uzyskano następujące parametry hydrogeologiczne studni:

      - średni współczynnik filtracji k = 0,000526 m/s,

      - wydajność eksploatacyjna Qe = 60,0 m3/h, przy S = 2,1 m,

    - Studnie wyłączone z eksploatacji od 2018r.

- Opis obudowy studni i urządzeń znajdujących się w studni – do demontażu i ponownego montażu:

  - Obudowa obu studni wykonana została z kręgów żelbetowych. Są to kręgi betonowe o średnicy Ø 1600 mm i głębokości komory 2,0 m. Zaizolowane przeciw wilgoci kręgi posadowione zostały na betonowych płytach dennych. Przykrycie komory studni stanowią prefabrykowane płyty stropowe, w których umieszczony zostały dwa włazy i odpowietrznik. Kolumna rur wiertniczych zamknięta została szczelną głowicą studzienną. Głowica posiada otwory na przewód tłoczny i kabel zasilający pompę. Pokrywa włazu zamykana jest na kłódkę oraz wyposażona w system alarmowy sygnalizacji włamania, co stanowi wystarczające zabezpieczenie przed dostępem do ujęcia osób nieupoważnionych. Rurociągi tłoczne w obudowach uzbrojone są w wodomierze studzienne kołnierzowe o Ø 100 mm, zawory zwrotne kołnierzowe o Ø 100 mm i zasuwy kołnierzowe Ø 100 mm. Pobór wody ze studzien odbywa się przy pomocy agregatu pompowego:

    - dla studni nr 1 jest to pompa Hydro Vacuum o typie GC 5.05.22 z silnikiem SMP6 o mocy 18,5 kW. wydajność pompy wynosi Q=30-75,0 m3/h, wysokość podnoszenia H=100-48 m H2O,

    - w studni nr 2 aktualnie brak pompy (użytkownik przekaże Wykonawcy pompę do zainstalowania po wykonanej regeneracji)

- Wymagania odbiorowe:

  - wydajność obydwu studni po wykonanej regeneracji – minimum 70% wydajności na 1 m depresji, ustalonej w roku 1995;

  - parametry badanej wody według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- Dodatkowe warunki

  - Przed i po przeprowadzonej regeneracji studni Wykonawca zobowiązany jest  do kontrolnego pomiaru wydajności i depresji  w obecności Zamawiającego (co zostanie udokumentowane protokolarnie) oraz, przed uruchomieniem studni, do wykonania badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych próbek wody.

  - Na okoliczność spadku wydajności studni, w okresie gwarancyjnym, do wartości mniejszej niż podanej w warunkach odbiorowych, Wykonawca przeprowadzi ponowny zabieg regeneracji na własny koszt.

  - Na wykonane w okresie gwarancji roboty lub użyte do ich wykonania materiały, gwarancja biegnie na nowo licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu  odbioru wykonania tych robót.

  - Wszelkie materiały i substancje zastosowane przez Wykonawcę w ujęciu wody do przeprowadzenia prac remontowych powinny posiadać odpowiedni atest PZH, dopuszczający je pod względem sanitarnym do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia.

  - Utylizacja zdemontowanych materiałów i elementów po stronie Wykonawcy za wyjątkiem złomu, który powinien być przekazany Zamawiającemu.

  - Pracownicy wykonawcy muszą posiadać aktualne książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych.

  - Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia powstałe na skutek wykonywanych prac remontowych.

  - Okres gwarancyjny – minimum 12 miesięcy.

  - Czas pracy w godzinach 7:00 – 15:00.

  - W przypadku wątpliwości co do jakości wody (badania prowadzone są przez laboratoria MPWiK w zakresie i z częstotliwością zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w rozporządzenia), Wykonawca może przed przystąpieniem do regeneracji wykonać laboratoryjne badania wody we własnym zakresie.

- Miejsce realizacji: ujęcie wody głębinowej nr 1 i nr 2 na terenie Hydroforni Urocza ul. Urocza,  Warszawa – Wesoła

- Termin realizacji: od daty wysłania zamówienia do 31.12.2024r.