## Arkusz1
FORMULARZ WYCENY
NAPRAWA SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH
L.P. | Wyszczególnienie prac dla silnika TMF 50-29-4 250 kW | Ilość silników | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł]
[kol.3x4]
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zakres stały (podstawowy)
| 1. Badania diagnostyczne; wstępna ocena stanu technicznego silnika (weryfikacja). | 4 |  | 0
| 2. Demontaż silnika (tj. demontaż: łożyska, osłon; koła czujnika prędkości; osłony NDE; piasty; wirnika; kratek wentylacyjnych (portu wylotu powietrza)). |  |  | 0
| 3. Montaż powtórny silnika - w przypadku zwrotu po weryfikacji do Użytkownika |  |  | 0
| 4. Czyszczenie, mycie, suszenie elementów silnika (stojana uzwojonego, wirnika, podzespołów silnika – tarcz NDE; uszczelnień; koła czujnika prędkości). |  |  | 0
| 5. Pomiar: indukcyjności, rezystancji izolacji zewnętrznych bieżni łożysk, rezystancji izolacji oraz rezystancji uzwojeń, określenie współczynnika; absorpcji DAR, polaryzacji PI, napięcie schodkowe SV, rozładowanie dielektryka DD lub poziom wyładowań niezupełnych, próby napięciowe wytrzymałości izolacji. |  |  | 0
| 6. Kontrola i testowanie pakietu blach stojana: test magnetyczny z pomiarem termowizyjnym gorących miejsc lub kontrola testerem magnetycznym rdzenia, z dowodnym przedstawieniem wyników z ww. urządzeń. |  |  | 0
| 7. Pomiary mechaniczne: sprawdzenie czopów wału; wykonać diagnostykę drganiową stanu łożyska tocznego silnika; sprawdzenie czopów wału. |  |  | 0
| 8. Impregnacja VPI uzwojeń stojana oraz pokrycie główek uzwojeń stojana elastycznym lakierem elektroizolacyjnym (żywicą), (naprawa ubytków - tymi samymi taśmami i lakierem elektroizolacyjnym (żywicą) tej samej klasy, co podczas montażu silnika wg DTR, tj. klasy 220) uszczelnienie masą silikonową żłobków. |  |  | 0
| 9. Wyważenie dynamiczne wirnika w klasie G1. |  |  | 0
| 10. Sprawdzenie stanu: otworów wlotowych i wylotowych powietrza; siatek wentylacyjnych; kalibracja otworów gwintowanych; gwintów na wale wirnika - w razie konieczności regeneracja gwintów. |  |  | 0
| 11. Sprawdzenie; przewodów, gniazd/złącz, osłon przewodów, czujników: temperatury, obrotów, zębatki do pomiaru obrotów. |  |  | 0
| 12. Sprawdzenie połączeń śrubowych w skrzynce łączeniowej; uaktualnienie oznaczeń. |  |  | 0
| 13. Wymiana lub udrożnienie kratek wentylacyjnych, regeneracja otworów gwintowanych w korpusie. |  |  | 0
| 14. Usunięcie innych usterek elementów mocujących zawieszenia silnika (hak zabezpieczający, element sprężysty metalowo -gumowy). |  |  | 0
| 15. Wymiana wszystkich zużytych normaliów (śruby, wkręty, nakrętki, uchwyty, zawieszki, smarowniczki, rurki, pierścienie zabezpieczające, podkładki: płaskie, sprężynowe, specjalne). |  |  | 0
| 16. Wymiana elementów gumowych, uszczelniających (wszelkich uszczelnień). |  |  | 0
| 17. Wymiana łożyska tocznego silnika. |  |  | 0
| 18. Wykonanie powłok malarskich, zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie ze specyfikacją malowania TSA, |  |  | 0
| 19. Montaż silnika. |  |  | 0
| 20. Próby wdrożeniowe, próba: biegu jałowego, obciążenia, zwarcia maszyny zgodnie z wymaganiami standardu: IEC 60034; IEC 60349. |  |  | 0
Razem zakres podstawowy |  |  |  | 0
Prace dodatkowe
| 1. Wymiana pokrywy skrzynki (puszki) łączeniowej zasilającej silników trakcyjnych | 4 |  | 0
| 2. Przezwojenie stojana. |  |  | 0
| 3. Wymiana blach rdzenia stojana (przepakietowanie). |  |  | 0
| 4. Regeneracja wirnika. |  |  | 0
| 5. Przepakietowanie blach rdzenia wirnika. |  |  | 0
| 6. Wymiana klatki wirnika. |  |  | 0
| 7. Wymiana pierścienia zwierającego. |  |  | 0
| 8. Wymiana wału wirnika. |  |  | 0
| 9. Wymiana czujnika temperatury. |  |  | 0
| 10. Wymiana czujnika obrotów. |  |  | 0
| 11. Wymiana pierścienia wsporczego. |  |  | 0
| 12. Regeneracja kołnierza zębatego. |  |  | 0
| 13. Wymiana złącza Hartinga. |  |  | 0
| 14. Regeneracja osłony NDE. |  |  | 0
| 15. Wymiana piasty NDE. |  |  | 0
| 16. Regeneracja tarczy łożyskowej NDE. |  |  | 0
| 17. Wymiana tarczy / zębatki do pomiaru obrotów maszyny. |  |  | 0
| 18. Wymiana tulei dystansowej wału wirnika |  |  | 0
| 19. Wymiana kratek portu wylotu powietrza. |  |  | 0
| 20. Wymiana dławika kablowego. |  |  | 0
| 21. Wymiana przewodu zasilającego. |  |  | 0
| 22. Wymiana przewodu sterującego |  |  | 0
| 23. Wymiana peszla przewodu zasilającego |  |  | 0
| 24. Wymiana peszla przewodu sterującego |  |  | 0
| 25. Wymiana płytki kablowej. |  |  | 0
| 26. Wymiana tulei zabezpieczającej. |  |  | 0
| 27. Wymiana półsprzęgła. |  |  | 0
| 28. Wymiana gniazd / złącz czujników. |  |  | 0
| 29. Wymiana haka zabezpieczającego. |  |  | 0
Razem zakres dodatkowy |  |  |  | 0
Razem zakres podstawowy + dodatkowy |  |  |  | 0