OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie rurociągów z podziałem na Zadania:

Zadanie nr 1: Serwisowanie rurociągów w obiektach technologicznych Oczyszczalni Zakładu „Czajka”

Zadanie nr 2: Serwisowanie rurociągów instalacji transportu osadów w STUOŚ w Zakładzie „Czajka”

# Zadanie nr 3: Serwisowanie kompensatorów tkaninowych na instalacji oczyszczania spalin w STUOŚ w Zakładzie "Czajka”

# Zadanie nr 4: Serwisowanie kanałów spalin w STUOŚ w Zakładzie "Czajka”

# Zadanie nr 5: Serwisowanie kompensatorów na rurociągach dla Zakładu „Pruszków”

Zadanie nr 1: Serwisowanie rurociągów w obiektach technologicznych Oczyszczalni Zakładu „Czajka”

- Ogólny opis usługi: Okresowa usługa polegająca na serwisowaniu izolacji rurociągów realizowana w obiektach technologicznych Oczyszczalni Ścieków Zakładu "Czajka"

- Opis usługi:

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność przeprowadzenia napraw izolacji drogą mailową.

- Wykonawca w ciągu  2 dni roboczych przedstawi wycenę oraz termin realizacji, w oparciu o dane otrzymane w wezwaniu od Zamawiającego z podaniem średnicy rurociągu i mb/m2 izolacji do wykonania.

- W ciągu maksymalnie 10 dni roboczych Wykonawca stawi się na terenie Oczyszczalni, celem wykonania zakresu prac.

- Serwisowanie izolacji rurociągów będzie wykonywane na podstawie przedstawionej i  zaakceptowanej oferty przez Zamawiającego.

- Zakres usługi:

- Serwisowanie izolacji rurociągów zgodnie z poniższym:

  - Demontaż starej uszkodzonej izolacji,

  - Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania usługi,

  - Zamontowanie nowej izolacji jako pokrowce termoizolacyjne wykonane z wełny nieorganicznej termoodpornej, która osłaniana jest wysokiej jakości tkaninami technicznymi (całość zszyta nićmi termoodpornymi),

  - Zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku wykonywania usługi (z wyjątkiem złomu metalowego),

  - Montaż nowej izolacji na armaturze wg. wykazu w postaci zdejmowanych pokrowców we wskazanych miejscach przez Zamawiającego.

- Wymagania dla materiału izolacyjnego od temperatury, zgodnie z poniższym:

  - Odporność na temperaturę maks. 500°C,

  - Opór cieplny powodujący, że na zewnętrznej stronie otuliny temperatura nie przekroczy 60°C,

  - Osłona materiału izolacyjnego z wełny nieorganicznej termoodpornej osłonionej wysokiej jakości tkaninami technicznymi.

- Wymogi dla tkaniny, zgodnie z poniższym:

  - stosowane tkaniny szklane,

  - niepalne,

  - odporne na chemikalia,

  - odporne na pleśń,

  - odporne na procesy gnilne,

  - odporne na działanie wysokich temperatur,

  - powlekane  dodatkowo powłoką ochronną np. silikonem, teflonem, wermikulitem w zależności od warunków stosowania

- Wymagania dla wypełnienia, zgodnie z poniższym:

  - wypełnienie izolacji - w zależności od warunków pracy oraz wymogu instalacji stosowane powinny być wysokiej jakości materiały izolacyjne, tj: filce i maty z wełny mineralnej, kamiennej i ceramicznej.

- Wymogi dla mocowań, zgodnie z poniższym:

  - pokrowce powinny być wyposażone w różnego rodzaju: rzepy, haki, zapinki, umożliwiające łatwy i szybki montaż lub demontaż

- Wymagania dla materiału izolacyjnego wygłuszającego, zgodnie z poniższym:

  - materiał wełna mineralna/mata ceramiczna - grubość od 30 do 80 mm,

  - osłona materiału izolacyjnego z wełny nieorganicznej termoodpornej osłonionej wysokiej jakości tkaninami technicznymi.

- Powłoka ocieplająca i wygłuszająca na instalacjach technologicznych wykonana z wełny mineralnej/maty ceramicznej i obudowana tkaniną techniczną wg ww. wymogów (pkt 1-6). Średnice rurociągów z powłoką: ø [mm] 50, 100, 120, 160, 190, 250, 270, 400, 550, 600, 750 - obudowy wygłuszające kanałów powietrznych, obudowy termiczne wymienników ciepła.

- Wykaz armatury zaporowej i regulującej:

| L.p | Obieg | Średnica zaworu | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Montaż izolacji na zaworze zwrotnym | DN 200 | typ 882 | 4 |
| 2. | Montaż izolacji na przepustnicy między kołnierzowej DN 200 | DN 200 | Przepustnica SYLAX | 4 |
| 3 | Montaż izolacji na zaworze DN 50 zmieszanie sieci c.o. – lato | DN 50 | AME 15 QM | 1 |
| 4. | Montaż izolacji na armaturze obiegu – wymienników woda/osad (przepustnica między kołnierzowa DN 150) | DN 150 | Przepustnica SYLAX | 8 |
| 5 | Montaż izolacji na przepustnicy między kołnierzowej DN 250 | DN 250 | Przepustnica SYLAX | 2 |
| 6 | Montaż izolacji filtr z wkładem siatkowym DN 200 – węzeł ciepłowniczy ob.66.01 | DN 200 | ZETKAMA | 2 |
| 7. | Montaż izolacji filtr z wkładem siatkowym DN 250 – węzeł ciepłowniczy ob.66.01 | DN 250 | ZETKAMA | 3 |
| 8. | Montaż izolacji zawór regulacyjny DN 150 – obieg generatorów prądu | DN 150 | AB-QM | 5 |
| 9. | Montaż izolacji na przepustnicy między kołnierzowej DN 150 - obieg generatorów prądu | DN 150 | ZETKAMA | 10 |
| 10. | Montaż izolacji - zawór zwrotny DN 150 | DN 150 | typ 882 | 5 |

- Wymiary armatury zgodnie z poniższym:

- Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2025r.

- Miejsce realizacji: Oczyszczalnia Ścieków Zakład "Czajka", ul. Czajki 4/6 03-054 Warszawa

Zadanie nr 2: Serwisowanie rurociągów instalacji transportu osadów w STUOŚ w Zakładzie „Czajka”

- Ogólny opis usługi: Usługa serwisowa obejmująca przegląd i konserwację oraz dostawę i wymianę fragmentów instalacji transportu osadów - zainstalowanych w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków "Czajka"

- Opis urządzeń:

- Rurociągi transportu osadów linia I - nr Tag Nr. Tag S301EE-BDS-1401-0200-F10; S109EE-BDS-1402-0200-F10;

- Rurociągi transportu osadów linia II - nr Tag S301EE-BDS-2401-0200-F10; S109EE-BDS-2402-0200-F10;

- Wykaz ilości rurociągu oraz kolan sferycznych do wymiany

Wykaz ilości metrów rurociągów do dostawy i wymiany rurociągu transportu osadów oraz łuków wchodzących w skład rurociągu:

- Linia pierwsza (kolana + redukcja):

- Kolano 600 rozmiar 200 typ 10 - 219,1 x12,5mm P265GH DIN 2605-1  - 1szt.

- Kolano 900 rozmiar 200 typ 10 - 219,1 x12,5mm P265GH DIN 2605-1  - 3szt.

- Kolano 450 rozmiar 150 typ 10 - 168,3 x11mm P265GH DIN 2605-1 - 2szt.

- Redukcja rozmiar 200/150 219,1x12,5/168,3x11 P265GH EN10253-2 - 1szt.

- Dostawa i wymiana odcinka maks. 1m rurociągu od pompy do pierwszej kryzy wraz z króćcami do pomiaru ciśnienia i temperatury

- Linia pierwsza (rurociągi):

- Rura rozmiar 200 - 219,1 x12,5mm P265GH EN 10216-2 – 15 m

- Rura rozmiar 150  - 168,3 x11mm P265GH EN 10216-2 – 1,5 m

- Linia pierwsza: zasuwa BRAY DN150 PN63 TYP 4025 do krosowania linii - 2szt.

- Linia druga (kolana + redukcja):

        - Kolano 600 rozmiar 200 typ 10- 219,1 x12,5mm P265GH DIN 2605-1  - 1szt.

        - Kolano 900 rozmiar 200 typ 10- 219,1 x12,5mm P265GH DIN 2605-1  - 3szt.

        - Kolano 450 rozmiar 150  typ 10- 168,3 x11mm P265GH DIN 2605-1 - 2szt.

        - Redukcja rozmiar 200/150 219,1x12,5/168,3x11 P265GH EN10253-2 - 1szt

        - Dostawa i wymiana odcinka maks. 1m rurociągu od pompy do pierwszej kryzy wraz z króćcami do pomiaru ciśnienia i temperatury

- Linia druga (rurociągi):

- Rura rozmiar 200 - 219,1 x12,5mm P265GH EN 10216-2 – 15 m

- Rura rozmiar 150  - 168,3 x11mm P265GH EN 10216-2 – 1,5 m

- Linia druga: zasuwa BRAY DN150 PN63 TYP 4025  do krosowania linii - 2szt.

- Zakres usługi:

Wykonanie przeglądu serwisowego systemu transportu osadów, zgodnie z poniższym:

- Dostawa i wymiana 100% instalacji  podawania osadu na odcinku od kolan pod sufitem rurociągów L1 i L2 w  pomieszczeniu S109. Do pieców na hali S3 L1 i L2

- Wykonanie prac remontowych rurociągu, zgodnie z poniższym:

  - Dostawa i wymiana 33m rurociągów,

  - Dostawa i wymiana łuków – 14 szt.,

  - Dostawa i wymiana kolan – 14 szt.,

  - Dostawa i wymiana  trójników przelotowych tzw. portki, wchodzących w skład remontowanego rurociągu na liniach nr 1 i 2 – 2 szt.

  - Dostawa i wymiana zasuw do krosowania linii podawania osadów – 4 szt.

  - Wykonanie izolacji termicznej – dostawa i wymiana pogiętych obróbek, uzupełnienie brakujących elementów izolacji, dostawa i wymiana wełny (do wykorzystania flansze/kołnierze z istniejącej instalacji,

  - Wykonanie badań nieniszczących oraz dokumentacji jakościowej,

  - Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prac

Budowa rusztowań niezbędnych do wykonania wymiany wyeksploatowanych łuków i rurociągów leży po stronie Wykonawcy

- Termin realizacji: od dnia 01.04.2025r. do dnia 30.05.2025r.

Kolejność i czas wykonania prac na linii nr 1 lub nr 2 w zależności, która linia zostanie  wyłączona do przeglądu jako pierwsza. Powyższe określi Zamawiający po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail  do Wykonawcy.

- Miejsce realizacji: Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków "Czajka", ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

# Zadanie nr 3: Serwisowanie kompensatorów tkaninowych na instalacji oczyszczania spalin w STUOŚ w Zakładzie "Czajka”

    - Ogólny opis usługi: Usługa serwisowania kompensatorów tkaninowych na instalacji oczyszczania spalin w STUOŚ w Zakładzie "Czajka”

    - Zakres usługi:

Wykonanie przeglądu kompensatorów na rurociągu spalin DN800 – 2 szt., zgodnie z poniższym:

  - Wykonanie przeglądu - w tym inspekcji zewnętrznej, demontażu, inspekcji wewnętrznej w celu potwierdzenia ciągłości powłok i montażu,

  - Przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz serwisowych połączeń kompensacyjnych, kontrola kołnierzy i kanałów spalin w obszarze kompensatora,

  - Dostawa oraz wymiana materiałów i części niezbędnych do wykonania usługi, tj. taśma uszczelniająca do montażu na kołnierzu PTFE 12x4mm oraz połączenia śrubowe z podkładkami (w przypadku uszkodzenia obecnie zainstalowanych w czasie demontażu),

  - Dostawa oraz wymiana kompensatora tkaninowego DN800 – 1 szt. Kompensator wielowarstwowy, połączenie kołnierzowe - wymagane wzmocnienie pod pierścień dociskowy tzw. mankiety, (montowany z uszczelką PTFE, pierścieniem dociskowym gr. 10 mm, śruby M20x60/podkładki i nakrętki). Parametry pracy: medium spaliny zawierające 30% pary wodnej oraz tlenki siarki i azotu, temperatura 180°C ÷ 280°C, ciśnienie maks. +50 mbar/-25mbar, długość 300 mm, przesunięcie osiowe +10 mm, przesunięcie wzdłużne 26mm. Powłoki kompensatora powinny być oddzielone przekładką z tkaniny ceramicznej lub szklanej. Średnica połączenia kołnierzowego wewnętrzna 848 mm, zewnętrzna 958 mm. Otwory na śruby połączenia kołnierzowego rozłożone równomiernie na okręgu średnicy 910mm w ilości 24szt. o średnicy otworu 22mm. Do dostarczonego kompensatora należy dołączyć dokumentację techniczną DTR, dokumentację jakościową oraz instrukcję montażu.

  - Po wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania raportu z wykonanych prac. Wymagany jest raport zawierający opis wykonanych czynności wraz z dokumentacją fotograficzną oraz kartami katalogowymi zastosowanych materiałów.

    - Termin realizacji: marzec-czerwiec 2025r.

Przedmiot usługi może być podzielony na 2 etapy (okresy), w związku z koniecznością dostosowania zakresu prac do dostępności danej linii technologicznej. Prace na instalacji będą realizowane (po poinformowaniu Wykonawcy) z 14 dniowym wyprzedzeniem.

    - Miejsce realizacji: Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w Zakładzie "Czajka", ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

    - Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

| Lp. | Czynność dodatkowa | Szacowana ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i wymiana kompensatora tkaninowego DN800. Kompensator wielowarstwowy, połączenie kołnierzowe - wymagane wzmocnienie pod pierścień dociskowy tzw. mankiety (montowany z uszczelką PTFE, pierścieniem dociskowym gr. 10mm, śruby M20x60 podkładki i nakrętki). Parametry pracy: medium spaliny zawierające 30% pary wodnej oraz tlenki siarki i azotu, temperatura 180°C ÷ 280°C, ciśnienie maks. +50 mbar/-25 mbar, długość 300mm, przesunięcie osiowe +10mm, przesunięcie wzdłużne 26mm. Powłoki kompensatora powinny być oddzielone przekładką z tkaniny ceramicznej lub szklanej. Średnica połączenia kołnierzowego wewnętrzna 848mm, zewnętrzna 958mm. Otwory na śruby połączenia kołnierzowego rozłożone równomiernie na okręgu średnicy 910 mm w ilości 24 szt. o średnicy otworu 22 mm. Do dostarczonego kompensatora należy dołączyć dokumentację techniczną DTR, dokumentację jakościową oraz instrukcję montażu | 1 |

    - Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

    - Dodatkowe informacje:

- Wykonawca zapewni urządzenia pomocnicze, niezbędne do realizacji prac tj. drabina/ stopień, narzędzia czyszczące, odkurzacz.

- Wykonawca zapewni min. 2 osobowy skład brygady w czasie prowadzenia prac.

- Prace należy wykonywać zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, z zachowaniem przepisów BHP, ochrony ppoż oraz ochrony środkowiska (w tym prace szczególnie niebezpieczne).

- Materiały konserwacyjne do zabezpieczeń antykorozyjnych muszą być przeznaczone do stosowania na instalacji odsiarczania spalin.

Zadanie nr 4: Serwisowanie kanałów spalin w STUOŚ w Zakładzie "Czajka”

    - Ogólny opis usługi: Przegląd i konserwacja kanałów spalin w STUOŚ w Zakładzie "Czajka”

- Zakres usługi:

Wykonanie przeglądu i konserwacji kanałów spalin ø2900 – 2 szt., zgodnie z poniższym:

  - Montaż rusztowań,

  - Wykonanie przeglądu - w tym inspekcji zewnętrznej płaszcza, demontażu osłon lub fragmentów okrycia ceramicznego, inspekcji wewnętrznej płaszcza - wymurówka w celu zlokalizowania uszkodzonych miejsc kanałów spalin,

  - Opracowanie zakresu oraz metody likwidacji usterek,

  - Dostarczenie oraz przygotowanie nakładek wzmacniających z blachy grubości 5 mm gatunek P265GH (po 10m2 na jeden kanał spalin),

  - Wykonanie oraz przyspawanie kotew do wykonanych nakładek,

  - Oczyszczenie nakładek oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego (Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiały konserwacyjne),

  - Demontaż rusztowań,

  - Po wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania raportu z wykonanych prac. Wymagany jest raport zawierający opis wykonanych czynności wraz z dokumentacją fotograficzną oraz kartami katalogowymi zastosowanych materiałów.

- Termin realizacji: marzec-czerwiec 2025r.

Przedmiot usługi może być podzielony na 2 etapy (okresy), w związku z koniecznością dostosowania zakresu prac do dostępności danej linii technologicznej. Prace na instalacji będą realizowane (po poinformowaniu Wykonawcy) z 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Miejsce realizacji: Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w Zakładzie "Czajka", ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

| Lp. | Czynność dodatkowa | Maksymalna ilość (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naprawa wymurówki na powierzchni 3 m2 na jednym kanale spalin | 6 |

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części nieokreślonych w OPZ

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności nieokreślonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe nie określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca zapewni materiały, urządzenia oraz narzędzia pomocnicze niezbędne do realizacji prac, w tym rusztowania systemowe.

- Wykonawca zapewni min. 3 osobowy skład brygady w czasie prowadzenia prac.

- Prace należy wykonywać zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, z zachowaniem przepisów BHP, ochrony ppoż oraz ochrony środkowiska (w tym prace szczególnie niebezpieczne).

- Materiały konserwacyjne do zabezpieczeń antykorozyjnych muszą być przeznaczone do stosowania na instalacji odsiarczania spalin.

# Zadanie nr 5: Serwisowanie kompensatorów na rurociągach dla Zakładu „Pruszków”

- Ogólny opis usługi: Serwisowanie oraz przegląd 14 szt. kompensatorów gumowych usytuowanych na rurociągach technologicznych komory fermentacyjnej WKF obiekt 44 tj. 12 szt. kompensatorów Sobtrade Ø 200, które zamontowane są na rurociągach osadowych tłocznych oraz 2 szt. kompensatorów Sobtrade Ø 150 zamontowanych na rurociągu gazu biologicznego.

- Zakres usługi:

Serwisowanie kompensatorów zgodnie z poniższym:

- Demontaż oraz montaż osłon izolacyjnych kompensatorów,

- Sprawdzenie czy wydłużenia, ściskania, przesunięcia boczne oraz kątowe kompensatorów  są zgodne z normami wskazanymi w kartach katalogowych,

- Sprawdzenie poprawności ustawień ograniczników osiowych rozciągania i ściskania oraz ich regulacja,

- Sprawdzenie czy mieszek elastomerowy nie posiada:

  - zewnętrznych uszkodzeń gumy i usztywnień,

  - deformacji kołnierzy stalowych,

  - zmian wyglądu mieszka tj. rys, bąbli itp.

  - korozji i zużycia (innego niż zostały wymienione powyżej)

- Wykonawca z wykonanych czynności sporządzi protokół z przeglądu wraz ze wszystkimi uwagami oraz zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji kompensatorów

- Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do dnia 31.10.2025r.

- Miejsce realizacji: Zakład Pruszków, ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków

- Wykonanie czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części określonych w OPZ

  - W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

  - Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

  - W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta

| Lp. | Czynność dodatkowa | Szacowana ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i wymiana kompensatorów gumowych Sobtrade Ø 200 na przewodach technologicznych gazu biologicznego | 4 |

- Dodatkowe informacje:

- Wykonawca do wykonania usługi ma obowiązek skierować pracowników posiadających uprawnienia gazowe Gr. 3 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, dotyczące gazu biologicznego w zakresie eksploatacji oraz co najmniej 1 osobę w zakresie dozoru.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji usługi podnośnik koszowy o wysięgu roboczym 20m.

- Wszystkie części oraz materiały niezbędne do wykonania przeglądu zapewnia Wykonawca.