Opis Przedmiotu Zamówienia 
 Zakup i adaptacja instalacji antenowej systemu Tetra

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie prac adaptacyjnych pod montaż instalacji antenowej systemu Tetra na maszcie rurowym o wysokości 19m posadowionym na budynku KPP Nisko przy ul. Sandomierskiej 6, 37-400 Nisko.

- Szczegółowy zakres prac:

- Konstrukcja masztu.

  - Oczyszczenie z rdzy oraz pozostałości starej powłoki malarskiej.

  - Na miejsca korozji nałożenie farby antykorozyjnej,

  - Zabezpieczyć antykorozyjnie maszt poprzez dwukrotne malowanie farbami wodorozcieńczalnymi 
z pigmentacją antykorozyjną w kolorze popielatym o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

  - Uszczelnienie podstawy masztu z połacią dachu wraz z elementami mocowania i zakotwienia.

  - Wymiana lin odciągów wraz z ich elementami tj. śrubami rzymskimi, kauszami, szeklami.

  - Odpowiednie naciągniecie odciągów linowych.

  - Poprawa zakotwienia odciągów i ich mocowania do obiektu. Oczyszczenie i pomalowanie oraz zabezpieczenie i uszczelnienie z połacią dachową.

  - Poprawa stanu ogólnego uziemienia, doprowadzanie do stanu spełniającego normy w tym wymiana iglicy jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Instalacja antenowa.

  - Usuniecie istniejących odskoczni antenowych,

  - Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych konstrukcji wsporczych aluminiowych dla 2szt. anten VHF PROCOM CXL 2-3 LW.  Wymagane odsunięcie anten od masztu na min 1m.

  - Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych konstrukcji wsporczych aluminiowych dla 2szt. anten UHF Amphenol Procom typ 4220.03.405-T0.  Wymagane odsunięcie anten od masztu na min 1m.

  - Uporządkowanie torów kablowych, (montaż wszystkich przewodów w dedykowanych uchwytach kablowych z wykorzystaniem istniejących elementów toru kablowego),

  - Instalacja antenowa UHF Tetra (2 szt.) składać się będzie:

- z anten dookólnych firmy Amphenol Procom typ 4220.03.405-T0

- z jumperów antenowych łączących anteny z fiderami LDF4-50A 1/2 ;

- z toru kablowego realizowanego za pomocą LDF4-50A 1/2 montowanego z użyciem dedykowanych uchwytów;

- z uziemiacza kablowego przed wejściem do pomieszczenia technicznego 1 szt.;

- instalacja zakończona będzie w pomieszczeniu technicznym.

  - Instalacje antenowe VHF (2 szt.) składać się będą:

- z anten VHF PROCOM CXL 2-3 LW,

- z jumperów antenowych łączących anteny z fiderem LDF4-50A 1/2,

- toru kablowego realizowanego za pomocą LDF4-50A 1/2 z użyciem dedykowanych uchwytów,

- uziemiacza kablowego 1 szt.

- instalacja zakończona będzie w pomieszczeniu technicznym.

- Wykaz materiałów dostarczonych przez Zamawiającego

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fider LDF4-50A 1/2” | wg potrzeb |
| 2. | Jumper antenowy 3m | 4 szt. |
| 3. | Antena Amphenol Procom typ 4220.03.405-T0 (bez uchwytów) | 2 szt. |
| 4. | Antena VHF | 2 szt. |
| 5. | Konektory antenowe | wg potrzeb |

IV. Wykaz materiałów dostarczonych przez Wykonawcę

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wsporcza dla anten VHF PROCOM CXL 2-3 LW | 2 szt. |
| 2. | Konstrukcja wsporcza dla anten UHF typ 4220.03.405-T0 | 2 szt. |
| 3. | Dedykowane uchwyty kabli (Fimo/Met-Pol) | wg potrzeb |
| 4. | Liny odciągów ze stali nierdzewnej (min fi8 mm) | wg potrzeb |
| 5. | Śruby rzymskie, szekle, kausze (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej) | wg potrzeb |
| 6. | Uziemiacze kablowe na fider 1/2” | 4 szt. |
| 7. | Zestaw uszczelniająco-zabezpieczający | wg potrzeb |
| 8. | Materiały instalacyjne/ montażowe (cybanty itp.) | wg potrzeb |
| 9. | Materiały pomocnicze | wg potrzeb |

- Zdjęcia masztu