| PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOPROJEKT 40-036 KATOWICE ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 10 |  |  |  |  |  |  |
| faza PW | nr arch. projektu 1055/2023 | branża wielobranżowa |  | data 07.2023 |  |  |
| KARTA TYTUŁOWA |  |  |  |  |  |  |
| tytuł opracowania | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |
| nazwa zamierzenia budowlanego | PRZENIESIENIE STANOWISKA ŁADOWANIA WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH |  |  |  |  |  |
| adres i kategoria obiektu budowlanego identyfikator działek | Leroy Merlin Sklep ul. Zuzanny 26 41-219 Sosnowiec kategoria obiektu XVII |  |  |  |  |  |
| inwestor | Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa |  |  |  |  |  |
| zakres opracowania architektura konstrukcja instalacje sanitarne instalacje elektryczne | projektant mgr inż. arch. Jerzy Domański upr. nr 261/79 mgr inż. Łukasz Piwowarczyk upr. nr SLK/5408/POOK/14 mgr inż. Stanisław Pająk upr. nr 481/90 mgr inż. Szymon Paruch upr. nr SLK/4930/POOE/13 |  | Sprawdzający mgr inż. arch. Maria Domańska upr. nr 342/89 mgr inż. Marcin Łukacz upr. nr SLK/1123/PWOK/06 mgr inż. Jarosław Filipowski upr. nr SLK/2847/PWOS/09 mgr inż. Krzysztof Nowak upr. nr 136/82 |  |  |  |

| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |
| Inwestycja | PRZENIESIENIE STANOWISKA ŁADOWANIA WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH |
| Obiekt | Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu |
| Tytuł opracowania | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Inwestor | Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa. |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Karta tytułowa

Spis rysunków

Opis techniczny

Część A – architektura

Część B – konstrukcja

Część C – instalacje sanitarne

Część D – instalacje elektryczne

Rysunki

Spis rysunków

| L.p. | Numer rysunku | Nazwa rysunku | skala |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |  |
|  | LMS3-10-00-01 | Rzut 0,00 – pomieszczenie stacji ładowania wózków | 1:200 |
|  | LMS3-10-00-02 | Rzut 0,00 – pomieszczenie stacji ładowania wózków | 1:100 |
|  | LMS3-10-00-03 | Przekrój A-A | 1:20; 1:100 |
|  | LMS3-10-00-04 | Zestawienie drzwi | 1:100 |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
|  | LMS3-11-00-01 | Konstrukcja ściany wydzielenia, podkonstrukcja prostowników | 1:50 |
| INSTALACJE SANITRARNE |  |  |  |
|  | LMS3-12-PS-01 | Rzut poziomu 0,00 – instalacje sanitarne | 1:100 |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
|  | LMS3-17-00-01 | Plan instalacji elektrycznych - pomieszczenie Stacji Ładowania wózków | 1:100 |
|  | LMS3-17-00-02 | Schemat rozdzielnicy "RŁW" -CZ.1 | - |
|  | LMS3-17-00-03 | Schemat rozdzielnicy "RŁW" -CZ.2 | - |
|  | LMS3-17-00-04 | Schemat rozdzielnicy "RŁW" -CZ.3 | - |
|  | LMS3-17-00-05 | Schemat rozdzielnicy "RŁW" -CZ.4 | - |
|  | LMS3-17-00-05 | Budowa rozdzielnicy "RŁW" | - |

CZĘŚĆ OPISOWA

Spis zawartości

1	Podstawa opracowania	4

2	Przedmiot inwestycji	4

3	Charakterystyka ogólna	4

4	Rozwiązania budowlane - architektura	4

4.a	Stan istniejący	4

4.b	Układ projektowany	4

5	Rozwiązania budowlane – konstrukcja	6

6	Rozwiązania budowlane – instalacje sanitarne	8

7	Rozwiązania budowlane – instalacje elektryczne	9

7.a	Przedmiot i zakres opracowania	9

7.b	Parametry wejściowe	9

7.c	Doprowadzenie energii elektrycznej do rozdzielnicy RŁW	10

7.d	Rozdzielnica RŁW	10

7.e	Instalacja oświetlenia awaryjnego	10

7.f	Instalacja zasilania prostowników	11

7.g	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	11

7.h	Instalacja SAP	11

7.i	Instalacja detekcji wodoru	12

7.j	Trasy kablowe	12

7.k	Obliczenia	12

8	Dane dotyczące ochrony ppoż.	13

8.a	Charakterystyka ogólna	13

8.b	Charakterystyka zagrożenia pożarowego	13

8.c	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie	13

8.d	Informacja o kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczbie osób	13

8.e	Informacja o podziale na strefy pożarowe	13

8.f	Informacja o gęstości obciążenia ogniowego	14

8.g	Informacja o klasie odporności pożarowej budynku	14

8.h	Informacja o materiałach wybuchowych i zagrożeniu wybuchem	14

8.i	Informacja o warunkach i strategii ewakuacji	14

8.j	Informacja o doborze urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych w obiekcie	14

8.k	Informacja o wyposażeniu w gaśnice, instrukcje i oznakowanie	14

8.l	Informacje o przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	15

OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Specyfikacja techniczna Leroy Merlin Adeo

- Dokumentacja sklepu Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny zgodnie 26 opracowana przez P. S. Budoprojekt.

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przeniesienie stacji ładowania pojazdów akumulatorowych w miejsce umożliwiające wydzielenie pożarowe. Celem jest podniesienie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie wymaganiami technicznymi Leroy Merlin Adeo.

# Charakterystyka ogólna

Obiekt: Sklep Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny 26

Pow. zabudowy 	1251 m2	wymiary: 	116,15 × 108,8

Pow. wewnętrza 	9577,8 m2 	wysokość 	6,.7 ÷ 8,3

Kubatura 	94100m2 	attyka 	8,6

Ilość kondygnacji 	I ÷ II /piętro administracyjno-socjalne w formie antresoli/.

Projektowane pomieszczenie stacji ładowania wózków akumulatorowych 151,85.

# Rozwiązania budowlane - architektura

## Stan istniejący

Aktualna stacja wózków widłowych usytuowana jest w środku magazynu głównego. Obszar lokalizacji pomieszczenia stacji ładowania wózków akumulatorowych usytuowany jest w oś 1 ÷ 2 / A ÷ B stanowi fragment magazynu głównego od którego oddalona jest ściana oddzielenia pożarowego z bramą przeciwpożarową o wymiarach 400 × 400.

## Układ projektowany

Wydzielono pożarowo pomieszczenie ładowania wózków akumulatorowych jest wydzielone ponad normatywnie w stosunku do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Klasa ściany REI 120 oraz klasa drzwi EI90 przyjęto zgodnie z wymaganiami technicznymi specyfikacji technicznej Leroy Merlin Adeo. Dla stacji ładowania urządzeń transportowych z napędem elektrycznym /wózki akumulatorowe/ 20 stanowisk z prostownikami zaprojektowano nowe pomieszczenie o wymiarach 10,24 × 14,71 	pow.	151,85 	wysokość 6,60.

Elementy projektowe:

Ściany wewnętrzne

Zaprojektowano ścianę wewnętrzną będącą ścianą oddzielenia pożarowego w klasie REI120.

Układ konstrukcji

Ściany REI120 w osi 2

Ściana fundamentowa -0,8 ÷ + 0,30 z ławą 30 × 60

Ściana murowana z bloczków gazobetonowych gr. 24cm odm. 0,7 z rdzeniem żelbetowym 24 × 24. cm + wieńce 24 × 24 po poziomie +2,80 oraz +5,60.

Wysokość ściany 6,9 długość 14,71.

Wykonanie – spoiny zacierane + 2 × malowanie obustronne RAL 9010 /farba emulsyjna.

Drzwi – zaprojektowano drzwi stalowe ppoż. EI90 o wymiarach 90 × 210 pożarowe do ewakuacji z pomieszczenia ładowania wózków.

Istniejąca brama przeciwpożarowa 400 × 400 klasa EI30 jest cały czas otwarta. W przypadku pożaru nastąpi automatyczne zamknięcie.

Istniejąca brama nie spełnia warunków EI90. Opcjonalnie wymiana bramy na nową przesuwną EI90 400 × 400 lub bramą kurtynową EI90 400 × 400 /opuszczaną/. Ze względu na wykonanie ławy fundamentów w pomieszczeniu 026 należy przewidzieć wycięcie istniejącej posadzki na szer. 60 cm oraz odtworzenie na szer. 35 cm i długość 1471.

Elementy wewnętrzne:

Przy ścianie wewnętrznej osi A zaprojektowano stalową konstrukcję wsporczą pod stacje. C140 + C120 na słupach C50. Malowanie środowisko C3 gr min. 160 μm RAL 9010

Elementy uzupełniające

- Czerpnie 1000 × 500 typ ocieplony EX

- Wentylator docelowy dwubiegowy wydajność 1170 / 2343 m3/h EY

- Grzejniki elektryczne EX

Układ wentylacji z systemu detekcji zapewniający utrzymanie poziomu wodoru poniżej granicy wybuchowości.

Roboty uzupełniające

- Remont istniejącej posadzki betonowej na całym obszarze pom. 150m2.

- Wyrównanie i malowanie podwalin i cokołów - farba do betonu kol. jasny szary

# Rozwiązania budowlane – konstrukcja

Zaprojektowano:

- murowaną ścianę wydzielenia PPOŻ (posadowioną na ławie fundamentowej, usztywnioną rdzeniami i wieńcami)

- konstrukcję stalową – ryglówkę podporową pod montaż czerpni ściennych oraz ryglówkę pod montaż prostowników ładowania wózków

Normy projektowe

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o europejskie normy projektowania konstrukcji tzw. Eurokody. Zagadnienia, które nie są podane w Eurokodach, rozwiązywano w oparciu o Polskie Normy projektowania konstrukcji, a w dalszej kolejności również w oparciu o normy branżowe.

W szczególności uwzględniono następujące części Eurokodu:

- PN-EN 1990: 2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1: 2004 - Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje.
Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3: 2005 - Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcję.
Cześć 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

- PN-EN 1991-1-4: 2008 - Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcję.
Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

- PN-EN 1992-1-1: 2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1993-1-1: 2006 - Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Część 1: Zasady ogólne.

Normy wykonawcze

Konstrukcja obiektu powinna być wykonywana i odbierana zgodnie z:

- PN-EN 13670: 2011 - Wykonanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1090-2: 2009 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

Ogólne założenia projektowe dla całego obiektu

Podane poniżej informacje stanowią wymagania minimalne. Jeśli na etapie opracowywania projektów wykonawczych lub realizacji, zgodnie z normami albo zasadami wiedzy technicznej uzasadnione będzie zastosowanie wyższych wymagań to będzie to dopuszczalne.

Poniższe oznaczenia podano zgodnie z Eurokodem.

      - Klasa konsekwencji zniszczenia CC2 tj. budynki użyteczności publicznej których konsekwencje zniszczenia są przeciętne

      - Klasa niezawodności RC2 - ustalono w powiązaniu z klasą konsekwencji

      - Poziom nadzoru przy projektowaniu DSL2 tj. nadzór normalny – sprawdzanie zgodnie z procedurami jednostki projektowej

      - Poziom inspekcji przy wykonawstwie IL2 tj. inspekcja normalna – inspekcja zgodna z procedurami jednostki wykonawczej

      - Kategoria projektowanego okresu użytkowania 1, orientacyjny projektowany okres użytkowania 50 lat

Ogólne założenia projektowe w zakresie konstrukcji stalowej

    - Kategoria użytkowania SC1 tj. konstrukcje i elementy projektowane na oddziaływania przeważająco statyczne

    - Kategoria produkcji PC2

    - Klasa wykonania – ustalono na podstawie kategorii użytkowania i kategorii produkcji EXC2

    - Materiały

- Stal konstrukcyjna S235

- Śruby i nakrętki 8.8

      - Zabezpieczenie antykorozyjne

- Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego malowanie zgodnie z PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001
Wymagana trwałość powłoki antykorozyjnej - długa (L) tj. więcej niż 15 lat

- Kategoria korozyjności atmosfery C3

- Kategoria korozyjności gruntu Im3 (dotyczy między innymi dolnej części słupów, których mocowania schowane będą pod posadzką)

Konstrukcje stalowe mające kontakt tylko z atmosferą muszą być zabezpieczone na warunki wg kategorii korozyjności atmosfery; konstrukcje stalowe mające kontakt z gruntem muszą być zabezpieczone na warunki kategorii korozyjności atmosfery i gruntu.

- Metoda przygotowania powierzchni - obróbka strumieniowo-ścierna

- Stopień przygotowania powierzchni - Sa 2½

Ogólne założenia projektowe w zakresie konstrukcji żelbetowych

Klasa środowiska

- konstrukcje nie mające kontaktu z gruntem XC1

- konstrukcje mające kontakt z gruntem XC2

      - Materiały

- Beton konstrukcyjny C30/37

- Beton podkładowy C10/15

- Stal zbrojeniowa	fyk > 500 MPa

- Wymagana trwałość konstrukcji	 50 lat

      - Realizacja

- Wszystkie fundamenty zaprojektowano posadowić na podkładzie wyrównującym z chudego betonu. Minimalna grubość podkładu to 10 cm. Podkład z chudego betonu należy wykonać o minimum 15 cm szerzej niż element betonowy do wykonania

- Do uzyskania otuliny stosować podkładki systemowe

- Wszystkie naroża widoczne wykonać z fazą 2x2 cm

- Klasa wykonania – 1 wg PN-EN 13670: 2011

- Klasa pielęgnacji – 4 wg PN-EN 13670: 2011

- Tolerancje wykonania – standardowe

# Rozwiązania budowlane – instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne

W adaptowanym pomieszczeniu znajdują się:

- Główny zawór wody – bez zmian

- Instalacja tryskaczowa z wyzwalaczami termicznymi – bez zmian

- Instalacja wentylacji mechanicznej – wentylator wywiewny dachowy

W ramach adaptacji pomieszczenia na pomieszczeniu ładowania wózków przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej sterowanej stężeniem wodoru pod stropem. System detekcji wodoru powinien również automatycznie wyłączyć ładowanie po osiągnięciu progu 0,4 DGW i włączyć/przełączyć wentylator wywiewny dachowy WD Ex na max obroty.

Przy przełączeniu na max obroty automatycznie powinno nastąpić otwarcie czerpni ściennej 1000 × 500 mm z siłownikiem EX ocieplonej.

Przewidziano krotność wymian w pom. do 4m:

- 2 wymiany przy przekroczeniu progu 0,1 DGW

- 4 wymian przy przekroczeniu progu 0,4 DGW

Istniejący wentylator przewidziano do wymiany z przebudową kominka i podstawy dachowej na wentylator o wydajności 1171/2343 m3/h. Czujniki wodoru do montażu pod dachem – w najwyższych punktach pomieszczenia

W pomieszczeniu zaprojektowano 2 grzejniki elektryczne Ex o mocy 1,5kW każdy. Grzejniki sterowane termostatem z czujnikiem przeciwzamrożeniowym.

# Rozwiązania budowlane – instalacje elektryczne

## Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza część projektu wykonawczego zawiera rozwiązania projektowe i wytyczne parametrów, które muszą być zrealizowane w celu uzyskania prawidłowych warunków eksploatacji pomieszczeń wydzielonego pomieszczenia ładowania wózków widłowych w LM Sosnowiec.

Zakresem niniejszego opracowania objęto:

- budowę rozdzielnicy RŁW

- zasilanie prostowników,

- zasilanie wentylacji,

- rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG o rozłącznik bezpiecznikowy ,

- montaż instalacji detekcji gazów,

- montaż jednej oprawy awaryjnej kierunkowej,

- instalacje ochronne /uziemiające, przeciwporażeniowa /

## Parametry wejściowe

NAPIĘCIE SIECI ZASILAJĄCEJ			400 /230V ; 50 Hz

SYSTEM DOD. OCHRONY P/PORAŻENIEM

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM				SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 	 wlz  		ROZDZIELNICA GŁÓWNA NN 1

MOC PRZYŁĄCZENIOWA                                                               102kW

ZABEZPIECZNIE PRZETĘŻENIOWE/ŻWARCIOWE                      In=160A

## Doprowadzenie energii elektrycznej do rozdzielnicy RŁW

Projektuje się linie kablową typu N2XH-J 5x70mm2-na trasie od rozdzielnicy RG , do rozdzielnicy RŁW zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni 0.28. Obwód zasilnia rozdzielnicy  należy zabezpieczyć rozłącznikiem bezpiecznikowym o prądzie znamionowym 160A. Projektowany układ  Układ sieci w projektowanym pomieszczeniu – TN-S.

## Rozdzielnica RŁW

W związku z dwudziestu prostowników, projektuje się zabudowę nowej rozdzielnicy obiektowej 400/230V o nazwie RŁW.

Rozdzielnice RŁW zaprojektowano jako wolnostojącą, modułową o IP 40 głębokości zabudowy 250mm, szerokości 900 mm i wysokości 1830 mm.

Dane znamionowe i wyposażenie rozdzielnicy:

- Zgodność z normą: IEC61439-1,2,

- Stopień ochronny IP40,

- Kolor: RAL 7035 (szary),

- Drzwiczki profilowane metalowe,

- Listwy przyłączeniowe N i PE,

- Wsporniki montażowe TH 35 i osłony.

W rozdzielnicy RŁW zainstalowane powinny być:

- ochronniki przeciwprzepięciowe,

- sygnalizacja napięcia,

- wyłączniki różnicowoprądowe,

- układ przełączania faz,

- zabezpieczenia poszczególnych obwodów gniazd 400V,

- zabezpieczenia poszczególnych obwodów gniazd 230V,

## Instalacja oświetlenia awaryjnego

W pomieszczeniu ładowania wózków zaprojektowano oprawę oświetleniową z energooszczędnymi źródłami światła LED, która będzie wyposażona w indywidualne zasilacze (elektroinwertery z czasem podtrzymania 1 godz.) – pozwalające na ewakuację w przypadku zaniku napięcia zasilania obiektu. Oprawy oznaczono na planach symbolem EM. Miejsce zabudowy projektowanej oprawy nad drzwiami przeznaczonymi do ewakuacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Załączanie oświetlenia awaryjnego - samoczynne (po awaryjnym zaniku oświetlenia podstawowego). Projektowaną oprawę należy wpiąć pod istniejący obwód oświetlania awaryjnego zabudowanego w pomieszczeniu 0.26.

Zastosowana oprawa awaryjna powinna posiadać certyfikat CNBOP.

## Instalacja zasilania prostowników

W pomieszczeniu zainstalowane będzie dwadzieścia prostowników o mocy 6,5kW. Prostowniki wymagają zasilania napięciem 230/400V w układzie TN-S. Instalacje zasilania prostowników będzie wykonana przewodami typu H2XH-J 5x4mm2 oraz H2XH-J 3x2,5mm2 wyprowadzonymi z projektowanej rozdzielnicy RŁW. Obwody zasilające prostowniki zakończyć gniazdami wtyczkowymi:

- 16A 400V 3P+N+PE z wyłącznikiem,

- 16A 230V 1P+N+PE z wyłącznikiem.

## Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochronę zapewniającą bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364. Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez „Samoczynne wyłączenie zasilania” w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane poprzez:

- przepalenie wkładek bezpiecznikowych;

- otwarcie wyłączników nadprądowych;

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby niewykwalifikowane;

- miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.

## Instalacja SAP

Istniejące rozmieszczenie czujek optycznych zapewnia prawidłową powierzchnię dozorową.

Rozbudowa instalacji SAP polega na dołożeniu jednego ręcznego przycisku ostrzegania (ROP) i wpięcia go w istniejącą pętle dozorową występującą w pomieszczeniu 0.26. Lokalizacje przycisku ROP pokazano w dokumentacji rysunkowej. Instalację lini łączących ROP z puszką ppoż wpiętą w linię dozorową należy wykonać przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8mm.

## Instalacja detekcji wodoru

W pomieszczeniu ładowania akumulatorów zainstalowano wentylator ścienny oraz detektor stężenia wodoru z progiem zadziałania: I-10% DGW, II-30% DGW. Detektor należy podłączyć do centrali sterującej.

Wentylacja pomieszczeń ładowania akumulatorów strawna jest automatycznie. Wykrycie progu I stężenia wodoru przez detektor powoduje zaświecenie się diody sygnalizacyjnej na pulpicie centralki. Przekroczenie II progu stężenia wodoru powoduje automatyczne przełączenie silnika wentylatora na wyższe obroty oraz uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej.

Załączenie silnika wentylatora powoduje otwarcie żaluzji (zdjęcie napięcia z siłowników żaluzji). Jakakolwiek awarii powoduje automatyczną blokadę ładowania akumulatorów (wyłączenie w rozdzielnicy RŁW).

## Trasy kablowe

Główne trasy kablowe należy wykonać przy użyciu korytek kablowych metalowych. Zasilanie projektowanych urządzeń wykonać w rurkach Rg lub korytkach kablowych.

## Obliczenia

Moc zapotrzebowana dla urządzeń zasilanych w pomieszczaniu ładowania zgodnie z bilansem jest na poziomie 103kW

Prąd obciążenia wewnętrznej linii zasilającej dochodzącej do rozdzielni RŁW:

Dobrano: Kabel typu N2XH 5x70mm2, którego prąd dopuszczalny długotrwale wynosi  
Idd =229A w temperaturze 300C.

Sprawdzenie doboru zabezpieczeń dla zasilania rozdzielnicy RŁW

Charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewód od zwarć i przeciążeń powinna spełniać następujące dwa warunki:

IG≤ Inast≤Idd  oraz Iz≤ 1,45⋅Idd

W związku ze zmianą typu kabla oraz jego prowadzeniem dopuszczalny długotrwały prąd wynosi Idd =173A w temperaturze 300C dla kabla typu N2XH 5x70mm2.

Spadek napięcia przewodu zasilania RŁW

Warunki prawidłowego doboru WLZ-u dla rozdzielnicy zostały spełnione

# Dane dotyczące ochrony ppoż.

## Charakterystyka ogólna

Obiekt: Sklep Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny 26

Pow. zabudowy 	1251 m2	wymiary: 	116,15 × 108,8

Pow. wewnętrza 	9577,8 m2 	wysokość 	6,.7 ÷ 8,3

Kubatura 	94100m2 	attyka 	8,6

Ilość kondygnacji 	I ÷ II /piętro administracyjno-socjalne w formie antresoli/. Projektowane pomieszczenie stacji ładowania wózków akumulatorowych 151,85.

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Projektowany budynek przeznaczony jest do sprzedaży artykułów budowlanych związanych z budową i wykończeniem obiektów budowlanych. W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. §2 ust. 1 punkt 1 rozporządzenie MSWiA.

## Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie

Obiekt handlowy ZL I – sala sprzedaży bud. (N)

Obiekt administracyjno-socjalny ZL III

Część magazynowo techniczna (PM) – bud.(N)

## Informacja o kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczbie osób

W części ZL I przyjęto liczbę 1000m2 zgodnie ze wskazaniem 4m2 / osobę dla wolnej przestrzeni koniecznej przeznaczonej na pobyt ludzi. W części PM liczba pracowników < 50 osób.

## Informacja o podziale na strefy pożarowe

Strefa – SP1 ZL I sala sprzedaży + część biurowo-socjalna + wydzielenie pożarowe serwerowni.

Strefa - SP2 (PM) – część magazynowa

Zespół stref – SP3 – część techniczna /wydzielone pożarowo pom. kotłowni, rozdzielni, pompowni pożarowej.

SP4 – projektowane pomieszczenia ładowania wózków akumulatorowych.

## Informacja o gęstości obciążenia ogniowego

ZL – nie określa się

PM Q < 1000 MJ/m2

## Informacja o klasie odporności pożarowej budynku

- Część I kondygn. ZL I klasa E

- Część II kondygn. ZL klasa D

- Część PM klasa E

- Część techniczna klasa E

/Budynek posiada instalacje oddymiania oraz stałe urządzenia – gaśnice wodne/

## Informacja o materiałach wybuchowych i zagrożeniu wybuchem

W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów wybuchowych /przyłącze gazu do kotłowni usytuowane w zewnętrznej ścianie budynku/. Stacja redukcyjna gazu usytuowana jest za ogrodzeniem otwartego składowiska.

## Informacja o warunkach i strategii ewakuacji

Budynek posiada wyjście ewakuacyjne na wszystkich ścianach zewnętrznych o przepustowości 3 krotnie przekraczającej ilość osób w obiekcie /klienci 1000 os. + personel 100 os. = 1100 os. × 3 = 3300.

- obiekt posiada SSP oraz DSO

- długość przejścia i dojścia ewakuacyjnego nie przekroczy normowych wielkości.

## Informacja o doborze urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych w obiekcie

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu pomiędzy istniejący układ spełnia wymagania / projektowane pomieszczenia stacji ładowania nie jest zagrożone wybuchem i ma kubaturę < 1000m3 i nie wymaga własnych wyłączeń przeciwpożarowych prądu.

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja wodociągowa z hydrantu ø25 w zl oraz hydrantu ø52 w pm

- stałe samoczynne urządzenia wodne

- samoczynne urządzenia oddymiające uruchomione za pomocą systemu wykrywania dymu.

- system sygnalizacji pożarowych

- system DSO

## Informacja o wyposażeniu w gaśnice, instrukcje i oznakowanie

Wyposażenie w gaśnice typ, ilość, usytuowanie zgodne z Instalacją Bezpieczeństwa Pożarowego.

## Informacje o przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

- obiekt posiada wymagany układ hydrantów zewnętrznych /ponad 5,0 od ściany + odległość 75,0 i rozpiętości <150

- zapotrzebowanie w wodę – ilość 30 dm3/s oraz ciśnienia nominalne 0,2 MPa spełniają wymagania techniczne.

- układ dróg i placów wokół budynku spełnia warunki dla drogi pożarowej /szerokość 4,0 odległość 5 ÷ 15. Wyjścia z budynku połączone są dojściami szer. ≥ 1,5 i dł. < 56,0.