  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz montaż infrastruktury zasilania gwarantowanego na potrzeby instalacji siłowni telekomunikacyjnej 48V DC podzielonych na sześć zadań.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- zadanie nr 1,

| Lp. | Lokalizacja | Adres | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RTCN Olsztyn – EMITEL | 10-664 Olsztyn ul. Masztowa 1 gm. Olsztyn, woj. warmińsko mazurskie | 53°45'11.93"N 20°31'5.39"E |

- zadanie nr 2,

| Lp. | Lokalizacja | Adres | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | RTON Kisielice – EMITEL | 14-222 Kisielice Limża działka nr 233 gm. Kisielice, woj. warmińsko mazurskie | 53°36'50.24"N 19°13'7.07"E |

- zadanie nr 3,

| Lp. | Lokalizacja | Adres | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | RLR Dylewska Góra – EMITEL | 14-100 Wysoka wieś 13, gm. Ostróda, woj. warmińsko mazurskie | 53°32'57.91"N 19°56'25.05"E |

- zadanie nr 4,

| Lp. | Lokalizacja | Adres | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | TSR Kurzętnik – EMITEL | 13-306 Kurzętnik działka nr 692/1, gm. Nowomiejski, woj. warmińsko mazurskie | 53°23'46.96"N 19°34'36.58"E |

- zadanie nr 5,

| Lp. | Lokalizacja | Adres | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | RON Mrągowo – EMITEL | 11-700 Mrągowo ul. Spacerowa 2, gm. Mrągowo, woj. warmińsko mazurskie | 53°52'0.12"N 21°17'51.72"E |

- zadanie nr 6,

| Lp. | Lokalizacja | Adres | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | RTCN Giżycko/Miłki – EMITEL | 11-513 Miłki ul. Jeziorna 2, gm. Giżycko, woj. warmińsko mazurskie | 53°56'17.04"N 21°50'45.00"E |

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zamówienia ,

- uzyskanie od właściciela obiektu niezbędnych zgód oraz akceptacji,

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych  niezbędnymi do realizacji zamówienia.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Dokumentacja techniczna, na podstawie której wykonany zostanie przedmiot zamówienia, powinna spełniać wymagania właściciela obiektu.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowego zasilania dla nowo budowanego systemu radiokomunikacyjnego SRP-T garnizonu warmińsko-mazurskiego zleca wybudowanie instalacji zasilania gwarantowanego na potrzeby instalacji siłowni telekomunikacyjnej 48 VDC na obiektach Emitel.

Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, która jest obowiązkowa na obiekcie oraz poczynione uzgodnienia z Zamawiającym oraz właścicielem obiektu. Uwzględni też uwagi Zamawiającego co do szczegółów sposobu budowy i instalacji oraz parametrów zastosowanych materiałów i elementów. Po akceptacji ze strony Zamawiającego oraz właściciela obiektu, Wykonawca dokona innych niezbędnych uzgodnień i uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia jeżeli będą wymagane.

Zakres prac budowlanych i instalacyjnych obejmuje:

- Instalację,

- Pomiary instalacji

Zamówienie obejmuje kompletną realizację inwestycji, w tym m.in.: dostawę wszystkich materiałów montażowych i elementów składowych do budowy systemu zasilania siłowni telekomunikacyjnej 48VDC, przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych z właściwymi sprawdzeniami i pomiarami potwierdzonymi protokołami. Zastosowanie rozwiązań technicznych niestandardowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca opracowane dokumentacje projektowe uzgodni z właścicielami obiektów oraz Zamawiającym. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

2.1. Część opisowa

- Dane ogólne dotyczące miejsca montażu infrastruktury zasilania gwarantowanego.

- Podstawa opracowania dokumentu tj. nr umowy, obowiązujące przepisy 
i normy.

- Jednostka projektowa oraz:

- Kopie dokumentów stwierdzających przygotowanie zawodowe autorów opracowania.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o posiadanych wymaganych uprawnieniach,

- Informacje o istniejącym obiekcie.

- Informacja o innych instalacjach

- Informacja o uziemieniu

- Wykaz sprzętu do instalacji

- Opis planowanej instalacji zasilania siłowni telekomunikacyjnej wraz z układem pomiarowym, zabezpieczeniami i przebiegiem trasy kablowej

2.2.   Część rysunkowa

a)  Szkic instalacji uziemiającej.

b)  Szkic istniejącej i projektowanej trasy kablowej, w tym doziemnej jeśli występuje.

c)  Szkic projektowanej instalacji elektrycznej oraz układu pomiarowego.

d) Projektowane posadowienie stacji bazowej TETRA oraz siłowni telekomunikacyjnej wraz  z akumulatorami w miejscu instalacji. Wymiary stacji bazowej MTS4 (długość, głębokość, wysokość w cm): 55x57x143, wymiary siłowni telekomunikacyjnej (długość, głębokość, wysokość w cm): 60x60x200.

f)  Szkic instalacji klimatyzacji istniejącej lub zainstalowanej

2.3.     Załączniki

a) Karty katalogowe wykorzystanych materiałów i urządzeń.

b) Instrukcja obsługi zainstalowanej klimatyzacji

2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca po dostarczeniu, montażu i podłączeniu sprzętu, klimatyzacji oraz instalacji zasilania gwarantowanego wykona i przekaże Zamawiającemu 
w formie drukowanej (w trzech egzemplarzach) oraz elektronicznej (płyta CD/DVD/nośnik elektroniczny) dokumentację powykonawczą, w skład której oprócz elementów dokumentacji projektowej wymienionych w punkcie 2. ma wchodzić:

2.5. Część fotograficzna

a) mapa położenia obiektu

b) zdjęcia ogólne przedstawiające obiekt

2.6. Dodatkowa część fotograficzna:

Zdjęcia pomieszczenia wraz z zainstalowanymi elementami instalacji zasilania gwarantowanego i klimatyzacji na potrzeby systemu Tetra w danej lokalizacji, tras i przebiegów instalacji trwale zabudowanych lub doziemnych wykonanych w czasie prowadzonych prac, zdjęcia uziomów. Zdjęcia powinny być wyraźne i ostre.

2.7. Dokumentacja pomiarowa

Obejmująca pomiary parametrów wybudowanej instalacji elektrycznej i uziemiającej zgodnie z normą PN-HD 60364-6. Pomiary należy wykonać za pomocą przyrządu z możliwością automatycznego dokumentowania pomiarów, a po wykonaniu pomiarów należy załączyć wydruki z pomiarów. Ponadto dokument powinien zawierać informacje o zastosowanej aparaturze pomiarowej, tj. numer miernika, jego typ, a także datę i godzinę wykonania pomiarów, nazwiska osób wykonujących pomiary z podpisami. Wykonawca po wykonaniu instalacji zasilania na trasie pomiędzy układem pomiarowym zlokalizowanym w rozdzielnicy głównej a punktem zasilania siłowni telekomunikacyjnej wykona trwałe oznaczenie przewodu.

2.8. Zamawiający wymaga wykonania i zaprojektowania instalacji elektrycznej łączącej sieć elektryczną właściciela obiektu z zainstalowaną siłownią telekomunikacyjną. Zaprojektowaną podsieć należy wyposażyć dodatkowo w układ pomiarowy energii elektrycznej na potrzeby własne.

3. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia będzie:

3.1. Wykonanie instalacji i montażu wszystkich urządzeń oraz tras kablowych zgodnie z przedstawionym zakresem prac. Montaż urządzeń wraz z ich osprzętem wymienionym w dokumentacji projektowej musi zostać wykonany zgodnie z polskimi normami, wymaganymi przepisami branżowymi i zasadami dobrych praktyk. Wykonywane prace nie mogą powodować przerw, ani zakłócać działania systemów znajdujących się w lokalizacji. W przypadku dokonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zniszczeń, zakłóceń bądź przerw powodujących straty dla właściciela obiektu ich koszt pokrywa Wykonawca.

3.2.  Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla każdej lokalizacji wraz z:

- kompletem wyników z przeprowadzonych pomiarów,

- Uzgodnieniami i uzyskanymi aprobatami właściciela obiektu za zgodność z dokumentacją projektową.

4. Prace budowlane i instalacyjne

Prace budowlane i instalacyjne obejmują:

1. Lokalizacja RTCN Olsztyn Pieczewo

a) Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej 48VDC

- Do istniejącego kontenera teletechnicznego należy doprowadzić zasilanie  trójfazowe z rozdzielnicy głównej budynku..

- Miejsce instalacji siłowni wraz 
z akumulatorami uzgodnić z właścicielem obiektu oraz Zamawiającym.

- Sposób i miejsce instalacji urządzeń nie może powodować zakłócenia pracy 
i obsługi innych urządzeń.

- Wykonać instalację uziemiającą przy użyciu przewodu jednożyłowego H07V-K LgY 1x16mm2 ż-z prowadzoną z miejsca przewidzianego na umieszczenie siłowni telekomunikacyjnej (pozostawiając zapas 2m)  z wybudowaną instalacją uziemiającą kontener.

- Układ pomiarowy zainstalować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej budynku i umieścić w zamykanej na klucz rozdzielnicy natynkowej, dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe i ograniczniki przepięć 3P+N (T1+T2)

- Wykonać oznaczenia zabezpieczeń, rozdzielnic oraz układu pomiarowego nowo powstałej instalacji oraz zawrzeć te oznaczenia w wykonanej dokumentacji powykonawczej

- Jako kabel zasilający z zainstalowanego układu pomiarowego zastosować YKY 5x6mm2 i doprowadzić do natynkowej rozdzielnicy umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie szafy teletechnicznej na wysokości minimum 120cm i minimum 40cm od sufitu kontenera oznaczonej jako RGD. W dostarczonej rozdzielni zainstalować zabezpieczenie nadprądowe siłowni telekomunikacyjnej 48VDC, 2 osobne zabezpieczenia na potrzeby montowanych klimatyzacji typu split, lampkę 3F kontrolną obecności faz, 3 rezerwowe zabezpieczenia nadprądowe B16A po jednym na każdej z faz oraz rozłącznik izolacyjny pełniący funkcję wyłącznika głównego. Kabel zasilający z RGD do miejsca instalacji siłowni telekomunikacyjnej poprowadzić pozostawiając 3m zapasu.

b) Montaż klimatyzacji typu split

- W kontenerze zamontować 2 klimatyzacje typu split naścienne o mocy chłodniczej minimum 3 kW każda, nie większej niż 5kW z funkcją grzania, sterowanie poprzez pilot lub panel, grawitacyjnie odprowadzonymi skroplinami na zewnątrz kontenera, skraplacze dodatkowo zabudować kratą stalową zabezpieczoną antykorozyjnie z możliwością otwierania na potrzeby serwisu. Układ klimatyzacji wyposażyć w sterownik pracy naprzemiennej IR. Zasilanie urządzeń podłączyć w rozdzielni RGD.

c) Trasa kablowa.

- Dopuszcza się możliwość zarówno wykorzystania istniejącej trasy kablowej (w porozumieniu z właścicielem obiektu i Zamawiającym)  jak i zaprojektowania i wykonania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje zaprojektować ze stali. Zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Przebieg trasy kablowej doziemnej oraz przepusty i trasy prowadzące do rozdzielni głównej budynku w uzgodnieniu z Właścicielem obiektu,

- Wszystkie przejścia kabli, przewodów i rur na zewnątrz kontenera teletechnicznego należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających min IP54.

d) Instalacja uziemiająca

- Należy wykonać uziemienie kontenera za pomocą uziomu otokowego luz z zastosowaniem szpilek uziemiających tak by rezystancja uziemienia była mniejsza niż 10 Ω. Wewnątrz kontenera umieścić główną szynę wyrównawczą do, której dodatkowo należy podłączyć istniejącą instalację uziemiającą kontenera.

2. Lokalizacja RTON Kisielice

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej 48VDC

- Miejsce instalacji siłowni wraz 
z akumulatorami uzgodnić z właścicielem obiektu oraz Zamawiającym.

- Sposób i miejsce instalacji urządzeń nie może powodować zakłócenia pracy 
i obsługi innych urządzeń.

- W pomieszczeniu znajduje się natynkowa rozdzielnica RS, z której należy zasilić układ pomiarowy na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej, umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni telekomunikacyjnej w zamykanej na klucz rozdzielnicy natynkowej, dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe i ograniczniki przepięć 3P+N (T1+T2)

- Wykonać oznaczenia zabezpieczeń, rozdzielnic oraz układu pomiarowego nowo powstałej instalacji oraz zawrzeć te oznaczenia w wykonanej dokumentacji powykonawczej

- Wykonać instalację uziemiającą przy użyciu przewodu jednożyłowego H07V-K LgY 1x16mm2 ż-z prowadzoną z miejsca przewidzianego na umieszczenie siłowni telekomunikacyjnej (pozostawiając zapas 2m)  z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu.

- Kabel zasilający z zainstalowanego układu pomiarowego do miejsca instalacji siłowni telekomunikacyjnej prowadzić pozostawiając 3m zapasu. Kabel należy układać na ścianie w listwach kablowych typu LN, bezpośrednio na podłodze w rurach osłonowych typu arot.

- W pomieszczeniu przewidzianym do montażu siłowni telekomunikacyjnej 48VDC jest zainstalowana klimatyzacja naścienna Hitachi typu split, będąca własnością właściciela obiektu i nie podlega ona reinstalacji, wymianie ani rozbudowie.

b) Trasa kablowa.

- Dopuszcza się możliwość zarówno wykorzystania istniejącej trasy kablowej (w porozumieniu z właścicielem obiektu i Zamawiającym)  jak i zaprojektowania i wykonania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje zaprojektować ze stali. Zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wszystkie przejścia kabli, przewodów i rur na zewnątrz pomieszczenia teletechnicznego należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających min IP54.

- Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych i uziemiających w listwach kablowych oraz rurach osłonowych typu arot..

- Instalacja uziemiająca

Należy wykonać połączenie z miejsca planowanej instalacji siłowni telekomunikacyjnej pozostawiając 2m zapasu z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu o ile pomiar rezystancji uziemienia wykaże wynik poniżej 10 Ω. W przeciwnym wypadku należy wykonać takie uziemienie z zastosowaniem szpilek uziemiających

3. Lokalizacja SLR Dylewska Góra

a) Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej 48VDC

- Miejsce instalacji siłowni w pomieszczeniu teletechnicznym nr. 3 zlokalizowanym na parterze budynku wraz 
z akumulatorami uzgodnić z właścicielem obiektu oraz Zamawiającym.

- Sposób i miejsce instalacji urządzeń nie może powodować zakłócenia pracy 
i obsługi innych urządzeń.

- W pomieszczeniu teletechnicznym nr. 3 zlokalizowanym na parterze budynku znajduje się podtynkowa rozdzielnica elektryczna z której należy zasilić układ pomiarowy na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej, umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni telekomunikacyjnej w zamykanej na klucz rozdzielnicy natynkowej, dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe i ograniczniki przepięć 3P+N (T1+T2)

- Wykonać oznaczenia zabezpieczeń, rozdzielnic oraz układu pomiarowego nowo powstałej instalacji oraz zawrzeć te oznaczenia w wykonanej dokumentacji powykonawczej

- Wykonać instalację uziemiającą przy użyciu przewodu jednożyłowego H07V-K LgY 1x16mm2 ż-z prowadzoną z miejsca przewidzianego na umieszczenie siłowni telekomunikacyjnej (pozostawiając zapas 2m)  z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu.

- Kabel zasilający z zainstalowanego układu pomiarowego do miejsca instalacji siłowni telekomunikacyjnej prowadzić pozostawiając 3m zapasu. Kabel należy układać na ścianie w listwach kablowych typu LN, bezpośrednio na podłodze w rurach osłonowych typu arot.

- W pomieszczeniu przewidzianym do montażu siłowni telekomunikacyjnej 48VDC są zainstalowane 2 klimatyzacje naścienne Fuji  typu split, będące własnością właściciela obiektu i nie podlegające reinstalacji, wymianie ani rozbudowie.

b) Trasa kablowa.

- Dopuszcza się możliwość zarówno wykorzystania istniejącej trasy kablowej (w porozumieniu z właścicielem obiektu i Zamawiającym)  jak i zaprojektowania i wykonania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje zaprojektować ze stali. Zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wszystkie przejścia kabli, przewodów i rur na zewnątrz pomieszczenia teletechnicznego należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających min IP54.

- Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych i uziemiających w listwach kablowych oraz rurach osłonowych typu arot..

- Instalacja uziemiająca

Należy wykonać połączenie z miejsca planowanej instalacji siłowni telekomunikacyjnej pozostawiając 2m zapasu z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu o ile pomiar rezystancji uziemienia wykaże wynik poniżej 10 Ω. W przeciwnym wypadku należy wykonać takie uziemienie z zastosowaniem szpilek uziemiających

4. Lokalizacja TSR Kurzętnik

a) Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej 48VDC

- Miejsce instalacji siłowni w istniejącym pomieszczeniu teletechnicznym zlokalizowanym na parterze budynku wraz 
z akumulatorami uzgodnić z właścicielem obiektu oraz Zamawiającym.

- Sposób i miejsce instalacji urządzeń nie może powodować zakłócenia pracy 
i obsługi innych urządzeń.

- W pomieszczeniu znajduje się natynkowa rozdzielnica elektryczna, z której należy zasilić układ pomiarowy na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej, umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni telekomunikacyjnej w zamykanej na klucz rozdzielnicy natynkowej, dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe i ograniczniki przepięć 3P+N (T1+T2)

- Wykonać oznaczenia zabezpieczeń, rozdzielnic oraz układu pomiarowego nowo powstałej instalacji oraz zawrzeć te oznaczenia w wykonanej dokumentacji powykonawczej

- Wykonać instalację uziemiającą przy użyciu przewodu jednożyłowego H07V-K LgY 1x16mm2 ż-z prowadzoną z miejsca przewidzianego na umieszczenie siłowni telekomunikacyjnej (pozostawiając zapas 2m)  z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu.

- Kabel zasilający z zainstalowanego układu pomiarowego do miejsca instalacji siłowni telekomunikacyjnej prowadzić pozostawiając 3m zapasu. Kabel należy układać na ścianie w listwach kablowych typu LN, bezpośrednio na podłodze w rurach osłonowych typu arot.

- W pomieszczeniu przewidzianym do montażu siłowni telekomunikacyjnej 48VDC jest zainstalowana klimatyzacja naścienna Hitachi typu split zintegrowana z systemem wentylacji, będąca własnością właściciela obiektu i nie podlega ona reinstalacji, wymianie ani rozbudowie.

b) Trasa kablowa.

- Dopuszcza się możliwość zarówno wykorzystania istniejącej trasy kablowej (w porozumieniu z właścicielem obiektu i Zamawiającym)  jak i zaprojektowania i wykonania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje zaprojektować ze stali. Zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wszystkie przejścia kabli, przewodów i rur na zewnątrz pomieszczenia teletechnicznego należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających min IP54.

- Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych i uziemiających w listwach kablowych oraz rurach osłonowych typu arot..

- Instalacja uziemiająca

Należy wykonać połączenie z miejsca planowanej instalacji siłowni telekomunikacyjnej pozostawiając 2m zapasu z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu o ile pomiar rezystancji uziemienia wykaże wynik poniżej 10 Ω. W przeciwnym wypadku należy wykonać takie uziemienie z zastosowaniem szpilek uziemiających

5. Lokalizcja RON Mrągowo

a) Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej 48VDC

- Miejsce instalacji siłowni W istniejącym pomieszczeniu teletechnicznym nr. 4 zlokalizowanym na parterze budynku wraz 
z akumulatorami uzgodnić z właścicielem obiektu oraz Zamawiającym.

- Sposób i miejsce instalacji urządzeń nie może powodować zakłócenia pracy 
i obsługi innych urządzeń.

- W pomieszczeniu znajduje się natynkowa rozdzielnica elektryczna oznaczona TO3 , z której należy zasilić układ pomiarowy na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej, umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni telekomunikacyjnej w zamykanej na klucz rozdzielnicy natynkowej, dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe i ograniczniki przepięć 3P+N (T1+T2).

- Zasilanie rozdzielnicy TO3 obecnie doprowadzone jest z RGNN zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 12 na parterze budynku głównego z sekcji nie zabezpieczonej agregatem. W porozumieniu z zarządcą budynku przepiąć zasilanie rozdzielnicy TO3 w pole objęte zasilaniem z agregatu w dolnej części rozdzielnicy RGNN

- Wykonać oznaczenia zabezpieczeń, rozdzielnic oraz układu pomiarowego nowo powstałej instalacji oraz zawrzeć te oznaczenia w wykonanej dokumentacji powykonawczej

- Wykonać instalację uziemiającą przy użyciu przewodu jednożyłowego H07V-K LgY 1x16mm2 ż-z prowadzoną z miejsca przewidzianego na umieszczenie siłowni telekomunikacyjnej (pozostawiając zapas 2m)  z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu.

- Kabel zasilający z zainstalowanego układu pomiarowego do miejsca instalacji siłowni telekomunikacyjnej prowadzić pozostawiając 3m zapasu. Kabel należy układać na ścianie w listwach kablowych typu LN, bezpośrednio na podłodze w rurach osłonowych typu arot.

- W pomieszczeniu przewidzianym do montażu siłowni telekomunikacyjnej 48VDC jest zainstalowana klimatyzacja naścienna Hitachi typu split, będąca własnością właściciela obiektu i nie podlega ona reinstalacji, wymianie ani rozbudowie.

b) Trasa kablowa.

- Dopuszcza się możliwość zarówno wykorzystania istniejącej trasy kablowej (w porozumieniu z właścicielem obiektu i Zamawiającym)  jak i zaprojektowania i wykonania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje zaprojektować ze stali. Zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wszystkie przejścia kabli, przewodów i rur na zewnątrz pomieszczenia teletechnicznego należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających min IP54.

- Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych i uziemiających w listwach kablowych oraz rurach osłonowych typu arot..

- Instalacja uziemiająca

Należy wykonać połączenie z miejsca planowanej instalacji siłowni telekomunikacyjnej pozostawiając 2m zapasu z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu o ile pomiar rezystancji uziemienia wykaże wynik poniżej 10 Ω. W przeciwnym wypadku należy wykonać takie uziemienie z zastosowaniem szpilek uziemiających

- Lokalizacja RTCN Giżycko/Miłki

a) Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby siłowni telekomunikacyjnej 48VDC

- Miejsce instalacji siłowni w istniejącym pomieszczeniu zlokalizowanym na poziomie -1 budynku wraz 
z akumulatorami uzgodnić z właścicielem obiektu oraz Zamawiającym.

- Sposób i miejsce instalacji urządzeń nie może powodować zakłócenia pracy 
i obsługi innych urządzeń.

- Do pomieszczenia doprowadzić zasilanie do układu pomiarowego wraz z uziemieniem z RGNN budynku zlokalizowanej na parterze z części zasilanej agregatem prądotwórczym. Układ pomiarowy umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni telekomunikacyjnej w zamykanej na klucz rozdzielnicy natynkowej, dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe i ograniczniki przepięć 3P+N (T1+T2).

- Wykonać oznaczenia zabezpieczeń, rozdzielnic oraz układu pomiarowego nowo powstałej instalacji oraz zawrzeć te oznaczenia w wykonanej dokumentacji powykonawczej

- Wykonać instalację uziemiającą przy użyciu przewodu jednożyłowego H07V-K LgY 1x16mm2 ż-z prowadzoną z miejsca przewidzianego na umieszczenie siłowni telekomunikacyjnej (pozostawiając zapas 2m)  z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu.

- Kabel zasilający z zainstalowanego układu pomiarowego do miejsca instalacji siłowni telekomunikacyjnej prowadzić pozostawiając 3m zapasu. Kabel należy układać na ścianie w listwach kablowych typu LN, bezpośrednio na podłodze w rurach osłonowych typu arot.

- Zamawiający nie przewiduje montażu klimatyzacji w tym obiekcie

b) Trasa kablowa.

- Dopuszcza się możliwość zarówno wykorzystania istniejącej trasy kablowej (w porozumieniu z właścicielem obiektu i Zamawiającym)  jak i zaprojektowania i wykonania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Konstrukcje zaprojektować ze stali. Zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Wszystkie przejścia kabli, przewodów i rur na zewnątrz pomieszczenia teletechnicznego należy uszczelnić za pomocą zestawów uszczelniająco-zabezpieczających min IP54.

- Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych i uziemiających w listwach kablowych oraz rurach osłonowych typu arot..

- Instalacja uziemiająca

Należy wykonać połączenie z miejsca planowanej instalacji siłowni telekomunikacyjnej pozostawiając 2m zapasu z główną szyną wyrównawczą znajdującą się w pomieszczeniu o ile pomiar rezystancji uziemienia wykaże wynik poniżej 10 Ω. W przeciwnym wypadku należy wykonać takie uziemienie z zastosowaniem szpilek uziemiających

- Charakterystyczne parametry obiektów firmy EMITEL

5.1. RTCN Olsztyn Pieczewo,  gmina Olsztyn, pow. olsztyn woj. warmińsko mazurskie, adres: 10-664 Olsztyn ul. Masztowa 1, (WGS84): N 53°45ʻ11.93”, E 20°31ʻ5.39”.

5.2. TON Kisielice Limża,  gmina Kisielice, pow. Iława, woj. warmińsko mazurskie,

adres: 14-222 Kisielice Limża działka nr 233, (WGS84): N 53°36ʻ50.24”, E 19°13ʻ7.07”.

5.3.RLR Dylewska Góra,  gmina ostróda, pow. ostróda, woj. warmińsko mazurskie,

adres: 14-100 Wysoka Wieś 13, (WGS84): N 53°32ʻ57.91”, E 19°56ʻ25.05”.

5.4  TSR Kurzętnik,  gmina kurzętnik, pow. nowomiejski, woj. warmińsko mazurskie, adres: 13-306 Kurzętnik działka nr 692/1, (WGS84): N 53°23ʻ46.96”, E 19°34ʻ36.58”.

5.5 RON Mrągowo,  gmina Mrągowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko mazurskie, adres: 11-700 Mrągowo ul. Spacerowa 2, (WGS84): N 53°52ʻ0.12”, E 21°17ʻ51.72”

5.6 RTCN Giżycko/Miłki  , gm. Giżycko, woj. warmińsko mazurskie,

Adres: 11-513 Miłki ul. Jeziorna 2, (WGS84)  53°56'17.04"N 21°50'45.00"E

6.Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego i umowy.

Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego wykonania zadania (w tym estetycznego wykończenia), a nie wymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca.

W przypadku konieczności dokonania zmian w konstrukcji elementów przedmiotu zamówienia koszty, materiałów montażowych i wykończeniowych, itd. oraz robocizny obciążają Wykonawcę.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być:

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w dokumentacji technicznej, opisie robót oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami,

- zgodne z polskimi przepisami, Ustawą o wyrobach budowlanych i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

  - zharmonizowaną Polską Normą

  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego po ich zakończeniu z bezusterkowym protokołem końcowym odbioru prac.

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca wykona na własny koszt.

Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi z wykonawstwem robót ponosi Wykonawca.

7. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wszystkie dokumenty niezbędne dla uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem. Zamawiający w tym zakresie udzieli Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, niezbędnych pełnomocnictw.

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne zgody do dysponowania nieruchomością na potrzeby przeprowadzenia prac objętych niniejszym PFU.